TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ŠT. VKS-59/26

za javno naročilo Zamenjava puhal, redno servisiranje puhal ter dobava nadomestnih delov na IČN Barje

Predmet naročila

Predmet naročila je zamenjava dveh obstoječih puhal M08.01 in M08.02 na IČN Barje na RCERO Ljubljana v katerega je vključeno:

- dobavo dveh novih puhal s pripadajočo opremo,

- dobavo frekvenčnih pretvornikov,

- demontažo obstoječe opreme,

- montažo nove opreme,

- izvedbo vseh potrebnih strojnih, elektro, krmilnih, prezračevalnih in drugih prilagoditev,

- zagon, funkcionalni preizkus ter nastavitev sistema,

- predajo vse potrebne tehnične, izvedbene in servisne dokumentacije,

- redno in izredno vzdrževanje v pogodbenem obdobju,

- dobavo nadomestnih delov v skladu z zahtevami tehnične specifikacije.

Izvajalec mora izvesti vsa dela in dobaviti vso opremo, material in pomožna sredstva, ki so potrebni za popolno, varno, zanesljivo in funkcionalno izvedbo naročila ter nemoteno obratovanje sistema, tudi če posamezni elementi v tej tehnični specifikaciji niso izrecno navedeni, vendar so glede na naravo del in zahtevan končni rezultat nujni za popolno izvedbo.

Tehnične zahteve za puhali

Splošne zahteve

Predmet dobave sta dve (2) stacionarni rotacijski puhali z gibljivim batom (tip Roots), z vgrajenim protihrupnim ohišjem, namenjeni za kontinuirano industrijsko obratovanje in frekvenčno regulacijo pretoka zraka.

Ponudnik mora zagotoviti, da ponujena oprema kot celota (puhalo, frekvenčni pretvornik in regulacija) omogoča stabilno obratovanje v obstoječem sistemu naročnika brez tlačnih nihanj, povratnih tokov ali nestabilnosti.

Puhali sta namenjeni za komprimiranje zraka pri nizkem nadtlaku ter morata omogočati stabilno, energetsko učinkovito in zanesljivo obratovanje v celotnem regulacijskem območju. Izvedba mora biti primerna za neprekinjeno delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, z visoko mehansko zanesljivostjo, nizkimi vibracijami in zmanjšano ravnjo hrupa.

Protihrupno ohišje mora biti prisilno hlajeno z ločenim ventilatorjem, ki zagotavlja konstantno hlajenje ne glede na hitrost vrtenja puhala. Hlajenje procesnega zraka in elektromotorja mora biti izvedeno ločeno.

Zasnova, izdelava, preizkus in označevanje morajo biti skladni z veljavno evropsko zakonodajo in veljavnimi standardi. Podatki o zmogljivosti morajo biti podani v skladu s standardom ISO 1217. Navedeni prostorninski tok mora predstavljati dejanski pretok na tlačnih priključkih naprave, preračunan na standardne sesalne pogoje.

Puhali morata biti novi, nerabljeni, serijske proizvodnje ter primerni za vzporedno delovanje dveh enot na skupnem sistemu, brez nestabilnosti obratovanja, povratnih tokov ali tlačnih oscilacij.

Obratovalni in zmogljivostni parametri

Puhali morata izpolnjevati najmanj naslednje obratovalne in zmogljivostne zahteve:

- tip puhala: rotacijsko puhalo z gibljivim batom (Roots tip),

- število enot: 2,

- pretok posameznega puhala pri zahtevani delovni točki: 1.800 Nm³/h,

- tlačna razlika pri zahtevani delovni točki: 750 mbar,

- elektromotor posamezne enote: nazivne moči 75 kW,

- energetski razred motorja: najmanj IE4,

- napajanje: 3 × 400 V, 50 Hz,

- stopnja zaščite motorja: najmanj IP55,

- regulacija pretoka: s frekvenčnim pretvornikom,

- frekvenčno območje obratovanja: najmanj od 25 Hz do 50 Hz,

- obratovalni medij: zrak,

- režim obratovanja: neprekinjeno obratovanje 24/7,

- izvedba mora omogočati zanesljivo posamično in vzporedno obratovanje dveh enot na skupnem sistemu.

Pretok mora biti podan kot standardni prostorninski tok pri referenčnih pogojih 0 °C, 1013 mbar in za suh zrak.

Puhalo mora v celotnem regulacijskem območju delovati stabilno brez nestabilnosti, pregrevanja, povečanih vibracij ali potrebe po obvodnem vodu.

Ponudnik mora predložiti tehnične zmogljivostne podatke proizvajalca za ponujeno puhalo pri zahtevanih obratovalnih pogojih, iz katerih morajo biti razvidni najmanj:

- pretok v odvisnosti od frekvence,

- vhodna električna moč v odvisnosti od frekvence oziroma obremenitve,

- temperatura izpustnega zraka v odvisnosti od obremenitve,

- specifična poraba energije,

- karakteristika ponujene enote v celotnem ponujenem regulacijskem območju.

Podatki morajo biti pripravljeni za konkretne obratovalne pogoje naročnika in potrjeni s strani proizvajalca.

Ponudnik mora navesti garantiran pretok in garantirano vhodno električno moč pri nazivni delovni točki.

Kot merilo za tehnično ustreznost se upošteva tudi vhodna električna moč pri delovni točki 1.800 Nm³/h in 750 mbar. Podatki o zmogljivosti podani v skladu z ISO 1217:2009

Ponudnik mora s tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma z izjavo proizvajalca potrditi stabilno obratovanje puhala v celotnem regulacijskem območju ter stabilno vzporedno obratovanje dveh enot na skupnem sistemu.

Vgrajena oprema, zaščita in nadzor puhala

Dobava posameznega puhala mora vključevati vso potrebno procesno, mehansko, varnostno in nadzorno opremo za pravilno, varno in stabilno obratovanje v avtomatskem ter vzporednem režimu delovanja. Vsa oprema mora biti industrijske izvedbe, dimenzionirana za zahtevani pretok, tlačno razliko in neprekinjeno obratovanje 24/7.

Posamezno puhalo mora vključevati najmanj:

- sesalni filter z indikatorjem zamašitve,

- sesalni dušilec hrupa,

- fleksibilni kompenzator na sesalni strani,

- zaporni ventil na sesalni strani,

- ustrezno dimenzionirane priključke na sesalni strani,

- nepovratno loputo na tlačni strani,

- varnostni ventil za zaščito pred nadtlakom,

- tlačni dušilec hrupa,

- fleksibilni kompenzator na tlačni strani,

- zaporni ventil na tlačni strani,

- ustrezno dimenzionirane priključke na tlačni strani,

- sistem zagona brez obremenitve oziroma avtomatskega razbremenjevanja,

- merjenje tlaka na tlačni strani,

- merjenje temperature izpustnega zraka,

- nadzor hitrosti vrtenja,

- senzor nivoja olja,

- signal obratovanje,

- signal pripravljenost,

- signal napaka/alarm,

- signal preobremenitev,

- antivibracijske elemente.

Varnostni ventil mora biti tovarniško nastavljen in certificiran.

Sistem mora omogočati:

- zagon brez obremenitve,

- stabilno frekvenčno regulacijo,

- stabilno vzporedno obratovanje dveh enot na skupnem sistemu,

- zaščito pred povratnim vrtenjem,

- enostavno in varno servisiranje.

Vsa vgrajena oprema mora biti usklajena s ponujenim puhalom in primerna za dolgo življenjsko dobo, zanesljivo obratovanje ter minimalne tlačne izgube.

Konstrukcijske in izvedbene zahteve

Puhalo mora biti robustne industrijske izvedbe in konstruirano za dolgoročno, zanesljivo ter neprekinjeno obratovanje v pogojih komunalne čistilne naprave.

Izvedba posamezne enote mora vključevati najmanj:

- blok puhala z ležaji ustrezne nosilnosti za neprekinjeno obratovanje pri zahtevanih delovnih pogojih,

- ustrezno zasnovo prenosa moči, primerno za frekvenčno regulirano obratovanje,

- avtomatski sistem napenjanja jermena, kadar je ponujen jermenski prenos,

- ločeno hlajenje elektromotorja in procesnega zraka,

- prisilno hlajeno protihrupno ohišje z ločenim ventilatorjem, ki zagotavlja konstantno hlajenje ne glede na hitrost vrtenja puhala,

- kompaktno industrijsko izvedbo, primerno za vgradnjo v obstoječi prostor in prilagoditev obstoječemu sistemu.

Dodatne zahteve:

- nivo zvočnega tlaka posamezne enote: največ 75 dB(A), merjeno po EN ISO 2151,

- priključek puhala: DN 150,

Zahteve za izvedbo del na lokaciji

Izvajalec mora na lokaciji IČN Barje izvesti vsa dela, potrebna za zamenjavo obstoječih puhal M08.01 in M08.02 ter za vgradnjo, priključitev, zagon in predajo v obratovanje dveh novih puhal, vključno z vsemi potrebnimi mehanskimi, elektro, krmilnimi, prezračevalnimi in drugimi prilagoditvami.

Izvedba mora vključevati vsa dela, material, pritrdilni in spojni material, pomožne konstrukcije, tesnila, prilagoditve priključkov, zaščite, nastavitve ter druge elemente, ki so potrebni za popolno, varno in funkcionalno izvedbo naročila, tudi če niso izrecno navedeni v posameznih točkah tehnične specifikacije, vendar so glede na naravo del in zahtevan končni rezultat nujni za popolno izvedbo.

Vsa dela morajo biti izvedena strokovno, kakovostno in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi pravili ter navodili proizvajalca ponujene opreme.

Organizacija del in zagotavljanje obratovanja med izvedbo

Izvajalec mora organizirati in izvajati dela tako, da je obratovanje čistilne naprave ves čas zagotovljeno neprekinjeno in brez nedopustnih motenj delovanja sistema.

V času izvajanja del mora biti ves čas zagotovljeno obratovanje najmanj ene funkcionalne enote. Popolna zaustavitev sistema ni dovoljena, razen kratkotrajnih tehničnih preklopov, ki so nujno potrebni za izvedbo priklopov, preizkusov ali zagona in so predhodno usklajeni z naročnikom.

Vse posege, ki lahko vplivajo na obratovanje objekta, mora izvajalec predhodno uskladiti z naročnikom ter jih izvajati v terminih in na način, ki najmanj vpliva na obratovanje sistema.

V primeru motenj, izpada ali zmanjšane funkcionalnosti sistema, ki je posledica izvajanja del, je izvajalec dolžan nemudoma vzpostaviti normalno obratovanje na lastne stroške.

Ogled in izmera na lokaciji

Ogled lokacije in izmera obstoječega stanja sta za ponudnika obvezna pogoja za oddajo veljavne ponudbe.

Pred oddajo ponudbe mora ponudnik obvezno opraviti ogled lokacije ter izvesti izmero obstoječega stanja, ki vključuje najmanj:

- preverbo dimenzij prostora in dostopnosti za vnos, montažo in servisiranje opreme,

- preverbo temeljev, nosilnosti in možnosti sidranja,

- preverbo priključnih višin ter geometrije obstoječih cevovodov,

- preverbo prezračevalnega sistema in obstoječih prebojev,

- preverbo elektro priključkov, razdelilnikov in razpoložljivega prostora za vgradnjo opreme,

- preverbo servisnega in manipulativnega prostora.

Naročnik bo ponudniku na ogledu izdal potrdilo o opravljenem ogledu lokacije.

Ponudba ponudnika, ki pred oddajo ponudbe ne opravi obveznega ogleda lokacije, se šteje za nedopustno.

Z oddajo ponudbe se šteje, da je ponudnik seznanjen z dejanskim stanjem na lokaciji ter da je v ponudbeno ceno vključil vse potrebne prilagoditve, pomožna dela, material in opremo, potrebne za popolno izvedbo naročila.

Demontaža obstoječe opreme

Izvajalec mora izvesti demontažo obstoječih puhal M08.01 in M08.02 ter pripadajoče opreme, ki jo je treba odstraniti zaradi vgradnje novih puhal in prilagoditve sistema.

Demontaža mora vključevati najmanj:

- odklop obstoječih puhal iz elektroenergetskega in krmilnega sistema,

- mehansko demontažo obstoječih puhal in pripadajočih priključkov,

- demontažo obstoječih elementov priključnega cevovoda oziroma kolektorja, ki jih je treba prilagoditi za priklop novih puhal,

- demontažo obstoječega sistema prezračevanja prostora puhal, vključno z obstoječimi prezračevalnimi kanali in drugimi elementi, ki jih je treba odstraniti zaradi izvedbe novega sistema prezračevanja,

- pripravo prostora in priključnih mest za vgradnjo nove opreme.

Demontirana oprema in material morata biti odstranjena iz prostora ter predana naročniku oziroma odstranjena v skladu z navodili naročnika in veljavnimi predpisi.

Demontaža mora biti izvedena tako, da ne pride do poškodb obstoječih instalacij, cevovodov, elektro opreme ali objekta. Morebitne poškodbe, nastale med izvedbo del, mora izvajalec odpraviti na lastne stroške.

Montaža nove opreme in mehanske prilagoditve

Izvajalec mora izvesti montažo dveh novih puhal in vse pripadajoče opreme ter zagotoviti vse potrebne mehanske prilagoditve za pravilno, varno in funkcionalno vključitev nove opreme v obstoječi sistem.

Montaža mora vključevati najmanj:

- vnos in postavitev novih puhal na lokacijo vgradnje,

- montažo puhal z vso pripadajočo opremo,

- prilagoditev obstoječega kolektorja oziroma priključnega cevovoda za priklop novih puhal, če višina ali geometrija priključkov odstopa od obstoječega stanja,

- izvedbo vseh potrebnih mehanskih povezav na sesalni in tlačni strani puhal,

- montažo fleksibilnih priključkov oziroma kompenzatorjev za dušenje vibracij,

- izvedbo vseh potrebnih tesnitev in mehanskih povezav,

- kontrolo pravilne mehanske poravnave in stabilnosti vgrajene opreme.

V okviru montaže mora izvajalec izvesti tudi prilagoditev oziroma novo izvedbo prezračevanja prostora puhal, ki vključuje najmanj:

- dobavo in montažo novih prezračevalnih kanalov iz pocinkane pločevine z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom,

- dobavo in montažo elastičnih priključkov,

- dobavo in montažo aksialnih ventilatorjev,

- dobavo in montažo komore z loputo za letni in zimski režim obratovanja,

- dobavo in montažo samodvižnih žaluzij,

- izvedbo potrebnih gradbenih del za prilagoditev oziroma povečanje obstoječih prebojev skozi steno za prezračevalne kanale,

- izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih del.

Vsa montažna dela morajo biti izvedena tako, da je zagotovljeno pravilno delovanje sistema, ustrezno hlajenje opreme, dostopnost za obratovanje in servisiranje ter dolgoročna mehanska zanesljivost vgrajene opreme.

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi potrebni pritrdilni elementi, povezovalni material, tesnila, kompenzatorji ter druga spremljajoča dela in material, potrebni za popolno izvedbo montaže, tudi v primeru manjših odstopanj dejanskega stanja na lokaciji, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob obveznem ogledu lokacije in izmeri obstoječega stanja.

Po končani montaži mora izvajalec izvesti kontrolo pravilne mehanske poravnave vseh vgrajenih elementov ter preveriti stabilnost in pravilnost delovanja sistema.

Izvajalec mora izvesti preverbo vibracij in mehanskega delovanja puhal pri zagonu ter zagotoviti, da vibracije, temperature in drugi obratovalni parametri ostanejo v dovoljenih mejah, ki jih določa proizvajalec opreme.

V primeru ugotovljenih odstopanj mora izvajalec izvesti vse potrebne korekcije (poravnava, pritrditev, nastavitev, odprava mehanskih nepravilnosti ipd.) in na lastne stroške zagotoviti, da je oprema usposobljena za varno, zanesljivo in dolgoročno obratovanje.

Elektro in krmilne prilagoditve

Izvajalec mora izvesti vse potrebne elektro in krmilne prilagoditve, potrebne za pravilno, varno in funkcionalno vključitev novih puhal v obstoječi sistem.

Obseg del mora vključevati najmanj:

- elektro odklop obstoječih puhal,

- elektro priključitev novih puhal in pripadajoče opreme na obstoječi elektroenergetski sistem,

- montažo in priključitev frekvenčnih pretvornikov,

- predelavo obstoječe elektro vezave in elektro razdelilnikov, vključno z vsem potrebnim materialom,

- izvedbo vseh potrebnih krmilnih in signalnih povezav,

- prilagoditev obstoječega sistema krmiljenja za pravilno delovanje, komunikacijo, zaščito, regulacijo in vzporedno obratovanje obeh enot,

- programiranje, testiranje in zagon sistema vodenja,

- preverbo pravilnosti delovanja vseh signalov, alarmov, zaščit, komand in komunikacijskih povezav.

Izvajalec mora zagotoviti, da so vse elektro in krmilne prilagoditve izvedene v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi pravili in zahtevami proizvajalca opreme.

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi potrebni kabli, kabelski pribor, priključni in zaščitni elementi, komunikacijski elementi, signalne povezave, parametriranje, programiranje, testiranje ter vsa druga spremljajoča dela in material, potrebni za popolno izvedbo tega sklopa, tudi v primeru manjših odstopanj dejanskega stanja na lokaciji, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob obveznem ogledu lokacije in izmeri obstoječega stanja.

Frekvenčni pretvorniki

Za vsako puhalo mora biti dobavljen en frekvenčni pretvornik, skupaj torej dva (2) frekvenčna pretvornika, tipa ABB ACS580-01-145A-4 ali tehnično enakovredna.

Za vsak frekvenčni pretvornik mora biti dobavljena tudi ena komunikacijska kartica oziroma komunikacijski modul, skupaj torej dve (2) komunikacijski kartici oziroma komunikacijska modula, potrebna za povezavo z obstoječim sistemom krmiljenja.

Frekvenčni pretvornik mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične zahteve:

- nazivna moč: najmanj 75 kW,

- nazivni izhodni tok: najmanj 145 A,

- napajalna napetost: 3 × 380–480 V, 50 Hz,

- primeren za obratovanje 3-faznega elektromotorja moči 75 kW,

- primeren za kontinuirano industrijsko obratovanje,

- frekvenčno območje delovanja najmanj 25–50 Hz,

- možnost mehkega zagona in zaustavitve,

- vgrajena PID regulacija,

- zaščita motorja in frekvenčnega pretvornika pred najmanj preobremenitvijo, pregrevanjem in kratkim stikom,

- možnost lokalnega upravljanja, parametriranja in diagnostike,

- možnost komunikacije z obstoječim krmilnim sistemom preko ustreznega komunikacijskega vmesnika,

- primernost za vgradnjo v obstoječo elektro omaro.

Dobava mora vključevati tudi parametriranje obeh frekvenčnih pretvornikov in parametriranje komunikacije za oba frekvenčna pretvornika. Ponudnik mora zagotoviti parametriranje frekvenčnih pretvornikov, optimizacijo regulacije ter sodelovanje pri poskusnem obratovanju.

Ponudnik mora za ponujeni frekvenčni pretvornik predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere morajo biti razvidne najmanj električne karakteristike, stopnja zaščite, način montaže, komunikacijske možnosti, vhodi/izhodi ter združljivost s predvidenim načinom obratovanja.

Krmiljenje, komunikacija in parametriranje

Izvajalec mora izvesti prilagoditev obstoječega sistema krmiljenja, ki vključuje najmanj:

- vzpostavitev komunikacije med obema frekvenčnima pretvornikoma in obstoječim sistemom krmiljenja,

- prilagoditev oziroma nadgradnjo obstoječega programa krmiljenja,

- nastavitev in testiranje komunikacije,

- preverjanje pravilnega prenosa obratovalnih, statusnih in alarmnih signalov,

- funkcionalni preizkus delovanja sistema po izvedeni prilagoditvi,

- zagon sistema,

- predajo končnih nastavitev in varnostne kopije programa naročniku.

Elektro in krmilni sistem morata omogočati najmanj:

- frekvenčno regulacijo delovanja obeh puhal,

- stabilno vzporedno obratovanje dveh puhal z enakomerno ali krmiljeno porazdelitvijo obremenitve, brez medsebojnega vpliva, ki bi povzročal nestabilnost ali povečano obrabo,

- prenos obratovalnih, statusnih in alarmnih signalov v obstoječi sistem vodenja,

- nadzor nad delovanjem frekvenčnih pretvornikov in puhal,

- ustrezno signalizacijo napak, alarmov in preobremenitev,

- parametriranje in diagnostiko delovanja sistema.

Vzdrževanje in servisiranje puhal

Vzdrževanje in servisiranje se nanaša na obe dobavljeni puhali in se izvaja v okviru okvirnega sporazuma za obdobje 60 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu puhal.

Vzdrževanje in servisiranje se izvaja ne glede na trajanje ponujene garancijske dobe. Če garancijska doba poteče pred iztekom okvirnega sporazuma, se redno in izredno vzdrževanje ter dobava nadomestnih delov nadaljujejo pod pogoji okvirnega sporazuma.

Garancijske obveznosti izvajalca se izvajajo v skladu s pogodbo o dobavi in zamenjavi puhal ter ponujeno garancijsko dobo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti izvajanje servisiranja in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca opreme, tehničnimi zahtevami proizvajalca ter dobro inženirsko prakso.

Vzdrževanje in servisiranje mora biti organizirano tako, da zagotavlja zanesljivo, varno in energetsko učinkovito obratovanje puhal ter nemoteno delovanje tehnološkega procesa.

Vzdrževanje puhal se deli na:

- Redno vzdrževanje, ki obsega preventivne preglede, servisne posege in menjavo potrošnega materiala v skladu z navodili proizvajalca opreme,

- Izredno vzdrževanje, ki obsega odpravo okvar, nepravilnosti v delovanju ter drugih nepredvidenih dogodkov.

Redno vzdrževanje in servisiranje

Redno vzdrževanje puhal zajema preventivne preglede, servisne posege in zamenjavo obrabnih delov, ki so potrebni za zagotavljanje zanesljivega, varnega in energetsko učinkovitega obratovanja opreme.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti načrt rednega vzdrževanja puhal.

Načrt rednega vzdrževanja mora vključevati tudi predvidene servisne intervale za vsa ključna servisna dela proizvajalca (npr. menjava olja, menjava filtrov, menjava jermena, pregled ležajev, pregled dušilcev hrupa, pregled ventilov ipd.) se pravi:

- seznam servisnih posegov z navedenimi intervali izvajanja (izraženimi v obratovalnih urah oziroma časovnem obdobju),

- opis posameznega servisnega posega.

Za vsak posamezni servis mora ponudnik opredeliti:

- servisna dela, ki se izvajajo,

- pregledane dele opreme,

- potrošni material, ki se zamenja,

- obrabne oziroma servisne dele, ki se zamenjajo.

Ponudnik mora predložiti terminski plan rednega vzdrževanja za obdobje 60 mesecev ob upoštevanju obratovanja puhal na lokaciji naročnika.

Pri pripravi načrta mora ponudnik upoštevati, da obstoječa puhala na lokaciji naročnika obratujejo približno 5.800 do 6.500 obratovalnih ur letno.

Načrt rednega vzdrževanja mora biti pripravljen v skladu z navodili proizvajalca puhal.

Vsi servisni posegi, pregledi, menjave obrabnih delov in potrošnega materiala, ki jih proizvajalec predpisuje kot del rednega vzdrževanja, se štejejo za redno vzdrževanje in jih izvajalec ne sme obravnavati kot izredno vzdrževanje.

Po izvedenem rednem servisnem posegu mora izvajalec pripraviti servisno poročilo, ki vsebuje najmanj:

- datum izvedbe servisa,

- opis izvedenih servisnih del,

- pregledane dele opreme,

- zamenjane obrabne in potrošne dele,

- ugotovitve o stanju opreme,

- morebitna priporočila za nadaljnje obratovanje ali vzdrževanje.

Servisno poročilo podpišeta predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika.

Poleg servisnega poročila mora izvajalec enkrat letno pripraviti tudi kratek zapis o stanju obeh puhal, ki vsebuje najmanj:

- ugotovljeno stanje puhal,

- ugotovljene obrabe oziroma odstopanja,

- priporočila za nadaljnje obratovanje in vzdrževanje,

- oceno stanja ključnih komponent.

Letni zapis o stanju puhal se predloži naročniku skupaj s servisnim poročilom oziroma najkasneje ob zadnjem rednem servisnem posegu v posameznem letu.

Izredno vzdrževanje in servisiranje

Izredno vzdrževanje zajema servisne posege, popravila in zamenjavo delov opreme, ki so potrebni zaradi nepredvidenih okvar ali motenj pri obratovanju puhal in jih naročnik ne more odpraviti sam.

Izredno vzdrževanje se izvaja na podlagi pisnega naročila naročnika (elektronska pošta).

Ponudnik mora zagotoviti odzivni čas za začetek izvajanja izrednega servisnega posega najkasneje v roku 24 ur od prejema naročila naročnika, razen če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače.

Za izredna vzdrževalna dela, ki predstavljajo večji poseg na opremi ali vključujejo zamenjavo večjih komponent, mora izvajalec pred začetkom del naročniku predložiti ponudbo za izvedbo posega, ki mora vključevati:

- opis predvidenih del,

- seznam potrebnih nadomestnih delov,

- predviden čas izvedbe,

- oceno stroškov izvedbe.

Izredna vzdrževalna dela se izvedejo po potrditvi ponudbe s strani naročnika.

Po izvedenem servisnem posegu mora izvajalec pripraviti servisno poročilo, ki vsebuje opis izvedenih del, uporabljene nadomestne dele ter ugotovitve o stanju opreme.

Servisno poročilo podpišeta predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika.

Izredno vzdrževanje ne vključuje odprave napak, ki so predmet garancije. V času trajanja garancijske dobe izvajalec garancijske napake odpravlja na lastne stroške.

Nadomestni deli in potrošni material

Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam nadomestnih delov in potrošnega materiala, ki se uporabljajo pri obratovanju in vzdrževanju ponujenih puhal.

Seznam mora vključevati najmanj:

- naziv nadomestnega oziroma obrabnega dela,

- oznako oziroma kataloško številko proizvajalca,

- opis dela,

- ceno na enoto brez DDV.

Cene nadomestnih delov in potrošnega materiala so namenjene za morebitne zamenjave izven rednega vzdrževanja oziroma izredne servisne posege.

Ponudnik mora zagotoviti dobavljivost nadomestnih delov za ponujeno opremo najmanj 10 let po dobavi opreme.