## EL. INŠT. IN OPREMA R
Fekalna kanalizacija - Dvor
Črpališče OŠ Dvor
REKAPITULACIJA:
A.1.1 | PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER) |  |  |  | 3555
A.2 | STIKALNI BLOK +1CRP01 |  |  |  | 12229.66
A.3 | OPREMA V TEHNOLOGIJI |  |  |  | 1195
A.4 | OŽIČENJE IN MONTAŽA |  |  |  | 497
A.5 | PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  | 6785
A.6 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 600
B.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 4479
| SKUPAJ |  |  |  | 29340.66
| DDV po stopnji 22% |  |  |  | 6454.9452
| KONČNA CENA: |  |  |  | 35795.6052
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom električnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in delovanjem čistilne naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena | Skupaj
A.1. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
SPLOŠNO - OPIS DELOVANJA
Hidrostatična sonda (4-20mA) deluje kot merilnik nivoja tekočine v črpalnem jašku. V krmilniku nastavimo VKLOPNI in IZKLOPNI nivo delovanja črpalk. V črpalnem jašku sta minimalno 2 črpalki, glede na specifikacije objekta pa jih je izjemoma lahko tudi več ali manj. Princip delovanja je tak, da se izmenično vklapata obe črpalki, v primeru povišanega nivoja pa delujeta obe hkrati. Plovno stikalo služi kot indikator minimalnega nivoja tekočin oz. kot zaščita proti delovanju suhega teka. SIGNALI: Okvara črpalk Delovanje črpalk Črpalka daljinsko Minimalni nivo Meritev nivoja (tudi več če je poleg še kakšen črpalni ali prelivni jašek)
A.1.1 | PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER) | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Elektro montažna dela, za katera mora izvajalec poiskati ponudbo pri podjetju Elektro Ljubljana d.d.
| Stikalne manipulacije in vzpostavitev breznapetostnega stanja | kpl | 1 | 290 | 290
| Nadzor nad pripravo trase z PVC cevmi | kpl | 1 | 135 | 135
| Nadzor pri uvleku energetskega kabla NA2XY 4x35+1.5mm2 v zaščitne cevi, kabelsko kanalizacijo. | kpl | 1 | 40 | 40
| Priklop kabla NA2XY 4x70+1.5mm2 na obstoječem drogu. | kpl | 1 | 155 | 155
| Pritrditev in mehanska zaščita kabla ob drogu. | kpl | 1 | 75 | 75
| Priklop kabla NAYY-J 4x70+1.5mm2 na varovalno podnožje PK160 v priključno merilni omarici +PMO. | kpl | 1 | 65 | 65
| Izdelava električnih meritev napajalnega kabla z izdelavo merilnega protokola (vključno z predhodnim preizkušanjem kabla) | kpl | 1 | 125 | 125
| Pregled naprav pred priklopom | kpl | 1 | 55 | 55
Elektro montažna dela, ki jih bo izvedlo podjetje Elektro Ljubljana d.d.
2 | PMO - Izdelava, dobava in montaža prostostoječega stikalnega bloka PMO (kot.npr. SCHRACK ali podobno) iz samougasnega poliestra, ojačan s steklenimi vlakni, odporen proti UV-žarkom, kislinam, temperaturi, udarcem in vremenskim vplivom, s podstavkom, IP 54, dvojna z vmesno pregrado, dvojno zapiralo tritočkovno z vrtljivo ročicol, z okenci na merilnem delu iz makrolona, s strehico, dimenzij ŠxVxG: 440/1000/320mm, podstavek dimenzij ŠxVxG: 440/950/270mm ,sestavljenega iz naslednjih elementov: | kpl | 1 | 0 | 0
| - števec, trifazni, dvotarifni 120A, z modulom za krmiljenje tarife in komunikatorjem | kos | 1 | 0 | 0
| - odvodnik prenapetosti PROTEC B2 150/320 | kos | 3 | 0 | 0
| - ločilnik 160A EFEN za na zbiralčni sistem 60mm, z zaščitnim prekritjem | kos | 1 | 0 | 0
| - vložek NV 160/63A | kos | 3 | 7 | 21
| - zbiralka (N) z nosilci 30/5 | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralka (PE) z nosilci 30/5 | kos | 1 | 0 | 0
| - drobni, vijačni in povezovalni material | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje kabelskega vodnika E-A2XY 4x70+1.5mm², v zemljo položen do PMO | m1 | 100 | 17 | 1700
4 | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm | m1 | 100 | 6 | 600
5 | Priključek valjanca na ozemljitveno sponko PMO, krmilnih omar in izdelava ozemljitevnih mest | kpl | 1 | 80 | 80
6 | Križne sponke, toplo cinkane 60x60mm | kos | 4 | 6 | 24
7 | PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI KABEL položen nad kabel v kabelski jarek | m1 | 100 | 0.5 | 50
8 | Drobni in vezni montažni material | kpl | 1 | 45 | 45
9 | Vris kablov v podzemni kataster | kpl | 1 | 95 | 95
| PRIKLOP OBJEKTA NA NNO, SKUPAJ: |  |  |  | 3555
A.2 | STIKALNI BLOK +1CRU01
1 | Dobava materiala, montaža in povezava elementov ter preizkus v delavnici stikalnega bloka (kot.npr. SCHRACK ali podobno) iz samougasnega poliestra, ojačan s steklenimi vlakni, odporen proti UV-žarkom, kislinam, temperaturi, udarcem in vremenskim vplivom, neposredna montaža na poliesterski podstavek ob PMO, IP 54, dvojno zapiralo tritočkovno z vrtljivo ročicol, s strehico, dimenzij ŠxVxG: 1115/1065/320mm, podstavek dimenzij ŠxVxG: 1100/950/270m. ,V omari je vgrajena oprema navedena v prilogi 1 "Popis vgrajene opreme v +1CRU01", ki je sestavni del tega popisa. | kpl | 1 | 6124.24 | 6124.24
2. | Krmilna omarica +1CRU02 (TELEM). Popis in izgled omarice je podan v načrtu vezalnih shem, ki so priloga k tej točki. | kos | 1 | 6105.42 | 6105.42
| STIKALNI BLOK +1CRU01, SKUPAJ: |  |  |  | 12229.66
A.3 | OPREMA V TEHNOLOGIJI
| - Nivojsko stikalo GRUNDFOS MS1 (1.6kg, 10m kabel) | kos | 1 | 135 | 135
| - Nivojska sonda SIEMENS MPS-7MF1570 (doseg 10m, 4-20mA, 10m kabel) | kos | 1 | 890 | 890
| - Priključna omarica sponk (-PRO-C1 in PRO-C2) za spojitev energetskih kablov črpalk. Doza 110x110x80mm. 2 x uvodnica M25x1.5, 10 x vrstne sponke VS4 | kos | 2 | 35 | 70
| - Priključna omarica sponk (-PRO-C1.1 in PRO-C2.1) za spojitev signalnih kablov črpalk. Doza 80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne sponke VS2.5 | kos | 2 | 25 | 50
| - Priključna omarica sponk za spojitev signalnega kabla nivojskega stikala in nivojske sonde. Doza 80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne sponke VS2.5 | kos | 2 | 25 | 50
| OPREMA V TEHNOLOGIJI SKUPAJ: |  |  |  | 1195
A.4 | OŽIČENJE IN MONTAŽA
| .-Dobava in polaganje kabelskega vodnika RV-K 5x16mm², položen od PMO do +1CRP01 | m1 | 2 | 16 | 32
| .-Izdelava notranjih kabelskih končnikov 5x16mm² Cu kpl. S priklopom kabla na odjemnem mestu PMO in v +1CRU01 | kpl | 2 | 18 | 36
| - Kabel RV-K 4x4mm² | m | 20 | 3.5 | 70
| - Kabel FLEX-OZ 3x1,5mm² | m | 40 | 1.5 | 60
| - Kabel LIYCY 3x1.5mm² | m | 10 | 1.5 | 15
| - Položitev in priklop kabla tip: LINEFLEX 10x4 mm2 za črpalke, dolžine 10m. Kabel je dobavljen skupaj s črpalko. Kabvel se zaključi v priključni omarici sponk | kos | 2 | 15 | 30
| - Položitev in priklop kabla za nivojsko stikalo. Kabel je dobaljen skupaj s stikalom, dolžine 10m in se zaključi v priključni omarici sponk. Nivojsko stikalomora biti pritrjena na nosilec/konzolo in nameščeno na taki višini, da izklopi ko nivo tekočine doseže 1/2 višine črpalke. | kos | 1 | 15 | 15
| - Položitev in priklop kabla za nivojsko sondo. Kabel je dobaljen skupaj z sondo, dolžine 10m in se zaključi v priključni omarici sponk. Hidrostatična sonda mora biti pritrjena na nosilec/konzolo. Spodnja točka sonde mora biti 10cm oddaljena od dna črpalnega jaška. | kos | 1 | 15 | 15
| - Dobava in montaža INOX zaščitne cevi premera 50mm, dolžine 6m (za zaščito nivojske sonde). | kos | 1 | 145 | 145
| - Kabel H07V 1x16mm² | m | 5 | 5 | 25
| - Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm | m | 6 | 6 | 36
| - Križne sponke za valjanec Fe-Zn | kos | 4 | 4.5 | 18
| OŽIČENJE IN MONTAŽA, SKUPAJ: |  |  |  | 497
A.5 | PROGRAMSKA OPREMA
| Izdelava aplikacijske programske opreme na nivoju procesnega krmilnika. | komplet | 1 | 2250 | 2250
| Izdelava aplikacijske programske opreme za dograditev SCADA nadzornega sistema na komunalnem odjetju. Izdelava ekranske slike za SCADA v centru vodenja upravljalca (daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljalca WinCC), komaptibilno z računalniškim okoljemWinCC | komplet | 1 | 3350 | 3350
| Internetni dostop GPRS (Simobil, Mobitel) in dobava SIM kartice. | komplet | 1 | 280 | 280
| Izdelava navodil za vso programsko opremo | komplet | 1 | 560 | 560
| Šolanje uporabnika za vso programsko opremo | komplet | 1 | 345 | 345
| PROGRAMSKA OPREMA, SKUPAJ: |  |  |  | 6785
A.6 | DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava meritev izolacijskih upornosti s poročilom | kpl | 1 | 180 | 180
2 | Izdelava PID dokumentacije v potrebnem številu izvodov | kpl | 1 | 420 | 420
| DOKUMENTACIJA, SKUPAJ: |  |  |  | 600
B.1 | GRADBENA DELA
1. | Betonski jašek, predstavlja ga betonska cev premera 1000mm in globine 1000mm z litoželeznim pokrovom za obtežbo D400, izkop, dobava in izvedba | kpl | 2 | 350 | 700
2 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in širine 0,4m, uvlačenje kabla v že položene zaščitne cevi, zasip s presejanim izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25cm, odvoz odvečnega materiala in ureditev trase - zemljišče III. do V.ktg. | m | 100 | 15 | 1500
3 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110mm, dobava, vgradnja in zaščita cevi s peskom granulacije 4-8mm v sloju 10cm nad cevmi, z dobavo in montažo distančnikov, za zaščito NN kablov (brez dobave cevi) | m | 100 | 9 | 900
4 | Samo dobava PVC cevi Ø 110mm in distančnikov, s predvleko | m | 100 | 8 | 800
5 | Samo dobava PVC cevi Ø 75mm in distančnikov, s predvleko za povezavo do črpalnega jaška | m | 12 | 6 | 72
6 | Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m s peskom granulacije 0-4mm | m³ | 12 | 12 | 144
7 | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu jarka, dostava kamnine IV. in V. kategorije in izdelava nasipa in grede, dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije, dostava 50% materiala kamnolom 10km, utrjevanje z vibracijsko ploščo v sloju po 20cm | m³ | 51 | 8 | 408
8 | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje) | m² | 80 | 7 | 560
9 | Projektantski nadzor | kpl | 1 | 95 | 95
10 | Strošek nepredvidenih del (obračun po dejansko opravljenih delih) - ocena 5% | kpl | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 4479

## A2.2
RAZVODNO POLJE +1CNS01 |  |  | kpl | 1 | 6105.42 | 6105.42
0 | 1 | Plastično ohišje doza PLS 360x540x180 RAL7035. Z zunanji tečaji za dozo. Montažna plošča 360x540.SE.NSYPLSC3654G, SE.NSYBE27G, SE.NSYPMM3654 | kos | 1 | 191.6 | 191.6
|  | Rele vtični 4P led 24V DC z podnožjem.SE.RXM4AB2BD, SE.RXZE2M114M | kos | 1 | 7.77 | 7.77
|  | Zastavica za označevanje releja. SE.RXZL420 | kos | 1 | 0.22 | 0.22
|  | Osvetljena zelena tipka 24V DC Led, 2 NO.SE.XB4BW33B5 | kos | 2 | 22.95 | 45.9
|  | Kontaktni blok za tipke 1NO. SE.ZBE101 | kos | 2 | 4.33 | 8.66
|  | Preklopno stikalo 1-0-2, 2NO. SE.XB4BD33 | kos | 2 | 19.13 | 38.26
|  | Nosilec ploščice za napise tipk. SE.ZBZ33 | kos | 4 | 0.77 | 3.08
|  | Rele vtični 2P 2C/O 5A, Led, 24V DC z podnožjem. SE.RXG22BD, SE.RGZE1S48M | kos | 2 | 16.52 | 33.04
|  | Oznake za podnožje releja. SE.RSZL300 | kos | 2 | 0.22 | 0.44
|  | Ozki rele 1NO/NC z podnožje 24V DC | kos | 2 | 18.36 | 36.72
|  | ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor. SIE.6NH9860-1AA00 | kos | 1 | 68.4 | 68.4
|  | Communications processor CP 1243-7 LTE EU for Connection of SIMATIC S7-1200 to LTE network in European Frequency range. SIE.6GK7243-7KX30-0XE0 | kos | 1 | 1054 | 1054
|  | LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A. SIE.6EP3331-6SB00-0AY0 | kos | 1 | 60.7 | 60.7
|  | SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20 mA. SIE.6ES7231-4HA30-0XB0 | kos | 1 | 78.11 | 78.11
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB. SIE.6ES7214-1BG40-0XB0 | kos | 1 | 466.52 | 466.52
|  | SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, key operation, 3" FSTN LCD display, black/white, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD. SIE.6AV6647-0AH11-3AX1 | kos | 1 | 251 | 251
|  | Transmitters SITRANS LH100 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA housing material 316L (1.4404) measuring cell ceramics (96%) with fixed mounted LD-PE cable Measuring range: 0 - 4 mH2O Cable lenght: 10 m . . Sealing material between sensor and housing: FPM (standard) Without explosion proof. SIE.7MF1572-1DA10 | kos | 0 | 722 | 0
|  | Cable hanger for mounting the 7MF1572 transmitter Material: carbon steel, zinc coated. SIE.7MF1572-8AB | kos | 0 | 48 | 0
|  | Surge protection for instrumentation and control, Surge protection for measurement and control. MCZ OVP CL 24VDC 0,5A. WEI.8448920000 | kos | 1 | 131 | 131
|  | End plate, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX black, End plate, Width: 1.5 mm. WEI.1046410000 | kos | 1 | 20 | 20
|  | PREN. ODVODNIK iPRI 4P 0,3A 48VDC. SE.A9L16339 | kos | 2 | 160 | 320
|  | Plovno stikalo za suhitek. OST.LFL2-BK-U-PUR10 | kos | 0 | 101.32 | 0
|  | Proti vtež za nastavljanje višine. OST.LFL-Z32 | kos | 0 | 37.41 | 0
|  | Programiranje PLC+HMI | kpl | 1 | 1040 | 1040
|  | Programiranje SCADA | kpl | 1 | 650 | 650
|  | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 650 | 650
|  | Izdelava omare, električno testirnje pod napetostjo, drobni materila in suhi preizkus | kpl | 1 | 700 | 700
|  | Priklop omarice v omari | kpl | 1 | 250 | 250

## A2.1
KRMILNA OMARA +1CRU02 |  |  | kpl | 1 | 6124.24 | 6124.24
0 | 1 | stikalnega bloka (kot.npr. SCHRACK ali podobno) iz samougasnega poliestra, ojačan s steklenimi vlakni, odporen proti UV-žarkom, kislinam, temperaturi, udarcem in vremenskim vplivom, neposredna montaža na poliesterski podstavek ob PMO, IP 54, dvojno zapiralo tritočkovno z vrtljivo ročicol, s strehico, dimenzij ŠxVxG: 1115/1065/320mm, podstavek dimenzij ŠxVxG: 1100/950/270m. Z vsemi dodatki in drobnim materialom | kos | 1 | 1053 | 1053
|  | Glavno stikalo. VCCF3 | kos | 1 | 95.7 | 95.7
|  | Distribucijski blok, Linergy DX, 4P, 63A, 4 moduli, 24 odprtin, hitra povezava spodaj. LVS04041 | kos | 1 | 45.94 | 45.94
|  | Modularni prenapetostni odvodnik iQuick PRD40r – 3 poli + N – 350 V – z daljinskim prenosom. SE.A9L16294 | kos | 1 | 333 | 333
|  | Acti 9 iID - RCCB - 4P - 63 A - 30 mA - tip SI. SE.A9R61463 | kos | 1 | 227 | 227
|  | iC60N - miniaturni odklopnik - 1P - 6 A - karakt. C. SE.A9F74106 | kos | 1 | 6.29 | 6.29
|  | iC60N - miniaturni odklopnik - 1P - 10 A - karakt. C. SE.A9F74110 | kos | 2 | 5.13 | 10.26
|  | iC60N - miniaturni odklopnik - 1P - 16 A - karakt. C. SE.A9F74116 | kos | 1 | 5.13 | 5.13
|  | iC60N - miniaturni odklopnik - 3P - 16 A - karakt. C. SE.A9F84316 | kos | 1 | 18.49 | 18.49
|  | Uporovni grelnik ClimaSys PTC 100 W, 110–250 V.SE.NSYCR100WU2 | kos | 1 | 93.5 | 93.5
|  | ClimaSys CC – preprost termostat 250 V - temperaturno območje 0 do 60 °C – NC – °C. SE.NSYCCOTHC | kos | 1 | 34.39 | 34.39
|  | DIN vtičn. iPC-2P+E, 16 A, 250 V AC-VDE 0620, std. nem., ind. luč. za pris. nap.SE.A9A15035 | kos | 1 | 28.06 | 28.06
|  | Unika vtičn. z zakl. - 16 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP65 - stena. SE.83086 | kos | 1 | 81 | 81
|  | Zbiralke za PE in N | kos | 1 | 50 | 50
|  | Motorni odklopnik, TeSys Deca okvir 3, 3P, 17-25 A, termomagnetni, priključki EverLink. SE.GV3P25 | kos | 2 | 161 | 322
|  | Pomožni kontaktni blok, TeSys Deca, 1 NO+1 NC, sprednja namestitev, za GV2. SE.GVAE11 | kos | 2 | 10.24 | 20.48
|  | Altivar mehki zagon ATS430, 47A, 208 to 600V AC, upravljanje napajanja 110 to 230V AC. SE.ATS430D47S6 | kos | 2 | 696 | 1392
|  | Možnost ventilatorja - velikost A - 220 V.SE.VW3G22400 | kos | 2 | 93 | 186
|  | Kontaktor, TeSys Deca, 3P (3 NO), AC-3/AC-3e, <=400 V, 50 A, tuljava 230 V AC 50/60 Hz, vijačni priključki.SE.LC1D40AP7 | kos | 2 | 136 | 272
|  | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 650 | 650
|  | Izdelava omare z drobnim materilaom in preizkus suhega teka | kpl | 1 | 1200 | 1200