Zahteve in specifikacije

Javno naročilo je razdeljeno na 7 sklopov, in sicer:

- sklop 1: Sistem za odkrivanje in javljanje požara proizvajalca MORLEY,

- sklop 2: Sistem za tehnično protivlomno varovanje proizvajalca ADEMCO,

- sklop 3: Loputa za odvod dima in toplote s pripadajočo programsko in strojno opremo proizvajalca D+H MECHATRONIC AG,

- sklop 4: Protipožarne lopute proizvajalca TROX TECHNIK,

- sklop 5: Varnostna razsvetljava proizvajalca EATON,

- sklop 6: Sistem za odkrivanje in javljanje požara proizvajalca ESSER,

- sklop 7: Varnostna razsvetljava, neznani proizvajalec.

REDNI PREVENTIVNI VZDRŽEVALNI PREGLED (»REDNI SERVIS«)

Vzdrževanje se izvaja z rednimi preventivnimi vzdrževalnimi pregledi (v predračunu označen kot »redni servis«), ki zajema servisne storitve, ki so predvidene s strani proizvajalca in tudi naslednje:

- za požarno in vlomno varovanje:

- pregled in preizkus central požarnega in vlomnega varovanja,

- pregled in preizkus akumulatorjev,

- preizkus vlomnih javljalnih linij (aktiviranje vseh javljalnikov na ustrezen način ter preverjanje njihove indikacije na centrali),

- preizkus požarnih javljalnih linij (preizkus ¼ javljalnikov; aktiviranje javljalnikov na ustrezen način ter preverjanje svetlobnih indikatorjev na javljalnikih in eventuelni ločeni svetlobni indikator),

- preizkus krmilnih linij in izklopov,

- kontrola in preizkus alarmnih siren,

- preizkus prenosa signala na dežurno mesto,

- preizkus izklopov oziroma vklopov krmiljenih naprav.

- za samodejno gašenje (samo na objektu G20)

- pregled celotnega sistema za gašenje,

- funkcijski preizkus centrale,

- preizkus javljanja linij in prenosa signala,

- pregled tlaka na vgrajenih manometrih in pregled šob,

- elektromehanski preizkus gasilnega sistema.

Redni oz. preventivni vzdrževalni pregledi sistemov tehničnega varovanja se izvedejo v dogovoru z naročnikom v enakomernih intervalih oz. tako, kot je glede pogostosti pregledov navedeno s strani proizvajalca opreme in veljavne zakonodaje na tem področju.

Če izvajalec ugotovi, da ne bo mogel pravočasno izvesti preventivnega vzdrževalnega pregleda sistemov tehničnega varovanja na posameznem objektu, mora še pred iztekom obdobja med dvema zaporednima pregledoma zaprositi naročnika za podaljšanje roka, ki ne sme biti daljši od 20 (dvajset) dni, pri čemer izvajalec zaprosilo pošlje naročniku po elektronski pošti.

POPRAVILA IN ODPRAVA NAPAK OB INTERVENCIJAH (»IZREDNI SERVIS«)

Izredno vzdrževanje se izvaja po potrebi v obliki popravil in odprave napak ob intervencijah (v predračunu označeno kot »izredni servis«). Izvede se na podlagi prijave napake ali poziva s strani naročnika.

O vseh rednih in izrednih servisnih pregledih je izvajalec dolžan voditi dokumentacijo, ki se hrani v prostorih naročnika.

SPECIFIKACIJE PO SKLOPIH

Sklop 1: Sistem za odkrivanje in javljanje požara proizvajalca MORLEY (samo na objektu G25 in G25a)

(javljalniki požara, tipke za ročno proženje požarnega alarma, požarne centrale, CNS)

- Seznam obstoječe opreme:

- MORLEY, tip DXc1 (analogna adresibilna enozančna protipožarna centrala, maks. 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), vgrajena zančna kartica).

- MORLEY, tip DXc2 (analogna adresibilna dvozančna protipožarna centrala, maks. 396 adres (198 javljalnikov in 198 modulov), vgrajeni zančni kartici).

- MORLEY, tip ZX1Se (analogna adresibilna enozančna protipožarna centrala, maks. 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), brez vgrajene zančne kartice).

- MORLEY, tip ZX2Se (analogna adresibilna dvozančna protipožarna centrala, maks. 396 adres (198 javljalnikov in 198 modulov), brez vgrajenih zančnih kartic).

- MORLEY, tip 795-072-100 (zančna kartica MORLEY za priključitev ene zanke s po 99 javljalniki in 99 moduli).

- MORLEY, tip 795-004-001 (komunikacijska kartica RS-485 za povezavo več central ZX5e v mrežo).

- Pulsar, tip EN54C-5A17 (dodatni napajalnik 24 V, 5 A, za akumulatorske baterije maks. 2x 12 V / 17 Ah, kovinsko ohišje).

- MORLEY, tip ZXr-A (aktivni oddaljeni prikazovalnik, enake funkcije kot centrala).

- MORLEY, tip MI-DCMOE (adresibilni enokanalni izhodni modul, 24 V, brez ohišja M200E-SMB).

- MORLEY, tip MI-DMMIE (adresibilni enokanalni vhodni modul, brez ohišja M200E-SMB).

- MORLEY, tip MI-MCP-GLASS-I (adresibilni ročni javljalnik požara, komplet s podnožjem SR3T).

- MORLEY, tip HM-PSE-I (analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara).

- MORLEY, tip HM-RHSE-I-AP (analogni adresibilni termodiferencialni javljalnik

- (10°C/min), (Tmox = 58 °C).

- MORLEY, tip MI-PTSE-S2 (analogni adresibilni multikriterijski optičnotermični javljalnik, brez podnožja B501AP).

- MORLEY, tip MI-B501AP-IV (podnožje za javljalnik požara).

- MORLEY, tip MI-WSO-PR-N (adresibilna stenska sirena, 90 dB, rdeča).

- MORLEY, tip M200E-SMB (ohišje za module).

- SENSITRON, tip S1450CO-M (detektor CO, elektrokemični, 0–300 ppm, z relejsko kartico, modulom MI-DMM2I za priklop v adresibilno požarno zanko Morley in ohišjem M200E-SMB).

- SENSITRON, tip S1455ME-M (detektor zemeljskega plina (metan), katalitični, 0-100% spodnja meja eksplozivnosti (SME), z relejsko kartico, modulom MI-DMM2I za priklop v adresibilno požarno zanko Morley in ohišjem M200E-SMB).

- SENSITRON, tip KI1450CO (glava za javljalnik S1-450CO).

- SENSITRON, tip K2396ME (glava za javljalnik S2393ME).

- COOPER, tip 5055-CSA (enostranski opozorilni tablo s svetlobnim napisom in sireno, 65 mA / 24 Vdc, dimenzije 356 x 180 x 50 mm).

- Akumulatorska baterija 12 V / 12 Ah.

- Akumulatorska baterija 12 V / 18 Ah.

- Akumulatorska baterija 12 V / 26 Ah.

- Ožičenje sistema:

- Kabel JY(St)Y 1× 2× 0,8 mm - rdeč, s polaganjem.

- Kabel JY(St)Y 2× 1,15 mm - rdeč, s polaganjem.

- Kabel JB-Y(St)Y 2× 2× 0,8 mm² s polaganjem.

- Kabel LiCY 2× 0,5 + 4× 0,22 mm², s polaganjem.

- Kabel NYM-J 3× 1,5 mm², s polaganjem.

- Inštalacijski PVC (NIK) kanal s pokrovom, komplet s polaganjem.

- Inštalacijska PN (rebrasta) cev s pritrdilnim materialom, komplet s polaganjem.

- Storitve:

- redni pregled sistema po navodilih proizvajalca na 3 mesece.

- ponudnik mora imeti specializiranega tehnika.

- organizacija pregleda za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajene aktivne požarne zaščite MORLEY, s strani pooblaščenega državnega preglednika, ki ga zagotovi ponudnik.

- izvajanje rednih servisnih pregledov celotnega sistema protipožarnega tehničnega varovanja, se izvaja 4 x letno na periodo treh mesecev (8 x v pogodbenem obdobju);

- redno odstranjevanje vseh napak oziroma okvar na napravah v 24 urah od prejema obvestila o napaki oziroma okvari po predhodnem naročilu vse dni v tednu (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih);

- podajanje navodil za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprav oziroma sistemov osebju, ki je zadolženo za strokovno ravnanje z napravami ali sistemi;

- izdelavo poročila o stanju naprav in sistemov, s potrebnimi posodobitvami za normalno obratovanje, ki se izda 1 x letno na periodo dvanajstih mesecev (2 x v pogodbenem obdobju).

Sklop 2: Sistem za tehnično protivlomno varovanje proizvajalca ADEMCO (samo na objektu G25 in G25a)

(senzorji gibanja, IR bariere, tipkovnice za vkop/izklop alarma, panic tipke statične, panic tipke daljinci, protivlomne centrale, CNS)

- Centrale s pozivniki

Ademco

- AD VISTA 12 (2 sektorja, 6 con + 16 žičnih + 16 brezžičnih).

- AD VISTA 120 (8 sektorjev, 9 con + 119 žičnih ali brezžičnih).

- Transformator za centrale 16,5 V, 3,6 A AC.

- Dodatni napajalnik 13,8 V, 5 A (brez ohišja).

- Dodatno kovinsko ohišje.

- Akumulator 12V / 1,2 Ah.

- Akumulator 12V / 7,2 Ah.

- Akumulator 12V / 12 Ah.

- Sabotažno stikalo.

Satel

- VERSA 10 (2 sektorja, 10 con na centrali / skupaj 30).

- INTEGRA 32 (16 sektorjev, 8 con na centrali / skupaj 32).

- INTEGRA 128 PLUS (32 sektorjev, 16 con na centrali / skupaj 128).

- INTEGRA 128-WRL (32 sektorjev, 16 con na centrali / skupaj 128).

- OMI-4 (kovinsko ohišje z napajalnikom).

- Pozivniki

- GPRS TAU (ATS5, EN54-21, ETHERNET univerzalni modul za prenos vlom/požar, BACKUP GPRS).

- ETHM-1 (ATS5, ETHERNET modul za VERSA in INTEGRA centrale, BACKUP PSTN analogna linija).

- ETHM-2 (ATS5, ETHERNET univerzalni modul, BACKUP PSTN analogna linija).

- Tipkovnice

Ademco

- AD 6148 (mala – adresibilna).

- AD 6164 (velika – SLO komentarji, adresibilna).

- Kovinsko ohišje za malo tipkovnico.

- Kovinsko ohišje za veliko tipkovnico.

Satel

- VERSA-LCD-GR (LCD tipkovnica za VERSA centrale).

- INT-KLCD-GR (LCD tipkovnica za INTEGRA centrale).

- INT-SK-GR (enosektorska tipkovnica za INTEGRA centrale).

- APT-200 (daljinec, dvosmerna komunikacija v kombinaciji z ACU-200).

- Razširitveni žični modul

Ademco

- AD 4219 (8 con - VISTA 12D).

- AD 4229 (8 con + 2 releja - VISTA 12D).

- AD 4208U (8 con· VISTA 120).

- AD 4193SN (2 coni).

Satel

- INT-E (razširitveni modul 8 con, za VERSA in INTEGRA).

- Razširitveni MODUL brezžični

Ademco

- AD 5882 (modul 64 con brezžičnih).

Satel

- ACU-200 (brezžični sprejemnik, do 48 brezžičnih con. za centrale VERSA in INTEGRA).

- Senzorji

- BINGO PLUS IR senzor PIR senzor gibanja, imunost na male živali do 25 kg, EN 50131).

- FLASH (IR senzor + lom stekla, spomin, za male živali, temp. komp., IR 18x18m, DLS 10m 90° nastavljiva občutljivost).

- MATRIX PLUS (IR senzor + MW, spomin, za male živali, temp. komp., 18x18m, nastavljiva občutljivost).

- STAR (lom stekla, temp. komp., 10 m, nastavljiva občutljivost).

- IWISE DT AM RISCO (IR + MW protivlomni senzor, antimasking – Grade 3).

- Nosilec za IR sensor.

- DSC Bravo 5 GB (stropni IR + akustični senzor loma stekla).

- AD 269 (ročna panik tipka s ključem).

- EPA-NG/PLUS (panik tipka z dvojnim gumbom).

- 460 (magnetni kontakt kovinski – 1,2 m kabla).

- S-4 (magnetni kontakt plastični).

- Sprejemnik za brezžični senzor – panik tipko (1 kanal).

- Brezžična panik tipka – oddajnik, daljinec, mini izvedba, spreminjajoča se koda.

- APD-200 (brezžični pasivni PIR senzor).

- VIDO 100 (dvožarkovna bariera 100 m).

- Sirena

- SPW-210 O (sirena notranja).

- SD-6000 R (zunanja sirena z bliskavico).

- Releji

Ademco

- AD 4204 (4x programabilni rele).

- Rele 12 V.

Satel

- INT-O (relejski modul, 8 relejev, za VERSA In INTEGRA).

- Ožičenje

- Kabel IY(St)Y 5x2x0,8 mm, s polaganjem.

- Kabel LiCY 2x0,5 + 4x0,22 mm², s polaganjem.

- Kabel NYM-J 3x1,5 mm², s polaganjem.

- Kabel NYM-J 3x0,75 mm², s polaganjem.

- Instalacijski PVC (NIK) kanal s pokrovom, komplet s polaganjem.

- Instalacijska PN cev s pritrdilnim materialom, komplet s polaganjem.

Storitve:

- Prisotnost tehnika.

- Redni pregled sistema po navodilih proizvajalca enkrat na 12 mesecev.

- izvajanje rednih servisnih pregledov celotnega sistema protivlomnega tehničnega varovanja, se izvaja 1 x letno na periodo dvanajstih mesecev (2 x v pogodbenem obdobju);

- redno odstranjevanje vseh napak oziroma okvar na napravah v 24 urah od prejema obvestila o napaki oziroma okvari po predhodnem naročilu vse dni v tednu (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih);

- podajanje navodil za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprav oziroma sistemov osebju, ki je zadolženo za strokovno ravnanje z napravami ali sistemi;

- izdelavo poročila o stanju naprav in sistemov, s potrebnimi posodobitvami za normalno obratovanje, ki se izda 1 x letno na periodo dvanajstih mesecev (2 x v pogodbenem obdobju).

- Izbrani ponudnik poda naročniku administratorsko kodo za urejanje, pregledovanje in dodajanje pristopnih imen in gesel za vstop v varnostna območja, v katere se pristopa preko tipkovnice.

Sklop 3: Loputa za odvod dima in toplote s pripadajočo programsko in strojno opremo proizvajalca D+H MECHATRONIC AG (samo na objektu Gregorčičeva 25)

- (INTACT BP 12-007) Akumulator 12V / 7,2 Ah AGM VdS.

- (RZN 44) SHEV krmilna centrala.

- (RT 45/G) Ročni javljalnik požara.

- (WR-PF) Senzor za dež/veter.

- (Mot. pog. 24) Motorni pogon 24 VDC.

Storitve:

- Redni pregled sistema po navodilih proizvajalca na 6 mesecev

- Posodobitev programske opreme enkrat v obdobju trajanja pogodbe (zadnja posodobitev je bila narejena sredi avgusta 2026)

- Prisotnost tehnika

- vsakih 6 mesecev se opravi redni pregled in preizkus JS lopute za odvod dima in toplote po navodilu proizvajalca,

- v primeru obrabe ali okvare lopute se izvede intervencijsko vzdrževanje oziroma odprava napak.

Sklop 4: Protipožarne lopute proizvajalca TROX TECHNIK (samo na objektu Gregorčičeva 25)

- Požarna loputa TROX FK-TA, velikost do 900x400 mm.

- Elektromagnet za loputo MECALECTRO F7.80D.50L10 (PA104358) s pripadajočo elektro inštalacijo

- 230 Vca; 5,5 A; F 91300 MASSY.

- Ročni vzvod za odpiranje lopute.

Količina: 48 kosov požarnih loput.

Storitve:

- štiri redne preglede skladno s standardom: EN 13306, DIN 31051, EN 15423 in po navodilih proizvajalca TROX GmbH;

- intervencijska popravila po potrebi.

Redni pregled vsebuje:

- pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani

- pregrade),

- pregled električne napeljave pogona,

- pregled električne napeljave - signalizacija,

- pregled čistosti lopute in po potrebi čiščenje,

- pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo,

- pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca,

- pregled delovanja lopute v položaju ODPRTO in ZAPRTO, z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,

- pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju ODPRTO in ZAPRTO, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,

- izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi ODPRTO.

Sklop 5: Varnostna razsvetljava, proizvajalec EATON (samo na objektu Gregorčičeva 25)

- Baterija za modul, 6,6 V, 4 Ah.

- Elektronska dušilka 1x54-58 W.

- Elektronska dušilka 24 W.

- Električni kabel NYM-J 5x1,5 mm².

- Modul Convertalite Eaton CK1 s pripadajočo baterijo, avtonomija min. 1h.

- LED pretvornik (inverter) za LED panel z baterijo, model LL 1202.

- Podnožje za sijalko G5.

- LED zasilna usmerjevalna tabla.

- LED sijalka CorePro LEDtube HF, 1050 lm, 600 mm (nadomestek za 24W fluorescentno sijalko).

- LED sijalka CorePro LEDtube HF, 2500 lm, 1149 mm (nadomestek za 54W fluorescentno sijalko).

- LED svetilka LEDvance Bulkhead CBO 840 z zasilnim modulom in baterijo, 16W (nadomestek za 28W FL Square).

- LED panel 35W, 4000K (840), CRI80, z LED gonilnikom, dimenzije 600x600 mm.

Storitve:

- Redni pregled sistema po navodilih proizvajalca vključno s pridobitvijo potrdila o brezhibnem delovanju s strani državnega preglednika, ki ima pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Izvedeta se 2 pregleda v pogodbenem obdobju.

- Prisotnost tehnika.

- Intervencijska popravila po potrebi.

- Zagotovitev rezervnih delov.

Sklop 6: Sistem za odkrivanje in javljanje požara proizvajalca ESSER (samo za objekt G27)

- Centrala Esser IQ8Control M, osnovni paket.

- Čelna upravljalna plošča – slovenska.

- Kartica z releji in konektorji za mikromodule.

- Modul za analogno zanko Esser Plus.

- Akumulator 12 V / 24 Ah.

- LCD paralelni tablo – angleški.

- Optični adresabilni javljalnik dima IQ8Quad.

- Optični adresabilni javljalnik dima IQ8Quad, klima.

- Podnožje za javljalnike serije IQ8Quad.

- Ohišje vzorčne komore za montažo v prezračevanje.

- Venturijeva cev 0,6 m.

- Ločeni svetlobni indikator WSP IP50.

- Ohišje ročne požarne tipke za IQ8.

- Dodatni prozorni plastični pokrov za ročni javljalnik požara.

- Elektronika IQ8 za ročno tipko, rele.

- Sirena adresabilna na IQ8, rdeča.

- Sprejemnik brezžičnih javljalnikov požara.

- Brezžično podnožje za javljalnike Esser.

- Modul s 4 izhodnimi releji.

- Esserbus sklopnik, 4 vhodi / 2 izhoda.

- TAL modul, 1 vhod / 1 izhod z izolatorjem.

- Ohišje za I/O modul Esser.

- Litijeva baterija za 805593 3,6 V (4 kosi v kompletu za en javljalnik).

- Kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8, prenos signalov JP, rdeč (požarni).

- Napisne ploščice 50x30 mm.

- Oznaka "ročni javljalnik" SIST 1013, 125x125

- Oznaka "sirena" SIST 1013, 125x125.

Storitve:

- Redni pregled sistema po navodilih proizvajalca na 6 mesecev.

- Organizacija pregleda za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajene aktivne požarne zaščite ESSER, s strani pooblaščenega državnega preglednika, ki ga zagotovi ponudnik.

- Prisotnost tehnika.

Sklop 7: Varnostna razsvetljava, neznani proizvajalec (samo na objektu G27)

Seznam in potrebno (popis) količino rezervnih delov pripravi ponudnik po obveznem ogledu.

Storitve:

- Redni pregled sistema po navodilih proizvajalca vključno s pridobitvijo potrdila o brezhibnem delovanju s strani državnega preglednika, ki ima pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Izvedeta se 2 pregleda v pogodbenem obdobju.

- Intervencijska popravila po potrebi.