## DOM ANTONA SKALE
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
4 | STROJNO INSTALACIJSKA DELA DOM ANTONA SKALE
4.1.1. | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU |  |  |  | 0
| SKUPNO BREZ DDV |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | % | 5% |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  | 0
* | Ponudbene cene morajo vsebovati:
1 | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
2 | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3 | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo
4 | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe
5 | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi
6 | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del)
7 | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje
8 | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati
9 | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo
10 | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov
11 | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov
12 | tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka
13 | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije
14 | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje
15 | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov
16 | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika
17 | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki)
18 | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dob. opreme
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
19 | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja
20 | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in
21 | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite
22 | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za prit. na zid
23 | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme
24 | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
i) izjave
j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l) navodila za uporabo in vzdrževanje
m) garancijske liste,
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom
25 | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
26 | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji
27 | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju
28 | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči
29 | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnji veljavni predpisi
30 | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
31 | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave
32 | izvajalec označi cevne inštalacije po predpisu v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih inštalacij po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč
33 | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI projekta !
4.1.1. | UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU
TOPLOTNA POSTAJA
4.1 | Praznjenje kompletnega ogrevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Odstranitev in razrez vse obstoječe opreme toplotne postaje, za ogrevanje in ogrevanje STV, komplet s prevozom na deponijo. Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del. | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Dobava in montaža kompaktne toplotne postaje za ogrevanje, toplotne moči 125 kW. Vključno:
Primar:
Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, PN16, za vročo vodo temperature do 150°C, vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
| DN15 (izpust) | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| Ploščni lotani toplotni izmenjevalec toplotne moči 125 kW, vključno z izolacijo, varilnimi priključki primar 110/ 60 oC; sekundar, 75/55 oC; padec tlaka primar: 2 kPa padec tlaka sekundar: 13 kPa medij primar: ogrevna voda medij sekundar: ogrevna voda Danfoss, tip XB12L-1-50 | kos | 1 |  | 0
Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom vijačnim in tesnilnim materialom.
DN20, PN16
kvs=6,3 m3/h
| Danfoss AVQM DN20/6,3 + pogon AMV 23/15 /230V PN16 | kpl | 1 |  | 0
Toplotni števec. Dobava in montaža vključno temperaturnimi tipali ter razširitveno kartico za vezavo na CNS prek M-Bus protokola in drobnim montažnim materialom.
| Almess, CF-ECHO II DN20, L=130 mm, Vn=2,5 m3/h | kpl | 1 |  | 0
Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 150 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 4 |  | 0
| Manometer do 16 bar s pipico | kos | 4 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo
| DN32 | m | 6 |  | 0
Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki. (vročevod)
| za cev DN 32, debelina 32 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0
Sekundar:
Vzmetni varnostni ventil za izpustni tlak 3 bar komplet s vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
Varnostni termostat, s funkcijo TR-STW, vključno zaščitna tulka
vključno z navezavo na kombinirani motorni ventil
| Danfoss, ST-1 | kos | 1 |  | 0
Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kpl | 2 |  | 0
Lovilec nesnage z navojnimi priključki, PN16, za vročo vodo temperature do 110°C, vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 2 |  | 0
| Manometer do 6 bar s pipico | kos | 2 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo
| DN50 | m | 6 |  | 0
Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za ogrevanje, s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije.
| za cev DN 50, debelina 40 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0
| Jekleno ogrodje na katerega so pritrjeni elementi oz. oprema toplotne postaje, izvedeno iz pohištvenih cevi, z nastavljivimi nogicami, antikorozijsko zaščiteno, za postavitev na tla | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža razdelilca/zbiralca iz jeklenih cevi z bombiranimi dnemi, nosilna pocinkana podkonstrukcija jekleni brez posebne notranje zaščite, izolacija steklena volna 10 cm v Al oklepu, s priključki po shemi in mufami za priklop manometra in termometra
Priključki
* 1 x DN25
* 1 x DN50
* 1 x DN50 (dovod oz. povratek)
* 1 x DN15 (izpust)
* 1 x DN15 (manometer)
* 1 x DN15 (termometer)
* 1 x DN15 (PIC)
| R, Z - DN80x1000 | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +80 °C, prirobnične izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:
-medij: čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretok: V=4,5 m3/h
-tlačna višina: dp=60 kPa
-električna moč: 0,28 kW, 230 V, 50 Hz
-zaščita IP 55
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; Wilo, Stratos MAXO 30/0,5-10 | kpl | 1 |  | 0
4.7 | Tripotni navojni mešalni ventil DANFOSS, tip VRG3 z tro-točkovnim elektromotornim pogonon AMV435/230 (V)
| DN32/16 PN16 kvs=16 m3/h | kpl | 1 |  | 0
4.8 | Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, PN16, za vročo vodo temperature do 150°C, vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
4.9 | Navojni zaporni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine in daljšo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura medija, ki je lahko voda ali vodna mešanica do +120 °C pri PN 10, nazivne velikosti
| DN50 | kos | 5 |  | 0
4.10 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod Danfoss, MSV-BD oz. podoben
| DN40 | kos | 1 |  | 0
4.11 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, PN 10 vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material
|  | kos | 4 |  | 0
4.13 | Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kom | 4 |  | 0
| Manometer do 6 bar s pipico | kom | 4 |  | 0
4.14 | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kos | 4 |  | 0
4.15 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kom | 2 |  | 0
4.16 | Tlačna sonda na razdelilniku ogrevalne vode - območje merjenja od -1,0 do 9,0 bar in zapornim elementom DN 10 (izhodni signal od 4 do 20mA
| Sauter, tip: DSB143F001 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.17 | Razteznostna posoda z membrano za zaprte toplovodne sisteme po SIST EN 12828:2004, sestoječa se iz stoječe tlačne posode za delovni tlak PN 6, elastično membrano, priključka medija, ventila s trnom in dušikovega polnjenja.
| Reflex, N200 pmax=3 bar, V=200 l | kom | 1 |  | 0
4.18 | Kapasti ventil, za toplo vodo temperature do 100°C, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
4.19 | Avtomatska ionska mehčalna naprava, enojna naprava z ionskim izmenjevalcem, sestavljen iz tlačne posode s kationskim ionskim izmenjavalcem v Na obliki, večpotnega ventila s krmilnikom in posodo s solnim ventilom za regeneracijo izmenjevalca, z montažnim in pritrdilnim materialom
| MAK CMC, tip MINOM 1 | kos | 1 |  | 0
4.20 | Avtomatski polnilni sklop z zaporo povratnega toka, sestavljen iz zapornega ventila, zaporo povratnega toka vode in nastavljive enote za vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu, z montažnim in pritrdilnim materialom
| CALEFFI, tip BA 574011, DN15 | kos | 1 |  | 0
4.21 | SYR filter za pitno vodo vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| FR DN20 | kos | 1 |  | 0
4.22 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo (vročevod)
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN50 | m | 4 |  | 0
4.23 | Odzračevalni lonec, valjaste oblike, V=1 l, izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem, na obeh koncih zaprt z bombirnima pokrovoma, s priključkom DN15 za odzračevanje, vključno z uvarno zaporno pipo DN15 antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo | kpl | 2 |  | 0
4.24 | Izvedba priklopa na obstoječi vročevodni priključek Energetike MB, vključno s spojnim in tesnilnim materialom ter
| 2xDN50 | kpl | 1 |  | 0
4.25 | Izvedba priklopa oz. povezave novih ogrevalnih vej na obstoječe oz. nove ogrevalne veje, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4.26 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo (ogrevanje sekundar)
| DN50 | m | 12 |  | 0
4.27 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki. (vročevod)
| za cev DN 32, debelina 32 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm, dolžine 4 m | kpl | 1 |  | 0
4.28 | Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za ogrevanje, s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije. (ogrevanje sekundar)
| za cev DN 50, debelina 32 mm, dolžine 12 m | kpl | 1 |  | 0
4.28 | Zunanje temperaturno tipalo s temperaturnim delovnim območjem med –30 in + 50 °C.
| Ustreza: Danfoss, tip: ESMT ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.29 | Dobava in montaža kompaktne toplotne postaje za ogrevanje STV, toplotne moči 38 kW. Vključno:
Primar:
Zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
| DN15 (izpust) | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| Ploščni lotani toplotni izmenjevalec toplotne moči 12 kW, vključno z izolacijo, varilnimi priključki primar 65/ 35 oC; sekundar, 10/60 oC; padec tlaka primar: 3 kPa padec tlaka sekundar: 1 kPa medij primar: ogrevna voda medij sekundar: sanitarna voda Danfoss, tip XB37M-1-16 | kos | 1 |  | 0
Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom vijačnim in tesnilnim materialom.
DN15, PN16
kvs=4,0 m3/h
| Danfoss AVQM DN15/4,0 + pogon AMV 13/14 / 230V PN16 | kpl | 1 |  | 0
Toplotni števec. Dobava in montaža vključno temperaturnimi tipali ter razširitveno kartico za vezavo na CNS prek M-Bus protokola in drobnim montažnim materialom.
| Almess, CF-ECHO II DN15, L=110 mm, Vn=1,5 m3/h | kpl | 1 |  | 0
Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami izhodni signal od 4 do 20mA
Pt1000
| Danfoss ESMU100 | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 150 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 2 |  | 0
| Manometer do 16 bar s pipico | kos | 2 |  | 0
Obtočna črpalka, s suhim rotorjem, za ogrevno vodo do +120 °C, navojne izvedbe, za nazivni tlak PN16
-pretok: V= 1,1 m3/h
-tlačna višina: dp=30 kPa
-električna moč: 0,12 kW, 230 V, 50 Hz
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; Wilo IPL 25/70-0,12/2 | kpl | 1 |  | 0
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod Danfoss oz. podoben
| MSV-F2 DN32 | kom | 1 |  | 0
Protipovratni ventil z navojnimi oz prirobničnimi priključki, do temperature +120 °C, PN 16 vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem antikorozijsko zaščiteni z ustrezno barvo
| DN32 | m | 6 |  | 0
Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije-kamena volna. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki. (vročevod)
| za cev DN 32, debelina 32 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0
Sekundar:
Vzmetni varnostni ventil za izpustni tlak 6 bar, za sanitarno vodo, komplet s vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
Varnostni termostat, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka
vključno z navezavo na kombinirani motorni ventil
| Danfoss, ST-2 | kos | 1 |  | 0
Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami, za vgradnjo v cevovod, izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kpl | 2 |  | 0
| Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0
Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka (polnilna), s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za sanitarno vodo od +10 °C do +80 °C, navojne izvedbe
-medij: sanitarna voda
-pretok: V=1,0 m3/h
-tlačna višina: dp=50 kPa
-električna moč: 0,14 kW, 230 V, 50 Hz
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; Wilo, Stratos Maxo-Z 25/0,5-6 | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 2 |  | 0
| Manometer do 10 bar s pipico | kos | 2 |  | 0
Regulator pretoka Taconova, TACO SETTER
| DN25, V=10-40 l/min, nastavljen na 17 l/min | kos | 1 |  | 0
Protipovratni ventil z navojnimi priključki, za sanitarno vodo, PN 10 vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
Navojni zaporni krogelni ventil s polnim pretokom, sanitarno vodo temperature do 90°C, z daljšo ročico, PN 10, nazivne velikosti
| DN32 | kos | 3 |  | 0
Inox cev, iz materiala AISI 304, komplet z varilnimi fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
| DN32 | m | 6 |  | 0
Toplotna izolacija cevi in lokov z paro-zaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka za sanitarno hladno in toplo vodo, s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije. (polnilna razvoda)
| za cev DN 32, debelina 19 mm, dolžine 6 m | kpl | 1 |  | 0
| Jekleno ogrodje na katerega so pritrjeni elementi oz. oprema toplotne postaje, izvedeno iz pohištvenih cevi, antikorozijsko zaščiteno, za postavitev nad toplotno postajo za ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
4.30 | Vzmetni varnostni ventil za izpustni tlak 6 bar, za sanitarno vodo, komplet s vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
4.31 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami, za vgradnjo v cevovod, izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kpl | 3 |  | 0
4.31 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami, za vgradnjo v bojler za STV, dolžina tuljke 250mm, izhodni signal od 4 do 20mA
| Danfoss ESMU100, Pt1000 | kpl | 4 |  | 0
4.32 | Tripotni navojni mešalni ventil, primeren za sanitarno vodo, SIEMENS, tip VXG41.32 z elektromotornim pogonon SAX31.03/230 (V)
| DN32/16 PN16 kvs=16 m3/h | kpl | 1 |  | 0
4.33 | Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -1/2" (DN15), vključno spojni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
4.34 | Dobava in montaža polnilno praznile - pipe za izpust ogrevne vode s čepom -3/4" (DN20), vključno spojni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
4.35 | Dobava in montaža bojlerja sanitarne tople vode, emajlirane izvedbe,
komplet z izolacijo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| V=1000 l | kos | 2 |  | 0
4.36 | Pretočna zaprta ekspanzijska posoda za sanitarno vodo, vključno z Flowjet ventilom, max. delovni tlak 10 bar
V=200 l
| Reflex, Refix DT200, V=200 l, pmax=10,0 bar | kos | 1 |  | 0
4.37 | Dozirna naprava za tekoči vodofos vključno z:
dozirni ventil
krmilni kabel (povezava vodomer-dozirna črpalka)
dozirna črpalka
sesalna garnitura z nivojskim stikalom
dozirna posoda 60kg
*el. priključek 20W/230V/50Hz
| MAK CMC, Prodos 3 | kpl | 1 |  | 0
4.37 | Impulzni vodomer DN25
s pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN25, nazivni pretok 6,3 m3/h
Vključno z modulom za povezavo na CNS, mBus in PAD PULZ
| kot npr. Aquadis+ | kpl | 1 |  | 0
4.38 | Elektronsko vodena enojna, centrifugalna obtočna črpalka (cirkulacijska), s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim tesnilom osi, za sanitarno vodo od +10 °C do +80 °C, navojne izvedbe
-medij: sanitarna voda
-pretok: V=1,5 m3/h
-tlačna višina: dp=70 kPa
-električna moč: 0,16 kW, 230 V, 50 Hz
| -dodatna oprema: *tesnilni in vijačni material; Wilo, Stratos Maxo-Z 30/0,5-8 | kpl | 2 |  | 0
4.39 | Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2" mufa privarjena na cevovod.
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 6 |  | 0
| Manometer do 10 bar s pipico | kos | 4 |  | 0
4.40 | Dobava in montaža merilnih instrumentov z atestom skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih, vključno 1/2", za vgradnjo v bojler
| Bimetalni termometer do 120 °C s tulcem iz prokrona in prevodnim tesnilom | kos | 6 |  | 0
| Manometer do 10 bar s pipico | kos | 2 |  | 0
4.41 | SYR filter za pitno vodo vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| FR DN32 | kos | 1 |  | 0
4.42 | Regulator pretoka Taconova, TACO SETTER
| DN25, V=10-40 l/min, nastavljen na 12 l/min | kos | 2 |  | 0
| DN25, V=10-40 l/min, nastavljen na 24 l/min | kos | 1 |  | 0
4.43 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, za sanitarno vodo, PN 10 vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 5 |  | 0
4.44 | Navojni zaporni krogelni ventil s polnim pretokom, sanitarno vodo temperature do 90°C, z daljšo ročico, PN 10, nazivne velikosti
| DN20 | kos | 3 |  | 0
| DN32 | kos | 13 |  | 0
4.45 | Kapasti ventil, za toplo vodo temperature do 90°C, PN10, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 2 |  | 0
4.46 | Dobava in montaža trislojnih cevi za hladno sanitarno vodo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v armaflex AC izolacijo debeline 13 mm (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit, Unipipe Titan Kamnik ali podobno
| DN20 (polnjenje ogrevalnega sistema) | m | 10 |  | 0
| DN32 | m | 35 |  | 0
4.47 | Dobava in montaža trislojnih cevi za toplo sanitarno vodo in cirkulacjo (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301) ali plastičnih cevi po standardu DIN 8077 vstavljenih v izolacijo iz sintetičnega kavčuka, lamda 0,037 (po standardu DVGW DW-8236 AT 2301), vključno fazonski kosi, spojni in pritrdilni material, podometna in nadometna montaža. (loki, prirobnice, priključki na armature, prehodni kosi, oblikovni in povezovalni kosi, kompenzatorji, podaljški, pritrditve cevi, tesnilni, vezni in obešalni material). Cevi obešene pod stropom se položijo na nosilne žlebičke, da ne pride do povešanja cevi. Proizvod Geberit, Unipipe Titan Kamnik ali podobno.
| DN32 izolacija 30mm | m | 34 |  | 0
4.48 | Izvedba priklopa oz. povezave novih vodovodnih razvodov hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije na obstoječe razvode, vključno z montažnim, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4.49 | Izpiranje in dezinfekcija novih razvodov sanitarne vode, vključno s pridobitvijo potrdila pooblaščene ustanove o ustreznosti sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0
4.50 | Conska on-off krogelna zaporna pipa s pogonom, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Danfoss, AMZ 112/230 V, DN15 | kos | 1 |  | 0
HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE
4.51 | Demontaža radiatorskih ventilov
|  | kos | 120 |  | 0
4.52 | Demontaža radiatorskih zapiral
|  | kos | 120 |  | 0
4.53 | Prilagoditev priključkov radiatorskih ventilov
|  | kos | 120 |  | 0
4.54 | Prilagoditev priključkov radiatorskih zapiral
|  | kos | 120 |  | 0
4.55 | Termostatski radiatorski ventil z prednastavitvijo. S priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, s spojnim in tesnilnim materialom, ravne ali kotne izvedbe, Proizvod Danfoss
| RA-N 10 | kos | 72 |  | 0
| RA-N 15 | kos | 48 |  | 0
4.56 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, skladne z EN 215-1, vgrajeno tipalo, ojačan model za javne prostore. Proizvod Danfoss
| RA 2920 | kos | 120 |  | 0
4.57 | Nastavitev termostatskih radiatorskih ventilov
|  | kos | 120 |  | 0
4.58 | Radiatorsko zapiralo Danfoss
| RLV DN10 | kos | 72 |  | 0
| RLV DN15 | kos | 48 |  | 0
OSTALO
4.59 | Nadzor distributerja Energetika Maribor nad priključitvijo objekta na daljinsko ogrevanje. | kpl | 1 |  | 0
4.60 | Tlačni preizkusi s hladno vodo, na novo izvedenih instalacijah in toplotnih postajah
|  | kpl | 1 |  | 0
4.61 | Popravilo opleska na priključnih ceveh
|  | kpl | 1 |  | 0
4.62 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo (radiatorski ventili in zapirala)
| Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del. | kpl | 1 |  | 0
4.63 | Polnjenje/odzračevanje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme. | kpl | 1 |  | 0
4.64 | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za ogrevalne naprave in sisteme, overjene s strani izvajalca in investitorja, odnosno njegove nadzorne službe | kpl | 1 |  | 0
4.65 | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav, vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili pod steklom, obešeno v tehničnem prostoru ter beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje OP o njih, kar služi izdelavi tehnične dokumentacije - projekta izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
4.66 | Izdelava PID dokumentacije, shema toplotnih postaj in izdelava DZO ter navodil za vzdrževanje in obratovanje naprav | kpl | 1 |  | 0
4.67 | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški in prva predaja sistema upravljalcu objekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0