## Uvodni list
3 - Načrt s področja elektrotehnike
Načrt električnih inštalacij in opreme
T2 - Seznam opreme, materiala in del
OB004 - Center Gustava Šiliha

## Rekapitulacija
OB004 - Center Gustava Šiliha
REKAPITULACIJA
št.pos. | opis postavke | kol. | enota | skupni stroški [€]
8.4 | Inštalacije elektromotornih pogonov in elektrotoplotnih postrojev - skupaj | 1 | kpl | 0
8.5 | Komunikacijske inštalacije - skupaj | 1 | kpl | 0
8.6 | Skupni stroški elektroinštalacijskih del - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1 | Nadzorno- krmilni sistemi in monitoring porabe energije - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.1 | Mikroprocesorski modularni krmilnik - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.2 | Komunikacijska oprema za navezavo strojnih naprav- skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.3 | Aplikativna programska oprema avtomatske regulacije za krmilni in nadzorni nivo - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.4 | Energetski management (platforma IoT) - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.5 | Zagon sistemov - skupaj | 1 | kpl | 0
9.1.6 | Meritev udobja - skupaj | 1 | kpl | 0
8. | Skupaj | 1 | kpl | 0
9. | Skupaj | 1 | kpl | 0
| SKUPNO (8.+ 9.) | 1 | kpl | 0
| Nepredvidena dela | 5% | % | 0
| Elektro dela skupaj |  |  | 0

## Splošno
OB004 - Center Gustava Šiliha
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tipkarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
Vse mere mora izvajalec del obvezno preveriti na objektu.
Enota cene mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri in podobno, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
SPLOŠNA DOLOČILA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Obstoječi razdelilec v prostoru toplotne postaje se odstrani. Zamenja ga nov razdelilnik +RP
Vsi izdelki, oprema, materiali ali tehnične rešitve, ki so v razpisni dokumentaciji navedeni z blagovno znamko, proizvajalcem, tipom, modelom, patentom, poreklom ali drugim sklicevanjem, ki bi lahko določalo konkretnega proizvajalca ali dobavitelja, se razumejo kot navedba zahtevanih tehničnih, funkcionalnih in kakovostnih lastnosti predmeta naročila. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden izdelek, opremo, material ali rešitev, če ta v celoti izpolnjuje ali presega vse zahteve naročnika glede funkcionalnosti, zmogljivosti, kakovosti, kompatibilnosti, varnosti, trajnosti in drugih tehničnih specifikacij, določenih v razpisni dokumentaciji.

## 8.4
OB004 - Center Gustava Šiliha
8.4 | Inštalacije elektromotornih pogonov in elektrotoplotnih postrojev
št.pos. | opis postavke | kol. | enota
|  |  |  | cena/enoto [€] | skupni stroški [€]
8.4.1 | Dobava in montaža kabelskih polic PK 200/60 iz perforirane pocinkane pločevine s pokrovom, kpl z ravnimi spojkami, koleni 90° ter T koleni, stenskimi oziroma stropnimi nosilci in spojnim priborom (izvedba inštalacij v toplotni postaji) | 40 | m |  | 0
8.4.2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, različnih dimenzij, pritrjenih na OG pripono na steni (izvedba inštalacij v toplotni postaji) | 200 | m |  | 0
8.4.3 | Dobava in montaža opreme za izvedbo novega razdelilnika +RP v toplotni postaji:
8.4.3.1 | Omara IP55, dimenzij 1050×1850×300 mm, kpl. s podstavkom višine 100 mm, žepom za dokumentacijo in ključavnico s patentnim vložkom in kodo ključa 1333, tip HXS300 4-12 PH1 + PH1 D3-W4 + K-A4-PT+ LK-CB1333-25-50 ETI (art. 001325104, 001336914, 001343200, 001102180) | 1 | kpl |  | 0
8.4.3.2 | Montažna plošča PM-G 4-12 ETI (art. 001337969) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.3 | Vertikalna konzola WP-A 11 ETI (art. 001338604) | 2 | kos |  | 0
8.4.3.4 | Nosilna letev (DIN35) TH-S 3 ETI (art. 002911044) | 9 | kos |  | 0
8.4.3.5 | Inštalacijski kanal B 80x60 T (1,8m) ETI (art. 003911049) | 2 | kos |  | 0
8.4.3.6 | Inštalacijski kanal B 60x60 T (0,75m) ETI (art. 003911044) | 10 | kos |  | 0
8.4.3.7 | Ventilator 230V, 50Hz, 52 m3/h, Rittal 3238.100 (art. 3238100) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.8 | Izstopna rešetka s filtrom Rittal 3238.200 (art.3238200) | 1 | kos |  | 0
8.4.3,9 | Termostat Rittal 3110.000 (+5°C ...+60°C) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.10 | LED svetilka za osvetlitev v stikalni omari, Rittal SZ 2500.300, 13W, 100-230V, 50Hz, z detektorjem gibanja, 1200lm, 4000K, (š437mm, h85mm, g37mm) - priključni vodnik za LED svetilko art. 2500500 (konektor/brez konektorja) Rittal - priključni vodnik za LED svetilko art. 2500530 (konektor/konektor) Rittal - univerzalni montažni pribor za LED svetilko art. 2373000 Rittal - pribor za magnetno pritrditev za LED svetilko art. 2500490 Rittal | 1 | kpl |  | 0
8.4.3.11 | Grebenasto stikalo CS CS 40 91 U LK ETI, 100A, 3 polno (art. 004773064) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.12 | Stikalo, preklopno, montaža na letev, 10A, 1-polno, Schrack IN622180--, CG4 A210 VE21 F085 | 9 | kos |  | 0
8.4.3.13 | Kompaktna signalna sveilka 230VAC, zelena, LS LED 10 G 230AC ETI, art. 004770810 | 9 | kos |  | 0
8.4.3.14 | Kompaktna signalna sveilka 230VAC, rdeča, LS LED 10 R 230AC ETI, art. 004770811 | 9 | kos |  | 0
8.4.3.15 | Ločilni transformator 250 VA TH ETI, (230,400V)/ 230V, 100VA (art. 003801899) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.16 | Prenapetostni odvodniki tip 2 (skupina C), ETITEC C T2, 275/20, 3+0 ETI (art. 002440399) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.17 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C16A, 3p, ETI (art. 2271631109) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.18 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C16A, 1p, ETI (art. 271601108) | 6 | kos |  | 0
8.4.3.19 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C10A, 1p, ETI (art. 271001100) | 3 | kos |  | 0
8.4.3.20 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C6A, 1p, ETI (art. 270601107) | 3 | kos |  | 0
8.4.3.21 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C4A, 1p, ETI (art. 270401101) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.22 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C3A, 1p, ETI (art. 270301108) | 2 | kos |  | 0
8.4.3.23 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C2A, 1p, ETI (art. 270201105) | 2 | kos |  | 0
8.4.3.24 | MCB - modularni inštalacijski odklopnik ETIMAT P10, C1A, 1p, ETI (art. 270101102) | 4 | kos |  | 0
8.4.3.25 | Zaščitno stikalo MPE25-1,6A, ETI (art. 004648006) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.26 | Motorsko zaščitno stikalo MPE25 0,25A, ETI, I>=0,16-0,25A, I>>=3,25A (art. 004648002) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.27 | Pomožni kontakti ACBSE-11 ETI, 1NO, 1NC (art. 004648022) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.28 | Pomožni kontakti PS/SS ETIMAT P6/P10 ETI, 1NO, 1NC (art. 001908421) | 8 | kos |  | 0
8.4.3.29 | Motorski kontaktor CEM9.10, 230V AC ETI (art. 004642123) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.30 | Pomožni kontakti BCXMLE 20 (art. 004644520) | 1 | kos |  | 0
8.4.3.31 | Rele ERM4 230V AC ETI (art. 002473010) | 24 | kos |  | 0
8.4.3.32 | Rele ERM4 24V DC ETI (art. 002473006) | 2 | kos |  | 0
8.4.3.33 | Podnožje releja ERB4-T (art. 002473014) | 26 | kos |  | 0
8.4.3.34 | Modularna vtičnica ETI t-2p+Z Schuko (art. 002414020) | 5 | kos |  | 0
8.4.3.35 | Vrstna sponka ESC-CBC.6 ETI (0,2-10 mm2) (art. 003903002) | 207 | kos |  | 0
8.4.3.36 | Vrstna sponka ESC-CBC.6B ETI (0,2-10 mm2) (art. 003903046) | 35 | kos |  | 0
8.4.3.37 | Vrstna sponka ESC-TEC.6/O ETI (0,2-10 mm2) (art. 003903070) | 63 | kos |  | 0
8.4.3.38 | Ozemljitvena zbiralka za izenačevanje potencialov, 210×30×3 mm (d×š×v), material Cu, H/ZIP B, Rf/Sn, 16×16 mm², art. 90079 Hermi | 1 | kos |  | 0
8.4.3.39 | Gravirane ploščice z napisi pod stikali in svetilkami, napisi na vratih, opozorilna nalepka | 1 | kpl |  | 0
8.4.3.40 | Uvodnice, napisne ploščice z oznakami lastnosti omare, opozorilni znak, drobni in vezni instalacijski material (vezne žice - ožičenje, kabelski čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
8.4.4 | Dobava in montaža vodnika FG16OM16-J 5 x 4 mm2, Cu, 0,6/1kV, Cca s1 d2 a1 za izvedbo dovoda do razdelilnika +RP v toplotni postaji (položen na polici od RG do +RP) | 25 | m |  | 0
8.4.5 | Dobava in montaža vodnika H07V-K 1 x 16 mm2, Cu (rumeno/zelen plašč) za izvedbo dovoda do razdelilnika +RP v toplotni postaji (položen na polici od RG do +RP) | 25 | m |  | 0
8.4.6 | Dobava in montaža vtičnega gnezda EDS4m 2-2/1-5 16 ETI, 1×16A/5p, 2×Schucko 250V, IP44 (art. 004483110), montaža v toplotni postaji ob vstopu v prostor | 1 | kpl |  | 0
8.4.7 | Dobava in montaža vtičnice n/o Schuko IP44, 230V, 16A, montaža v prostoru toplotne postaje (za priklop mehčalne naprave, dozirne naprave, naprave za vzdrževanje tlaka) | 3 | kos |  | 0
8.4.8 | Dobava in montaža vodnikov za izvedbo priklopa perifernih naprav v toplotni postaji: vtično gnezdo, pogoni ventilov in črpalk, varnostni termostati, tlačna sonda, merilniki temperature (Pt1000), dozirna naprava, mehčalna naprava, naprava za vzdrževanje tlaka, Modbus in M-Bus povezave, zahteva po toploti iz KC1 ORM; vodniki položeni na kabelskih policah in delno v zaščitnih inštalacijskih ceveh (od izstopa s kabelske police do naprave):
8.4.8.1 | Vodnik FG16OM16-J 5 x 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, Cca s1 d2 a1 | 5 | m |  | 0
8.4.8.2 | Vodnik FG16OM16-J 3 x 2,5 mm2, Cu, 0,6/1kV, Cca s1 d2 a1 | 37 | m |  | 0
8.4.8.3 | Vodnik LIHCH 6×0,75 mm2, Cu, Cca s1 d2 a1 | 90 | m |  | 0
8.4.8.4 | Vodnik LIHCH 4×0,75 mm2, Cu, Cca s1 d2 a1 | 99 | m |  | 0
8.4.8.5 | Vodnik LIHCH 3×0,75 mm2, Cu, Cca s1 d2 a1 | 136 | m |  | 0
8.4.8.6 | Vodnik LIHCH 2×0,75 mm2, Cu, Cca s1 d2 a1 | 449 | m |  | 0
8.4.9 | Dobava in montaža vodnika H07V-K 1 x 16 mm2, Cu (rumeno/zelen plašč) za izvedbo dodatnih izenačitev potenciala v toplotni postaji (ozemljitev večjih kovinskih mas) | 15 | m |  | 0
8.4 | Inštalacije elektromotornih pogonov in elektrotoplotnih postrojev - skupaj | 1 | kpl |  | 0

## 8.5
OB004 - Center Gustava Šiliha
8.5 | Komunikacijske inštalacije
št.pos. | opis postavke | kol. | enota
|  |  |  | cena/enoto [€] | skupni stroški [€]
8.5.1 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti - antena pred vhodom v toplotno postajo | 5 | m |  | 0
8.5.2 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti (montiran v +RP) - antena pred vhodom v toplotno postajo | 2 | kos |  | 0
8.5.3 | Dobava in montaža kanala NIK 25×15 za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti (montiran v +RP) - antena pred vhodom v toplotno postajo (montiran na steno oziroma strop) | 5 | m |  | 0
8.5.4 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti - usmerjevalnik v toplotni postaji (+RP) | 1 | m |  | 0
8.5.5 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti - usmerjevalnik v toplotni postaji (+RP) | 2 | kos |  | 0
8.5.6 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave krmilnik - mrežno stikalo v toplotni postaji (+RP) | 1 | m |  | 0
8.5.7 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave krmilnik - mrežno stikalo v toplotni postaji (+RP) | 2 | kos |  | 0
8.5.8 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave usmerjevalnik - mrežno stikalo v toplotni postaji (+RP) | 1 | m |  | 0
8.5.9 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave usmerjevalnik - mrežno stikalo v toplotni postaji (+RP) | 2 | kos |  | 0
8.5.10 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave mrežno stikalo - Mbus Gateway (meritve udobja) v toplotni postaji (+RP) | 1 | m |  | 0
8.5.11 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave mrežno stikalo - Mbus Gateway (meritve udobja) v toplotni postaji (+RP) | 2 | kos |  | 0
8.5.12 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave POE adapter - antena v komunikacijski omari (prostor fotokopirnica/strežnik v nadstropju, ob zbornici) | 5 | m |  | 0
8.5.13 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti (montiran v +KO) - antena (pred vhodom v prostor) | 2 | kos |  | 0
8.5.14 | Dobava in montaža kanala NIK 25×15 za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti (montiran v +KO) - antena pred vhodom v prostor KO (montiran na steno oziroma strop) | 5 | m |  | 0
8.5.15 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti- komunikacijska omara +KO (prostor fotokopirnica/strežnik v nadstropju, ob zbornici) | 2 | m |  | 0
8.5.16 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave POE adapter Ubiquiti (montiran v +KO) - antena (pred vhodom v prostor) | 2 | kos |  | 0
8.5.27 | Dobava in montaža GSM modema Teltonika RUT 200 4G (LTE-FDD), kpl z napjalnikom 230V/24VDC in GSM anteno RP-SMA | 1 | kos |  | 0
8.5.28 | Dobava in montaža Ethernet vodnika FTP Cat 5e 4×2×24AWG za izvedbo povezave GSM modem - Usmerjevalnik | 1 | m |  | 0
8.5.29 | Dobava in montaža konektorja RJ45 (m) na FTP kabel za izvedbo povezave GSM modem - Usmerjevalnik | 2 | kos |  | 0
8.5 | Komunikacijske inštalacije - skupaj | 1 | kpl |  | 0

## 8.6
OB004 - Center Gustava Šiliha
8.6 | Skupni stroški elektroinštalacijskih del
št.pos. | opis postavke | kol. | enota
|  |  |  | cena/enoto [€] | skupni stroški [€]
8.6.1 | Odklop napajanja v obstoječem razdelilniku +RP v toplotni postaj in v RG (glavni razdelilnik v kleti), demontaža obstoječega dovoda, ki bo zamenjan z novim | 1 | kpl |  | 0
8.6.2 | Demontaža opreme obstoječega razdelilnika +RP v toplotni postaji | 1 | kpl |  | 0
8.6.3 | Odklop in zavarovanje obstoječega odvoda za razsvetljavo, ki bo ponovno priklopljen v nov razdelilnik +RP | 1 | kpl |  | 0
8.6.4 | Odvoz demontirane opreme na deponijo,s sortiranjem po vrsti odpadnega materiala in plačilom stroškov deponiranja | 1 | kpl |  | 0
8.6.5 | Izvedbe električnih meritev vseh novih tokokrogov električne inštalacije, meritve izenačitve potenciala večjih kovinskih mas in izdaja poročila, | 1 | kpl |  | 0
8.6 | Skupni stroški elektroinštalacijskih del - skupaj | 1 | kpl |  | 0

## 9.1
OB004 - Center Gustava Šiliha
9.1 | Nadzorno- krmilni sistemi in monitoring porabe energije
št.pos. | opis postavke | kol. | enota
|  |  |  | cena/enoto [€] | skupni stroški [€]
9.1.1 | Mikroprocesorski modularni krmilnik
9.1.1.1 | Komunikacijski modul HVAC&R tip Climatix POL907.00 Siemens, art. S55390-C108-A100 (M-Bus protokol - meter bus, max 6 M-Bus devices) | 1 | kos |  | 0
9.1.1.2 | Krmilnik HVAC&R tip Climatix POL648.80 Siemens, art. S55396-C488-A100 (3UI, 8UIO, 4DI, 6 DO relay, HMI) | 1 | kos |  | 0
9.1.1.3 | Razširitveni modul HVAC&R tip Climatix POL965.00 Siemens, art. S55663-J650-A100 (8UIO, 4DO relay, 1SI (DL), 2DO (triac)) | 5 | kos |  | 0
9.1.1.4 | Vijačni konektorski set (Terminal set) za krmilnike POL 648 (Phoenix MVSTBW), tip POL064.85/STD, art. S55843-Z648-F100 Siemens | 1 | kpl |  | 0
9.1.1.5 | Baterija za krmilnik tip CR2032 (delovna temperatura -20°C … +70°C) ali tip BR2032 (delovna temperatura -30°C… +80°C) | 1 | kos |  | 0
9.1.1.6 | Vijačni konektorski set (Terminal set) za razširitveni modul POL 965), tip POL096.55/STD, art. S55843-Z965-F100 Siemens | 5 | kpl |  | 0
9.1.1.7 | Napajalnik Mean Well tip MDR-100-24 (90-264VAC/24V DC, 4A, 96W) | 1 | kos |  | 0
9.1.1 | Mikroprocesorski modularni krmilnik - skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1.2 | Komunikacijska oprema za navezavo strojnih naprav
9.1.2.1 | Mrežno stikalo / Ethernet switch tip EDS-205 MOXA (5×10/100 Base T(X)) | 1 | kos |  | 0
9.1.2.2 | Usmerjevalnik/router MikroTik RB951G-2HnD (Gigabit, USB, 2GHz, 802.11n, dual chain), kpl. z napajalnikom usmerjevalnika Mikrotik, 230VAC/24VDC | 1 | kos |  | 0
9.1.2.3 | Pretvornik impulzi/M-Bus, tip PadPuls M2 Relay (IM003G) | 1 | kos |  | 0
9.1.2.4 | Baterija 3V/230mAh, tip CR2032 Lithium za PadPuls M2 Relay (IM003G) | 1 | kos |  | 0
9.1.2.5 | Pulse Splitter enica ltd. | 1 | kos |  | 0
9.1.2.6 | Pretvornik Modbus/TCP-IP tip tGW-725 ICP DAS CO., Ltd. | 1 | kos |  | 0
9.1.2.7 | Dobava in montaža dostopne točke za brezžično povezavo, tip Nanostation M2 Ubiquiti, POE adapter + antena: 1) montaža adapterja v toplotni postaji (+RP), montaža antene pred vhodom v toplotno postajo 2) montaža adapterja v komunikacijski omari (prostor fotokopirnica/strežnik v nadstropju, ob zbornici), montaža antene pred vhodom v prostor | 1 | kpl |  | 0
9.1.2 | Komunikacijska oprema za navezavo strojnih naprav- skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1.3 | Aplikativna programska oprema avtomatske regulacije za krmilni in nadzorni nivo
9.1.3.1 | Najem strežnika | 1 | kos |  | 0
9.1.3.2 | Windows licenca za strežnik. | 1 | kos |  | 0
9.1.3.3 | Sistemska programska oprema CNS | 1 | kos |  | 0
9.1.3.4 | Emerson Movicon SCADA PRO Runtime - OPC Server (UA, DA in XML) - WEB Cient za 1 uporabnika - SQL server Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA sistem | 1 | kos |  | 0
9.1.3.5 | Programiranje krmilnika v toplotni postaji, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika: - izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju - izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje), v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik - izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali - povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v EnergyWatch sistem (platforma IOT) - konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM - testiranje delovanja programske opreme - testiranje komunikacijskih povezav Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju za toplotno postajo se izvaja na centralni nadzorni postaji v objektu. | 145 | h |  | 0
9.1.3 | Aplikativna programska oprema avtomatske regulacije za krmilni in nadzorni nivo - skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1.4 | Energetski management (platforma IoT)
9.1.4.1 | Strežniška licenca platforme IoT | 1 | kos |  | 0
9.1.4.2 | Odjemalska licenca platforme IoT | 1 | kos |  | 0
9.1.4.3 | Izvedba storitev za energetski management (platforma IoT): - uvedba energetskega informacijskega sistema - namestitev programske opreme - dodajanje novih meritev (npr. rabe električne energije, toplotne energije, porabe vode, porabe plina ter proizvedene električne energije) v History bazo in konfiguracija izračunov - testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije, pregled z uporabniki in primopredaja uporabnikom. | 80 | h |  | 0
9.1.4 | Energetski management (platforma IoT) - skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1.5 | Zagon sistemov
9.1.5.1 | Izvedba funkcionalnega ureguliranja in zagona sistema: - funkcionalni zagon sistema toplotne postajeogrevanja ter priprave sanitarne tople vode v toplotni postaji - funkcionalni zagon sistema kompaktne toplotne postaje - funkcionalni zagon perifernih naprav (naprava za vzdrževanje tlaka, merjenje tlaka,…) - izvedba prvih meritev in kalibracije sistema - sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in programerji avtomatike ogrevalnega sistema in drugih pomožnih sistemov v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje | 120 | h |  | 0
9.1.5 | Zagon sistemov - skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1.6 | Meritev udobja
9.1.6.1 | Dobava in montaža MBus prehoda (gateway) za brezžični sprejem signalov iz merilnikov udobja, proizvod SOLVIMUS metering solution, tip MBUS-GEWM M-Bus wireless / Ethernet Modbus TCP (montaža v razdelilnik +RP) | 1 | kos |  | 0
9.1.6.2 | Dobava in montaža antene 868 MHz - 3dBi (montaža pred vhodom v toplotno postajo) | 1 | kos |  | 0
9.1.6.3 | Dobava in montaža vodnika RF-240 50Ω za povezavo med anteno in Mbus prehodom | 5 | m |  | 0
9.1.6.4 | Dobava in montaža konektorja za anteno N male | 1 | kos |  | 0
9.1.6.5 | Dobava in montaža konektorja za anteno SMA male | 1 | kos |  | 0
9.1.6.6 | Dobava in montaža kanala NIK 25×15 za montažo antenskega vodnika (montiran na steno oziroma strop) | 5 | m |  | 0
9.1.6.7 | Dobava in montaža gibljive Euroflex cevi Ø 16 mm za montažo antenskega vodnika na prehodu skozi steno | 1 | m |  | 0
9.1.6.8 | Dobava in montaža ojačevalnika signala (repeater) tip LANSEN LAN-WMBUS-R4-M-LR-A1, 230V, 50 HZ, 8W | 4 | kos |  | 0
9.1.6.9 | Dobava in montaža n/o schucko vtičnice 230V, 16A | 4 | kos |  | 0
9.1.6.10 | Dobava in montaža vodnika FG16OM16-J 3×1,5 mm2, Cu, Cca s1 d2 a1 | 20 | m |  | 0
9.1.6.11 | Dobava in montaža kanala NIK 25×15 za priklop repetitorjev | 20 | m |  | 0
9.1.6.12 | Dobava brezžičnega senzorja temperature in vlage, tip LANSEN WMBUS-CX-TH, kpl. z baterijo ER14505, 3.6V (Li-SOCI2, AA Lithium) | 14 | kos |  | 0
9.1.6.13 | Dobava brezžičnega senzorja CO2, temperature in vlage, tip LANSEN WMBUS-E-CO2, kpl. z baterijama 2 x ER18505, 3.6V (Li-SOCI2, AA Lithium) | 1 | kos |  | 0
9.1.6.14 | Parametriranje in vzpostavitev komunikacije. | 50 | h |  | 0
9.1.6.15 | Postavitev logerjev po objektu. | 15 | kos |  | 0
9.1.6.16. | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
9.1.6 | Meritev udobja - skupaj | 1 | kpl |  | 0
9.1 | Nadzorno- krmilni sistemi in monitoring porabe energije - skupaj | 1 | kpl |  | 0