## List1
REKAPITULACIJA
|  | količina | ME | cena/enoto | skupaj
8.4 | INSTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV IN ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV | 1 | kpl |  | 0
8.5 | KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | 1 | kpl |  | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL | 1 | kpl |  | 0
9 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING
9.1 | MIKROPROCESORSKI MODULARNI KRMILNIK | 1 | kpl |  | 0
9.2 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO STROJNIH NAPRAV | 1 | kpl |  | 0
9.3 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO | 1 | kpl |  | 0
9.4 | ENERGETSKI MANAGEMENT (platforma IOT) | 1 | kpl |  | 0
9.5 | ZAGON SISTEMOV | 1 | kpl |  | 0
9.6 | MERITEV UDOBJA | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% | % |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  | 0
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POplatforma IOTKOV…). VSE MERE OBRTNIŠKIH IZDELKOV IZVAJALEC DEL PREVERI NA OBJEKTU.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
Vsi izdelki, oprema, materiali ali tehnične rešitve, ki so v razpisni dokumentaciji navedeni z blagovno znamko, proizvajalcem, tipom, modelom, patentom, poreklom ali drugim sklicevanjem, ki bi lahko določalo konkretnega proizvajalca ali dobavitelja, se razumejo kot navedba zahtevanih tehničnih, funkcionalnih in kakovostnih lastnosti predmeta naročila. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden izdelek, opremo, material ali rešitev, če ta v celoti izpolnjuje ali presega vse zahteve naročnika glede funkcionalnosti, zmogljivosti, kakovosti, kompatibilnosti, varnosti, trajnosti in drugih tehničnih specifikacij, določenih v razpisni dokumentaciji.
SPLOŠNA DOLOČILA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Obstoječi razdelilec v toplotni postaji se odstrani in se namesti novi razdelilec.
8.4 | INSTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV IN ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV
8.4.3 | INSTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV IN ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV UPRAVIČENI STROŠKI
1 | Odklop in prevezava obstoječih izvodov do preseka 5x2,5mm2, ki se ne odstranijo, na novi razdelilec komplet ocena | 5 | kpl |  | 0
2 | Kabelska polica PK100/60, montirana na steno ali strop, s pokrovom, komplet. | 25 | m |  | 0
3 | instalacijska cev, različnih dimenzij pritrjena na OG pripono na steno, komplet. | 75 | m |  | 0
4 | Razdelilec RTP iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometne izvedbe dim. 800x2000x250 mm, IP55, enojna vrata, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico (4-točkovni palični zapiralni sitem s pregibno kljuko), ter z vgrajeno opremo: | 1 | kpl |  | 0
- | močnostno stikalo 80A, 3p, na vratih razdelilca | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50 (3+1) | 1 | kpl
- | OG vtičnica 230V, 16A montaža v razdelilec | 3 | kos
- | ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h s termostatom 0-60 stopinj C za omaro | 1 | kos
- | avtomatski odklopnik tip C/1p, 10A | 8 | kos
- | avtomatski odklopnik tip C/3p, 10A | 1 | kos
- | avtomatski odklopnik tip C/1p, 16A | 5 | kos
- | avtomatski odklopnik tip C/3p, 16A | 1 | kos
- | varovalni element TYTAN kpl z vložki | 1 | kpl
- | pomožni rele 10A 4/4, 230VAC, kpl s podnožjem | 15 | kos
- | stikalo 1-0-2, 10A, montirano na vrata razdelilca | 6 | kos
- | signalna svetilka LED 1W, 230VAC, zelena | 6 | kos
- | signalna svetilka LED 1W, 230VAC, rdeča | 6 | kos
- | galvanski ločilnik DatCon GIC 0...10V/4...20mA | 1 | kos
- | gravirane napisne ploščice pod stikali in svetilkami | 1 | kpl
- | uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
- | samo vgradnja in ožičenje opreme, ki jo dobavi CNS izvajalec | 1 | kos
11 | Izvod s priklopom za vtičnice v TP s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L= 20 m | 1 | kpl |  | 0
12 | Izvod s priklopom za mehčalno napravo v TP s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L= 20 m | 1 | kpl |  | 0
13 | Izvod s priklopom za razsvetljavo v TP s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L= 20 m | 1 | kpl |  | 0
14 | Izvod s priklopom za dozator v TP s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L= 20 m | 1 | kpl |  | 0
15 | Izvod s priklopom za temp. tipalo s kablom FLEX-CH 2x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 7 | kom |  | 0
16 | Izvod s priklopom za črpalko s kablom FLEX-CH 2x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 5 | kom |  | 0
17 | Izvod s priklopom za črpalko s kablom FLEX-CH 5x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 5 | kom |  | 0
17 | Izvod s priklopom za črpalko s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 5 | kom |  | 0
19 | Izvod s priklopom za črpalko s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 1 | kom |  | 0
20 | Izvod s priklopom za vodomer s kablom FLEX- CH 2x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 2 | kpl |  | 0
21 | Izvod s priklopom za tipalo s kablom FLEX- CH 3x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 23 | kpl |  | 0
22 | Izvod s priklopom za ventil s kablom FLEX- CH 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 3 | kpl |  | 0
23 | Izvod s priklopom za ventil s kablom FLEX- CH 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v instalacijsko cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m | 1 | kpl |  | 0
24 | Izvod s priklopom za Mbus s kablom FLEX-CH 3x0,75 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 5 m | 5 | kos |  | 0
Dobava in napeljava elektricnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuscenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaskih, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi cevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare ORM, razdelilne omarice ONM v napi in krmilnega panela KPM, skladno z elektro nacrtom in seznamom kablov dobavitelja
36 | Žica P/F-16 mm2, Cu, za izenačitev potencialov | 30 | m |  | 0
37 | Žica P/F-6 mm2, Cu, za izenačitev potencialov, | 60 | m |  | 0
38 | Montaža regulacijske opreme, krmilnih panelov in stenskih temperatrurnih tipal | 1 | kpl |  | 0
39 | Vtičnica 230V nadgradne izvedbe kpl s kablom NHXMH-J 3x2,5mm2 20m in NIK kanalom 20m v barvi stene ali stropa za napajanje ojačevalcev meritev udobja | 1 | kpl |  | 0
| INSTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV IN ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
8.5 | KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
8.5.4 | KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE - UPRAVIČENI STROŠKI
1 | Instalacijski PVC kanal 40/20 mm, s pokrovom, montirana na steno oz. strop, bele barve, komplet. | 50 | m |  | 0
2 | Izvedba povezav z FTP kabli iz RTP, položenimi v zaščitne cevi ali na police :
- | števec el. porabe (3m) | 1 | kpl |  | 0
- | števci toplote (10m) | 1 | kpl |  | 0
- | krmilnik (5m) | 1 | kpl |  | 0
- | črpalka (10m) | 1 | kpl |  | 0
- | RG (20m) | 1 | kpl |  | 0
- | Patch kabel RJ45-RJ45, 2m | 4 | kpl |  | 0
| KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL
8.6.2 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL - UPRAVIČENI STROŠKI
1 | Vzpostavitev brez napetostnega stanja v kotlovnici | 1 | kpl |  | 0
2 | Demontaža obstoječega razdelilca v kotlovnici ter ostale elektro opreme (razen razsvetljave) | 1 | kpl |  | 0
3 | Odvoz na deponijo,s sortiranjem po vrsti odpadnega materiala in plačilom stroškov deponiranja | 1 | kpl |  | 0
4 | meritve električnih instalacij v kotlovnici in vseh novih tokokrogov drugje po domu, meritev izenačitve potencialov ter izdelava merilnih protokolov v skladu z TSG-N-002:2021 | 1 | kpl |  | 0
| SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
9 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING
SPLOŠNA NAVODILA
POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM.
NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI
(RISBE, OPISI IN POPISI).
V PRIMERU platforma IOTKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH
NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI
IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA. PONUDNIK ALI
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA
MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST
IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI
POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI
PROJEKTANT IN INVESTITOR.
V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI
DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE
TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI
IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA
INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA
IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR
POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN
INVESTITOR.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE
PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V
POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V
IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN,
NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI
MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI
POplatforma IOTKOV…).
VSE MERE JE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna
dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne
transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala
na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje
kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in
dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za
dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na
objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z
osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
9.1 | MIKROPROCESORSKI MODULARNI KRMILNIK
9.1.1. | MIKROPROCESORSKI MODULARNI KRMILNIK - UPRAVIČENI STROŠKI
OPOMBA: opremo dobavi izbran CNS izvajalec
1 | Modularni krmilnik sestavljen iz: | 1 | kpl |  | 0
1 - Siemens Climatix krmilnik POL648.80 TCP/IP
Modbus, RS485 modbus,
1 - Siemens Climatix POL907 - M-Bus modul
4 - Siemens Climatix POL965 - razširitveni modul
4 - Konektor za krmilnik, Tip: POL064.85/STD
3 - Baterija, Tip: CR2032
4 - Konektor za razširitveni modul, Tip: POL096.55/STD
| MIKROPROCESORSKI MODULARNI KRMILNIK - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
9.2 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO STROJNIH NAPRAV
9.2.1 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO STROJNIH NAPRAV - UPRAVIČENI STROŠKI
OPOMBA: opremo dobavi izbran CNS izvajalec
1 | Mrežno stikalo 5-portno tip EDS-205, MOXA | 1 | kos |  | 0
2 | Pretvornik pulzov V M-Bus ; PadPuls M2C. | 1 | kos |  | 0
4 | Usmerjevalnik Mikrotik RB951Ui-2HnD. | 1 | kos |  | 0
5 | Router Teltonika RUT965 | 1 | kos |  | 0
| KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO STROJNIH NAPRAV - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
9.3 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO
9.3.1 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO - UPRAVIČENI STROŠKI
OPOMBA: opremo dobavi izbran CNS izvajalec
1 | Najem strežnika. | 1 | kos |  | 0
2 | Windows licenca za strežnik. | 1 | kos |  | 0
3 | Sistemska programska oprema CNS | 1 | kos |  | 0
4 | Emerson Movicon SCADA PRO Runtime | 1 | kos |  | 0
- OPC Server (UA, DA in XML)
- WEB Cient za 1 uporabnika
- SQL server
Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA
sistem.
5 | Kotlovnica. | 200 | ur |  | 0
Programiranje regulatorja testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika
Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik
Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju
(ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik
Izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce -
navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali
Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v
EnergyWatch sistem (platforma IOT)
Konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM
Testiranje delovanja programske opreme
Testiranje komunikacijskih povezav
Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju za toplotno postajo se izvaja na centralni nadzorni postaji v objektu.
6. | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
| APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
9.4 | ENERGETSKI MANAGEMENT (platforma IOT)
9.4.1 | ENERGETSKI MANAGEMENT (platforma IOT) - UPRAVIČENI STROŠKI
OPOMBA: opremo dobavi izbran CNS izvajalec
1 | Strežniška licenca platforma IOT | 1 | kos |  | 0
2 | Odjemalska licenca platforma IOT | 1 | kos |  | 0
3 | Izvedba storitev za energetski management (platforma IOT) Uvedba energetskega informacijskega sistema. Namestitev programske opreme. Dodajanje novih meritev rabe električne energije, toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter proizvedene električne energije v History bazo. Konfiguracija izračunov iz meritev rabe električne energije, toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter proizvedene električne energije. Testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije, pregled z uporabniki in primopredaja uporabnikom. | 130 | ur |  | 0
| ENERGETSKI MANAGEMENT (platforma IOT) - UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  | 0
9.5 | ZAGON SISTEMOV
9.5.1 | ZAGON SISTEMOV
1 | Izvedba funkcionalnega ureguliranja in zagona sistema | 225 | ur |  | 0
Funkcionalni zagon sistema kotlovnice. Funkcionalni zagon sistema razdelilnika sekundarnega ogrevanja Funkcionalni zagon sistema priprave STV. Funkcionalni zagon sistema periferne opreme (naprava za vzdrževanje tlaka, toplotna črpalka, merjenje tlaka,…) Izvedba prvih meritev in kalibracije sistema. Sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in programerji avtomatike ogrevalnega sistema in drugih pomožnih sistemov v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. Dodajanje novih meritev v History bazo
| ZAGON SISTEMOV - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0
9.6 | MERITEV UDOBJA
9.6.1 | MERITEV UDOBJA - UPRAVIČENI STROŠKI
OPOMBA: opremo dobavi izbran CNS izvajalec
Razdelilnik meritve udobja R-MU z vgrajeno opremo
1 | Plastična zidna omara v400 x š300 x g100. | 1 | kos |  | 0
2 | Meritve udobja_ proizvajalec Solvimus, tip MBus gateway_MBUS-GEWM | 1 | kos |  | 0
3 | Antena 868MHz - 3dBi. | 1 | kos |  | 0
4 | Kabel za anteno RF240, dolžine 5m. | 1 | kos |  | 0
5 | Konektor za anteno N male. | 1 | kos |  | 0
6 | Konektor za anteno SMA male. | 1 | kos |  | 0
7 | Napajalnik MDR 60/24 - 2,5A, Mean Well | 1 | kos |  | 0
8 | Ethernet kabel Cat 5a, dolžine 2m. | 1 | kos |  | 0
9 | Tipalo temperature in vlage LAN-WMBUS-G2-TH. | 14 | kos |  | 0
10 | Tipalo temperature, vlage in CO2, LAN-WMBUS-E- CO2. | 1 | kos |  | 0
11 | Ojačevalnik signala | 1 | kos |  | 0
12 | Izdelava in tovarniški preizkus razdelilnika. | 1 | kos |  | 0
13 | Kabel NHXMH 3 x 1,5 mm2 Cu. | 20 | m |  | 0
14 | FTP kabel (4x2x0,8). | 30 | m |  | 0
15 | Dobava in montaža NIK 2 kanal | 50 | m |  | 0
16 | Parametriranje in vzpostavitev komunikacije. | 60 | ur |  | 0
17 | Postavitev logerjev po objektu. | 15 | kos |  | 0
18 | Dobava in montaža vtičnica 230V n/o | 1 | kos |  | 0
| MERITEV UDOBJA - UPRAVIČENI STROŠKI skupaj |  |  |  | 0