## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
1.DOBAVA OPREME ZA TK | 0
2.DELA IN STORITVE ZA TK | 0
3.OSTALA DELA ZA TK | 0
4.RPS -BREZPREKINITVENO NAPAJANJE 48V DC | 0
5.UREDITEV PROSTORA | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 5,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Uvod
Pri ponudbi je potrebno upoštevati zahteve iz priložene dokumentacije za razpis DZR TK in izvleček tipizacije za OKS iz 2020-11-2_TIP-10_OPGW-ver14
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

## 1.OPREMA TK
Poz. | Opis opreme ali storitve po DZR TK | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DOBAVA OPREME ZA IZVEDBO TK OMAR IN POVEZAV IN PRESTAVITVE OPTIKE
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih z izdelavo o dokazilu objekta, prevzemih, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje opreme in storitev, garancija, provizij, montažni material ter označevanje omar, kablov in delilnikov, zaščita obstoječe opreme proti prahu) se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Omara Telekomunikacijska 800x800x2200mm | kos | 14 | 0 | 0 | 0
2 | Kovinski pocinkani podstavek v dvojnem podu za omare telekomunikacijske in omare RPS (kjer je možno se uporabijo obstoječi) | kos | 16 | 0 | 0 | 0
3 | Optični delilniki 144SM za prestavitev obstoječih optičnih kablov (komplet z montažnim materialom, spojniki LC/UPC, ter z zaključnimi vrvicami) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Optični delilniki 72SM za prestavitev obstoječih optičnih kablov (komplet z montažnim materialom, spojniki LC/UPC, ter z zaključnimi vrvicami) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Optični delilniki 48SM za prestavitev obstoječih optičnih kablov (komplet z montažnim materialom, spojniki LC/UPC, ter z zaključnimi vrvicami) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Optični delilniki 24SM za prestavitev obstoječih optičnih kablov (komplet z montažnim materialom, spojniki LC/UPC, ter z zaključnimi vrvicami) | kos | 11 | 0 | 0 | 0
7 | Optični delilniki 48 SM za izvedbo povezav od omare OD do omar TK(komplet z montažnim materialom, spojniki LC/UPC, ter z zaključnimi vrvicami) | kos | 22 | 0 | 0 | 0
8 | Optični delilniki 48 MM za izvedbo povezav od omare OD do omar TK(komplet z montažnim materialom) | kos | 25 | 0 | 0 | 0
9 | Optični delilniki 24 MM za izvedbo povezav od omare OD do omar TK(komplet z montažnim materialom) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 24 RJ45 delilniki Cat6a za izvedbo FTP povezav od omare GD do omar TK | kos | 26 | 0 | 0 | 0
11 | 24 RJ45 delilniki za izvedbo FTP in UTP prestavitev obstoječih povezav (cat se preveri na objektu) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel FTP CAt6a za izvedbo FTP povezav med omaro GD in omarami TK | m | 4500 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel 48 OM4 MM kabel za povezavo med omarami OD in TK (lahko se nadomesti s predfabriciranimi kabli 2x24MM OM4 med omarami) | m | 150 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel 48 SM ITU.T 652.d za povezavo med omarami OD in TK (lahko se nadomesti s predfabriciranimi kabli 2x24SM 652.d med omarami) | m | 150 | 0 | 0 | 0
15 | Povezovalne vrvice (l=2 m) dvojne SM s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 100 | 0 | 0 | 0
16 | Povezovalne vrvice (l=2 m) dvojne SM s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 100 | 0 | 0 | 0
17 | Povezovalne vrvice (l=5 m) dvojne SM s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 50 | 0 | 0 | 0
18 | Povezovalne vrvice (l=2 m) dvojne MM s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 50 | 0 | 0 | 0
19 | Povezovalne vrvice (l=3 m) dvojne MM s konektorji LC/UPC-LC/UPC | kos | 50 | 0 | 0 | 0
20 | FTP mehkožilni priključni kabli Cat6 1m | kos | 100 | 0 | 0 | 0
21 | FTP mehkožilni priključni kabli Cat6 2m | kos | 100 | 0 | 0 | 0
27 | Kabelska mrežasta korita razdeljena na dva dela za prehod povezovalnih vrvic/kablov med omarama nad vsemi omarami 1-01 do 1-08 in 2-01 do 2-08 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 2.MONTAŽA TK
Poz. | Opis opreme ali storitve po DZR TK | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DELA IN STORITVE ZA ZA IZVEDBO TK OMAR IN POVEZAV IN PRESTAVITVE OPTIKE po poglavju 3. iz DZR TK
ker so v prostoru obstoječe omare, se nove začasno umaknejo. Povezave se izvedejo tako, da omogočajo prestavitev omar na končne lokacije. Eles sam prestavi aktivno opremo iz starih omar v nove (ni predmet razpisa). Po spraznitvi se stare omare demontirajo in se omare postavijo na končna mesta. Dela začasnih in končnih postavitev omar in povezav naj bodo všteta v ceni za posamezne spodaj navedene postavke. V kolikor bo zahteva naročnika se lahko glavne optične povezave (50% zunanjih kablov) prestavljajo v nočnem času.Dela v tem terminu morajo biti vključena v ponudbeno ceno.
1 | Montaža omar TK na kovinske podstavke, ureditev ozemljitev (začasna in končna prestavitev) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža kovinskih podstavkov in priključitev na ozemljitev (začasna in končna prestavitev) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Izvedba prestavitev obstoječih SM in MM optičnih povezav v nove omare OD (obsega demontažo obstoječih delilnikov, prevlek kablov v nove omare OD, montaža novih delilnikov, zaključevanje in spajanje na delilniku) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Izvedba prestavitev obstoječega univerzalnega ožičenja v nove omare GD(obsega demontažo obstoječih delilnikov, prevlek kablov v nove omare GD, montaža delilnikov zaključevanje in spajanje ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Izvedba FTP, MM in SM povezav med omarami OD in GD ter ostalimi TK omarami (obsega montažo delilnikov, položitev kablov med omarami, zaključevanje in spajanje na delilniku) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Meritve FTP, MM in SM povezav | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža starih delilnikov in omar ter odvoz na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječih kabelskih korit in nosilcev nad omarami ter odvoz na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Odstranitev starih kablov in povezav v dvojnem podu po demontaži starih omar in odvoz na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 3.OSTALA DELA TK
Poz. | Opis opreme ali storitve po DZR TK | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OSTALA DELA ZA OPTIČNI KABELSKI SISTEM
1 | Izdelava izvršilno tehnične dokumentacije, ki vsebuje vsaj: shemate in vezalne sheme SM in MM optike(prestavljene in nove) ter FTP povezav, slike, kratek opis in izjave o skladnostih za vgrajeno opremo (v nezakljenjeni obliki) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava merilnega poročila za SM, MM in FTP povezave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 4.RPS
Poz. | Opis opreme ali storitve po zahtevah iz DZR TK | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
po poglavju 3.4
Omara: 2-01 - RPS 1
1 | Omara z vso opremo skladno z razpisnimi zahtevami (zbiralka za ozemljitev, končna stikala za signalizacijo odprtosti vrat ... ) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Sistem brezprekinitvenega napajanja RPS
2 | Usmerniški sklop z vsemi usmerniškimi moduli, RPS nadzornim sistemom in ostalimi še potrebnimi komponentami v skladu z zahtevami tega razpisa. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulator 48V | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Razdelilnik sistemske enosmerne napetosti –48 V DC
4 | MCB C100A (1 pol) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
5 | MCB C16A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
6 | MCB C10A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
7 | MCB C6A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
| Razdelilnik sistemske enosmerne napetosti 230/400VAC |  |  | 0
8 | MCB C32A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
9 | MCB C25A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
10 | MCB C16A (1 pol) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
11 | MCB C10A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Analizator električnih veličin | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu, montaža na podstavke dvojnega poda | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omara: 2-02 - RPS 2
15 | Omara z vso opremo skladno z razpisnimi zahtevami (zbiralka za ozemljitev, končna stikala za signalizacijo odprtosti vrat ... ) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Sistem brezprekinitvenega napajanja RPS
16 | Usmerniški sklop z vsemi usmerniškimi moduli, RPS nadzornim sistemom in ostalimi še potrebnimi komponentami v skladu z zahtevami tega razpisa. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Akumulator 48V | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Razdelilnik sistemske enosmerne napetosti –48 V DC
18 | MCB C100A (1 pol) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
19 | MCB C16A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
20 | MCB C10A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
21 | MCB C6A (1 pol) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Razdelilnik sistemske enosmerne napetosti 230/400VAC
22 | MCB C32A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
23 | MCB C25A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
24 | MCB C16A (1 pol) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
25 | MCB C10A (1 pol) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
26 | Analizator električnih veličin | kos | 2 | 0 | 0 | 0
27 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu, montaža na podstavke dvojnega poda | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema in storitve
29 | Ponudnik pripravi ločen spisek rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Šolanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel NYCY 4x35 mm2 - za povezavo z =NG in =NH | m | 100 | 0 | 0 | 0
32 | Kabel Olflex CY100 3 x 4 mm2 - za povezavo s testnimi vtičnicami (IRP230) | m | 150 | 0 | 0 | 0
33 | Kabel Olflex CY100 3 x 6 mm2 - za povezavo z ePDU | m | 100 | 0 | 0 | 0
34 | Kabel Olflex CY110 4 x 16 mm2 - za povezavo z -48 V DC razdelilniki | m | 200 | 0 | 0 | 0
35 | Kabel Olflex 7 x 0,5 mm2 za izvedno signalizacijskih povezav znotraj omar | m | 100 | 0 | 0 | 0
36 | Vodnik H07V-K 70mm2 rum/zel | m | 50 | 0 | 0 | 0
37 | IEC Vtičnica za PDU-je IEC 60309 3-pin (32A) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
38 | IEC Vtičnica in vtikač za IRP230 IEC 60309 3-pin (16 A) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
39 | ePDU podobno kot EMIH06 (opremljen s senzorji temperature in vlage ter minimalno dvema DI) | kos | 13 | 0 | 0 | 0
40 | ERP 48V podobno kot DPP2U (opremljen s signalizacijo izpada odklopnika v vsaki veji) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
41 | Razdelilec IRP 230V (19", minimalno 7 šuko vtičnic) | kos | 14 | 0 | 0 | 0
42 | Vmesnike iz IEC60320 C13 na šuko vtičnico | kos | 50 | 0 | 0 | 0
43 | Elektromontažna dela in zagon ter nadzor nad montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Polaganje kablov za RPS od LR do RPS in priključitev | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Montaža razdelilnih vstavkov ter izvedba povezav napajanja omar (48V DC, 230V AC splošna in razsmerjena), povezava signalizacije iz ERP48V in odprtosti vrat omar na ePDU | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Vključitev naprav v obstoječi obratovalno nadzorni center TMS in DCN v Klečah | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in zagotavljanje kakovosti
47 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) Preizkušanja na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Izdelava izvršilno tehnične dokumentacije in merilnega poročila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 5.UREDITEV PROSTORA
Poz. | Opis opreme ali storitve po DZR TK | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UREDITEV PROSTORA po poglavju 3.6
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih z izdelavo o dokazilu objekta, prevzemih, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje opreme in storitev, garancija, provizij, montažni material ter označevanje omar, kablov in delilnikov, zaščita obstoječe opreme proti prahu) ter odvoz stare opreme in demontiranega materiala na smeti se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Predelava elektro inštalacij (vtičnice in razsvetljava v kompletu, demontaža starih luči in parapet kanalov) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža novi LED luči in tam kjer bo potrebno montaža novih parapet kanalov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | predelava parapetnih kanalov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava in vgradnja novega pod razdelilnika samo za TK prostor (elektro inštalacije), kabli v kompletu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | dobava in izvedba dvojnega poda 600x600 z nogicami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | slikopleskarska dela | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Prestavitev protivlomne in protipožarne zaščite | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | prestavitev klim ter ureditev daljinskega nadzora klim z modBUS ter ureditev napajanja za klime | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava ter montaža novih nosilcev za antene na zunanji fasadi TK prostora. (preboji iz dvojnega poda ter v inox izvedbi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | delovna miza | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | delovni stol | kos | 2 | 0 | 0 | 0
12 | delovni voziček | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | lestev | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## izračun delilniki, povezave
NOVE VMESNE POVEZAVE | [10 empty] | POVEZAVE
| omara 1 | delilnik kos | tip delilnika | omara 2 | delilnik kos | tip delilnika | tip povezave | kosov povezave | povprečna dolžina (m) | skupna dolžina |  | skupna dolžina (m) | rezerva (m) | skupaj z rezervo (m)
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 2-08 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | 48 SM | 110 | 22 | 132
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 2-03 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | 48 MM | 120 | 24 | 144
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-01 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | FTP | 3600 | 720 | 4320
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-02 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-03 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-04 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | DELILNIKI
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-05 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | tip | kos
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-06 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | 48 SM | 22
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-07 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | 48 MM | 25
| 2-05 OD1 | 1 | 48 SM | 1-08 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10 | 24 MM | 3
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 2-08 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10 | FTP | 36
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 2-03 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-01 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-02 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-03 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-04 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-05 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-06 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-07 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 1-08 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 1-03 | 1 | 48 MM | 1-05 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-06 OD1 | 1 | 48 SM | 2-02 TK2 | 1 | 48 SM | 48 SM | 1 | 10 | 10
| 2-03 GD1 | 1 | 48 MM | 2-02 TK2 | 1 | 48 MM | 48 MM | 1 | 10 | 10
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 2-07 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 1 | 10 | 10
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 2-08 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 1-01 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 1-02 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 2 | 24 cat6a rj45 | 1-03 | 2 | 24 cat6a rj45 | FTP | 48 | 10 | 480
| 2-04 GD2 | 2 | 24 cat6a rj45 | 1-04 | 2 | 24 cat6a rj45 | FTP | 48 | 10 | 480
| 2-04 GD2 | 2 | 24 cat6a rj45 | 1-05 | 2 | 24 cat6a rj45 | FTP | 48 | 10 | 480
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 1-06 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 1-07 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 1-08 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 2-02 TK2 | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 24 | 10 | 240
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 2-02 RPS | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 12 | 10 | 120
| 2-04 GD2 | 1 | 24 cat6a rj45 | 2-01 RPS | 1 | 24 cat6a rj45 | FTP | 12 | 10 | 120
|  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  | 3600
PRESTAVITVE obstoječih KABLOV iz obstoječih omar v nove omare 2-06 OD2 in 2-03 GD1
| obstoječa omara | obstoječi delilnik | nova omara | delilnik | št. vlaken v kablu | za kabel
| OD1 TK1 | A | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | ZOK Telekom Šempeter
| OD1 TK1 | B, C | 2-06 OD2 | 48 SM | 48 | OPGW Beričevo-Podlog
| OD1 TK1 | D | 2-05 OD1 | 24MM | 12 | ZOK poslovna stavba
| OD1 TK1 | E,F | 2-06 OD2 | 48 SM | 48 | OPGW Podlog-Laško
| OD1 TK1 | G,H | 2-06 OD2 | 48 SM | 48 | OPGW Podlog-TEŠ
| OD1 TK1 | J | 2-06 OD2 | 144 SM | 16 | ze zamenja za SM108, sedaj je 16SM OPGW Podlog-Mozirje
| OD1 TK1 | K | 2-06 OD2 | 48 SM | 48 | ZOK Podlog-Podlog DES
| OD1 TK1 | L | 2-06 OD2 | 24 SM | 24 | ZOK Podlog-DARS
| OD1 TK2 | B | 2-05 OD1 | 24 SM | 12 | ZOK Podlog TK-upravna stavba
| OD1 TK2 | C | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | ZOK Podlog TK-relejni prostor RH5
| OD1 TK2 | D | 2-06 OD2 | 24 SM/APC | 12 | Telemach
| OD1 TK2 | E | 2-06 OD2 | 96 SM | 72 | OPGW Podlog-Obersielach
| OD1 TK2 | F | 2-05 OD1 | 24 SM | 2 | videonadzor
| OD1 TK2 | G | 2-06 OD2 | 96 SM | 72 | OPGW Podlog-Lipa
| OD1 TK2 | H | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | stikališče A903ER01
| OD1 TK2 | I | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | stikališče A903DR01
| OD1 TK2 | K | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | sx41 kc00
| OD1 TK2 | L | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | sx42 kc01/02
| OD1 TK2 | M | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | sx43 kc 03/04
| OD1 TK2 | N | 2-06 OD2 | 24 SM | 12 | sx44 kc05
| 4-04 TK1 | A | 2-03 GD1 | 24 MM | 24 | vratarnica
| 3-03 TK2 | A | 2-03 GD1 | 48MM | 48 | sx02 (A801)
| 5-03 TK2 | A | 2-03 GD1 | 24MM | 24 | delavnica
| 5-03 TK2 | B | 2-03 GD1 | 24MM | 24
PRESTAVITVE obstoječih UTP KABLOV iz obstoječe omare KD v omaro GD2 |  |  |  |  | potrebno preveriti v omari univerzalnega ožičenja
| 3-03 TK2 | B |  | 24UTP | 24 | sx02 (A801)
| 5-03 TK2 | 1 |  | 24UTP | 24 | univerzalno ožičenje
| 5-03 TK2 | 2 |  | 24UTP | 24 | univerzalno ožičenje
| 5-03 TK2 | 3 |  | 24UTP | 24 | univerzalno ožičenje
| 5-03 TK2 | 4 |  | 24UTP | 24 | univerzalno ožičenje
| 5-03 TK2 | 4 |  | 24UTP | 24 | četrta pot, …

## napajanje po omarah
|  | PDU | IRO | DPPU(48V)
omara | namen
2-01 | RPS
2-02 | RPS
2-03 | GD MM |  | 1
2-04 | GD UTP | 2 | 1
2-05 | OD1 |  | 1
2-06 | OD2 |  | 1
2-07 | splošno | 1 | 1 | 1
2-08 | splošno | 1 | 1 | 1
1-01 | splošno | 1 | 1 | 1
1-02 | splošno | 1 | 1 | 1
1-03 | IP1 (DCN) | 1 | 1 | 1
1-04 | IP2 (MPLS) | 1 | 1 | 1
1-05 | WDM | 1 | 1 | 1
1-06 | TDM | 1 | 1 | 1
1-07 | splošno | 1 | 1 | 1
1-08 | splošno | 1 | 1 | 1
|  | 12 | 14 | 10