## REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
Investitor: |  | OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
Projekt: |  | MLAKARJEVO STANOVANJE
- MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 19353)
Ulica Prvoborcev 26, 1430 Hrastnik, parc.št.: 351/4, 353, k.o. 1855 Hrastnik mesto
Številka projekta: |  | 18/21
Številka načrta: |  | 420/22
Faza; |  | PZI
Mapa: |  | 4.1
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD - priključni
2 | VODOVOD - objekt
3 | PREZRAČEVANJE
4 | POHLAJEVANJE
5 | TALNO OGREVANJE
6 | TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE
7 | TOPLOTNA POSTAJA - STV
8 | TOPLOVOD
Skupaj brez DDV

## Splošno
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## 1-Priključni vodovod
| 1. | PRIKLJUČNI VODOVOD
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
1. | 1. | ZUNANNJI HIDRANT
Dobava, raznos in montaža nadzemnega hidranta, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla
|  | T kos DN100/100 PN16 | 1 | kos
|  | EU kos DN100 | 2 | kos
|  | EV ZASUN F4 DN100 | 1 | kos
|  | nastavljiva vgradbena garnitura za zasun | 1 | kos
|  | cestna kapa za zasun DN 100, fi200 | 1 | kos
|  | betonska podložna plošča | 1 | kos
|  | FF kos DN100, L=400mm | 1 | kos
|  | N kos DN100 | 1 | kos
|  | nadzemni hidrant DN100 / GGG40 / INOX / H=1780 | 1 | kos
prirobnični priključek PN16 po EN 1092-2
DN80: 2x stabilni spojki TIP C DIN 14317
1x stabilna spojka TIP B DIN 14318
|  | betonska podložna plošča | 1 | kos
Fazonsk kosi, v popisu točke opisani kot sistem - BAIO so lahko klasični s sidrnim spojem.
1. | 2. | VODOMERNI JAŠEK | 1 | kpl
Vodomerni termo jašek, standardne izvedbe, za montažo z PE ali LTŽ pokrovom, opremljen z zapornima krogelnima ventiloma, nepovratnim ventilom in standardnim vodomerom DN20. (1 x 3/4")
dim.: 45x65cm; H= 100 ali 120 cm
kot npr.: ZAGOŽEN d.o.o.
1. | 3. | Priključek na javni vodovod | 1 | kpl
navrtni zasun Pe110/Pe32
vgradilna garnitura za hišne priključke
cestna kapa
1. | 4. | Polietilenska vodovodna cev PE100 NP16 Ø32 z gumi tesnilnimi manšetami, s fitingi, in pritrdilnim materialom. | 40 | m
|  | Polietilenska vodovodna cev PE100 NP16 Ø20 z gumi tesnilnimi manšetami, s fitingi, in pritrdilnim materialom. | 20 | m
1. | 5. | Polietilenska zaščitna cev PE80V NP6 Ø90 z gumi tesnilnimi manšetami, s fitingi, in pritrdilnim materialom. | 16 | m
1. | 6. | Opozorilni trak z jeklenim vložkom, z napisom "POZOR VODOVOD". | 40 | m
GRADBENI IZKOP
1. | 7. | Izdelava gradbenega izkopa v dolžini trase priključnega vodovoda, spodbijanje javne poti, zasipanje in ureditev trase po koncu del. Odvoz odvečnega materiala, izdelava posteljice za namestitev vodovodne cevi.
SPLOŠNO
1. | 8. | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne instalacije s
hladno vodo tlaka 10 bar z izdelavo zapisnika o
ustreznosti. Začetna in zaključna dela, nastavitev
iztočnih armatur, hiperkloriranje, temeljito izpiranje
delov cevovoda, bakteriološka in kemična analiza
vode z izdelavo zapisnika od pooblaščene institucije,
|  | transportni stroški ter čiščenje po končanih delih. | 1 | kpl
1. | 9. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z ispustno pipico in vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN25 | 1 | kos
|  | DN15 | 1 | kos
1. | 10. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije | 1 | kpl
1. | 11. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov | 4 | ur
1. | 12. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 16 | ur
1. | 13. | Projektantski nadzor | 4 | ur
| 1. | PRIKLJUČNI VODOVOD |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 2-Vodovod OBJEKT
| 2. | VODOVOD - OBJEKT
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
INTERNI VODOVOD
2. | 1. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13mm pri razvodu hladne vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 | 60 | m
|  | 20/2 | 46 | m
|  | 25/2,5 | 30 | m
|  | 32/3 | 12 | m
2. | 2. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 6mm pri razvodu hladne, tople in cirkulacijske vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 | 16 | m
|  | 20/2 | 16 | m
2. | 3. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom primerna za sanitrno vodo z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 | 2 | kos
|  | DN20 | 2 | kos
|  | DN25 | 1 | kos
2. | 4. | Nepovratni ventil primeren za sanitrno vodo z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN20 | 1 | kos
|  | DN32 | 1 | kos
2. | 5. | Kotni zaporni ventil DN15 primerna za sanitrno vodo z rozeto s tesnilnim in pritrdilnim materialom, v črni barvi. | 17 | kpl
2. | 6. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije kot npr. POLAR PMS20Pi20C DN20, magnetni predfilter za rjo, permanentni magnet aktivator vodnega kamna, Polar aktivne žrtvene anode, max temperatura 120°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, kapaciteta 1,4 - 5,6 m3/h | 1 | kpl
2. | 7. | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije kot npr. POLAR PMS18Pi18LF DN20, magnetni predfilter za rjo, permanentni magnet aktivator vodnega kamna, Polar aktivne žrtvene anode, max temperatura 120°C, delovni/testni tlak 25/40 bar, kapaciteta 2,6 - 10,4 m3/h | 1 | kpl
2. | 8. | Pokončen zalogovnik sanitarne vode za ogrevanje z zunanjim grelcem. Za ogrevanje sanitarne vode z ogrevalnimi kotli. izdelan po DIN 4753. Izpolnjuje zahteve DVGW delovnega lista W 551. Za ogrevalne naprave po DIN 4751. Za temperature sanitarne vode do 95 stopinj C. Dop. obratovalni nadtlaki na strani sanitarne vode do 10 bar. Dodatna katodna zaščita z magnezijevo zaščitno anodo. Izvedba C po DIN 1988-2, s čistilno in opazovalno odprtino na sprednji strani. Ogrevalnik sanitarne vode je z vseh strani toplotno izoliran z PUR peno. Prostornina hranilnika: 200 l | 1 | kpl
Prostornina hranilnika: 200 l
OPREMA:
Notranji jekleni plašč, emajliran po DIN 4753
Delovni tlak: maks. 10 barov
Največja temperatura 95° C
Izpust tople vode, obrnjen vstran
Polnilni priključki: 4 x zunanji navoj G5/4''
Cirkulacija: 1‘‘
priključek za termometer: 1/2 ‘‘ notranji navoj
2 x regulacijski ali merilni tulci: 1/2 ''
Magnezijeva anoda, nameščena v skladu z DIN 4753
PU direktno penjenje, s zunanjo oblogo po RAL 9016
kot npr.: LDS 200, Austria Email
2. | 9. | Cirkulacijska črpalka sanitarne vode (PN10) kot npr. cirkul. črpalka san. vode Wilo Star-Z 15TT namenjena recirkulaciji tople sanitarne vode z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kpl
2. | 10. | Raztezna posoda pretočna primerna za sanitarno vodo kot npr. Aquapresso AD 25.10; 25L-10bar, predtl. 5,8bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kpl
2. | 11. | Varnostni ventil DN 20 primeren za sanitrno vodo, 10 bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kpl
2. | 12. | Pipica za odvzem vzorcev hladne, tople in cirkulacijske vode DN10 | 3 | kos
2. | 13. | Termometer v medeninasti stročnici do 120ºC z navojnim kotnim priključkom | 3 | kos
2. | 14. | Bojler kot npr. TEG 5 U/A velikosti 5l, pretočni podpultni, z el. grelnim registrom 2 kW, s pritrdilim materialom | 1 | kpl
2. | 15. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 | 2 | kos
|  | DN20 | 2 | kos
2. | 16. | Umivalnik za gibalno ovirane osebe kot npr. Catalano Sfera 65/48 165BSF00 montiran v višini 80-85cm opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom ki ne ovira gibalno omejene osebe, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, armatura za umivalnik DN15, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kos
2. | 17. | Invalidska oprema za pršno kabino, zložljiv stenski stol za tuširanje, fiksni stenski ročaj, s spojnim in montažnim materialom. | 1 | kos
2. | 18. | WC školjka za gibalno ovirane osebe kot npr. Catalano Sfera 50/35 1VSS50R00, višine vgradnje 450mm, sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, s počasnim spuščanjem | 1 | kos
2. | 19. | Dodatna oprema za sanitarije za gibalno ovirane osebe v kvaliteti po izbiri investitorja fiksno oporo in oporo na preklop ob WCju, s pritrdilnim materialom. | 1 | kpl
2. | 20. | WC školjka kot npr. Catalano Sfera 54/35 1VSF54R00 sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, s počasnim spuščanjem. (WC1, WC2) | 2 | kos
2. | 21. | WC školjka kot npr. Catalano Colori 52/37 1VS52RITBM sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, s počasnim spuščanjem. (WC) | 1 | kos
2. | 22. | Umivalnik kot npr. Catalano Colori 50/25 15025VEBM opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (WC) | 1 | kos
2. | 23. | Umivalnik kot npr. Catalano Verso 65/35 16535ZP00 opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (WC1, WC2) | 2 | kos
2. | 24. | Umivalnik kot npr. Catalano New Zero 60/50 160ZP00 opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (KOP1, KOP2) | 2 | kos
2. | 25. | Montažni element za stenski WC z aktiviranjem spredaj, za suhomontažno vgradnjo, vgradna višina elementa 112cm, pritrdilni plošči za opore in držaje, sestav: ojačan montažni pocinkan okvir, stopenjska nastavitev višine stenskega WC-ja 41÷46cm, predmontiran izoliran PO dvokoličinski splakovalnik , po višini nastavljive oporne nogice 0-20cm, kpl. navojnih palic in matic za pritrditev školjke, vgradna zaščita za revizijsko odprtino, univerzalni priključek za vodo 1/2˝ ZN z vgrajenim kotnim ventilom, zvočno izolirana pritrditev odtoka, PE stensko odtočno koleno 90/90mm, PE prehodni kos 90/110mm, garnitura manšet 90mm, pritrdilni material, set zvočne izolacije | 4 | kos
2. | 26. | Aktivirna tipka za PO splakovalnik kot npr. Sigma, dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje s sprednje strani | 4 | kpl
2. | 27. | Oprema pršne niše po izbiri investitorja za vzidavo z odtočno kanaleto dim. 800mm in garnituro, opremljena s sifonom, stensko enoročno mešalno baterijo DN15 v črni barvi, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | 3 | kos
INTERNA KANALIZACIJA
2. | 28. | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom | 4 | kos
2. | 29. | PVC UKC kanalizacijska cev za vgradnjo v zemljo tesnjene z gumijastimi tesnili, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom
|  | Ø110 | 12 | m
2. | 30. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom
|  | Ø50 | 24 | m
|  | Ø75 | 16 | m
|  | Ø110 | 50 | m
2. | 31. | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni material | 1 | kpl
DELO
2. | 32. | Delo, ki vključuje pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, izvedbo sistema, izpiranje, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 1 | kpl
2. | 33. | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (vodovodni elementi, kanalizacijske cevi, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) | 80 | h
2. | 34. | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja | 100 | h
2. | 35. | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, prezračevanje, elektroinstalacije …) | 20 | h
2. | 36. | Odvoz materiala na deponijo | 1 | kpl
2. | 37. | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni | 16 | h
2. | 38. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu interne vodovodne inštalacije | 4 | ur
2. | 39. | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kompletnega internega kanalizacijskega omrežja | 4 | ur
2. | 40. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije | 1 | kpl
2. | 41. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 8 | ur
2. | 42. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 10 | ur
2. | 43. | Projektantski nadzor | 6 | ur
| 2. | VODOVOD - OBJEKT |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 3-Prezračevanje
| 3. | PREZRAČEVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
3. | 1. | Prezračevalna naprava stoječe ali stenske izvedbe | 1 | kos
V= 300m³/h
H= 280Pa
Pe= 2.050W; 230V; 16A (z el.grelcem)
dim.: 829x950x571
teža: 60 kg
kot npr.: Pichler LG350
3. | 2. | Elektro predgrelnik za LG 350 | 1 | kos
3. | 3. | Posluževalni tabloe TOUCH | 1 | kos
3. | 4. | Entalpijski protitočni izmenjevalnik | 1 | kos
3. | 5. | Zagon prezračevalne naprave in meritev pretokov na prezračevalnih ventilih 150€ + kilometrina | 1 | kpl
3. | 6. | Visoko učinkoviti dušilnik zvoka USD-160 28 dB | 2 | kos
3. | 7. | Razdelilna komora izolirana 1xfi160-10xfi63 dušenje 12dB 250Hz | 2 | kos
Razdelilne komore se dobavijo z 10 priključki
3. | 8. | Vmesnik za povezavo na telefon integriran v napravi - na napravo potrebno pripeljati mrežo (internet) | 1 | kpl
3. | 9. | Sesalna/vpihovalna komora SN12526275 iz umetne mase | 10 | kos
3. | 10. | Dovod.vent. 125 | 10 | kos
kot npr.: TFF125 Systemair
3. | 11. | Tesnila že na vsem materialu | 1 | kpl
3. | 12. | Prezračevalni kanali, izdelan iz jeklene pločevine d=0,6 - 0,8mm, kompletno s fazoni, tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom
|  | Spiralno robljene cevi fi 160 | 16 | m
|  | izolacija cevi fi 160- In32mm | 16 | m
|  | koleno B90 160 | 8 | kos
|  | spojka izolirana EPP MF 160 ws 15 | 10 | kos
3. | 13. | Cevne objemke in pritrdilni material | 50 | kg
3. | 14. | Prezračevalna cev KOMFLEX 75 iz nevtralnega PE-HD znotraj gladka, antistatična in antibakterijska | 250 | m
3. | 15. | Izvedba prebojev v domno tuljavo in skozi nadstropje za komore, vgradnja cevnega razvoda, razdelilca z dušilcem in distribucijskih komor | 1 | kpl
3. | 16. | Vgradnja rekuperatorja, povezava na razvode, vgradnja fasadnih rešetk in povezava izoliranih cevi do naprave - | 1 | kpl
3. | 17. | Prvi zagon,nastavitve pretokov, predstavitev sistema in šolanje uporabnikov | 1 | kpl
3. | 18. | Zrakotesno tesnenje vseh prebojev zunanjega ovoja stavbe | 1 | kpl
3. | 19. | Perforiran kabelski kanal za postavitev trase cevovodov hladiva
|  | PK 600x10 | m | 8
|  | PK 400x10 | m | 12
|  | PK 300x10 | m | 8
|  | BIS Trak za montažo - pocinkan 17x0,8mm, 10m | kos | 10
Nosilni profil
|  | G NOSILNI PROFIL 45 GEBHARDT T | m | 50
|  | OSB plošče, debeline 18mm, z vijačnim spojnim materialom | m2 | 30
3. | 20. | Toplotna izolacija za trase prezračevalnih kanalov
|  | kot npr.: KNAUFINSULATION NATURBOARD FIT 5 CM | m2 | 60
3. | 21. | Folija za zaščito toplotne izolacije | m2 | 60
skupno
3. | 22. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 4 | ur
3. | 23. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 4 | ur
3. | 24. | Projektantski nadzor | 3 | ur
| 3. | PREZRAČEVANJE
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 4-Pohlajevanje
| 4. | POHLAJEVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
4. | 1. | Mitsubishi Electric MXZ-2F33VF | kpl | 1
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ 2 notranjih enot Mitsubishi Electric.
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.3 kW // gretje: 4.0 kW
Energetski razred: SEER: 6.13 - A++ // SCOP: 4.16 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 0.85 kW // gretje 0.91 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Priporočena varovalka: 15A
Pretok zraka: hlajenje: 32,9 m3/min // gretje: 33,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800(+69) x 285(+60) mm
Teža: 33 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 2 × Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 (15) / 10 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 2. | Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF | kpl | 1
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ 2 notranjih enot Mitsubishi Electric.
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.2 kW // gretje: 4.5 kW
Energetski razred: SEER: 8.69 - A+++ // SCOP: 4.6 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 0.98 kW // gretje 0.88 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 15,0A
Pretok zraka: hlajenje: 27,7 m3/min // gretje: 33,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800(+69) x 285(+60) mm
Teža: 37 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 2 × Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 30 (20) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 3. | Mitsubishi Electric MSZ-AP15VG | kpl | 3
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z možnostjo vgradnje WiFi modula v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1,5 kW // gretje: 1,7 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,4 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-6,8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-40 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-40 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 4. | Mitsubishi Electric SEZ-M25DA2 | kpl | 1
Notranja kanalska enota za vgradnjo v spuščeni strop prostora, z možnostjo dovoda svežega zraka in simultanega delovanja s prezračevalno napravo Mitsubishi Electric Lossnay, z anti-alergijskim filtrom. Regulacija naprave ni priložena.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika po izbiri (IR oz. žični stenski)
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.5 ~ 3.2) kW // gretje: 2.9 (1.3 ~ 4.5) kW
Pretok zraka: 6-7-9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22-25-29 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 50 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 200 × 790 × 700 mm
Teža notranje enote: 18 kg
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 5. | Mitsubishi Electric MAC-334IF-E | kpl | 3
Multifunkcijski vmesnik za M/S/P serijo
- M net vmesnik - za povezavo M in S serije klimatskih naprav na centralni nadzor
- priklop žišnega daljinskega upravljalnika za M serijo
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 6. | Mitsubishi Electric PAR-41MAA | kpl | 4
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
kot npr: Mitsubishi Electric, Japonska; REAM d.o.o., Komenda
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 7. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
|  | - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 8. | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
|  | - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 4
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 9. | Gradbeni podstavek za postavitev zunanje enote | kpl | 1
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 10. | Ločevalni parapet za vodenje zraka zunanje enote
|  | pločevina 1mm | m2 | 8
|  | Pomožni montažni material | kg | 20
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 11. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem | kg | 12
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 12. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
|  | - poučevanje osebja | kpl | 1
OPOMBA: Oprema se namesti v II.fazi
4. | 13. | Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave | kpl | 3
Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave z lovilcem kondenza in pokrovom. Dimenzija: 540 x 135 x 55mm. Priključek za kondenz: Φ16, Φ18, Φ20mm. Kot npr.: koda: PS10, MGK d.o.o.
4. | 14. | Bakrene cevi, predizolirane z kot npr.:ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | m | 70
|  | Cu 9,52 | m | 70
4. | 15. | Tlačni preizkus in polnjenje instalacije z dušikom. | ur | 4
|  | dušik | kpl | 1
4. | 16. | Perforiran kabelski kanal za postavitev trase cevovodov hladiva
|  | PK 200x5 | m | 20
4. | 17. | Kanali za vodenje zraka
|  | pocinkan kanal debeline 1mm | kg | 200
|  | podporni material | kg | 50
4. | 18. | Toplotna protikondenzacijska izolacija prezračevalnih kanalov s toplotno izolacijo (kot.npr.Armaflex) debeline 19 mm. | m2 | 16
4. | 19. | Aluminijasta zaščitna rešetka, montaža v kanal, npr.: AFA, izbor v soglasju z arhitektom in notranjo opremo
|  | BxH= 500x200mm | kpl | 2
4. | 20. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom
|  | Ø32 - kondenzat klima naprav | m | 30
|  | Toplotna protikondenzacijska izolacija odtočne cev (kot.npr.Armaflex) debeline 19 mm. | m | 30
4. | 21. | Sifon za odvod kondenzata, opremljen z zaporno kroglico in vesm spojnim in montažnim materialom | kpl | 4
kot npr: HL 138
4. | 22. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom
|  | Ø75 - kondenzat klima naprave | m | 12
4. | 23. | Projektantski nadzor | 3 | ur
| 4. | POHLAJEVANJE |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 5-Talno ogrevanje
| 5. | TALNO OGREVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
5. | 1. | Seznam elementov PO Uponor Home Comfort
opisana oprema je navedena kot primer, ponudi se lahko enakovredna ali boljša
Koluti - Uponor Home Comfort
Uponor Comfort Pipe PLUS cev
|  | 16 x 2,0, Kolut 640 m | 1280 | m
Cevni fitingi - Uponor Home Comfort
|  | Uponor Vario vijačna spojka PEX 16 | 40 | kos
Razdelilci - Uponor Home Comfort
Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.
|  | 7 odcepov | 1 | kos
Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.
|  | 10 odcepov | 1 | kos
Razdelilne omarice - Uponor Home Comfort
Uponor Vario cabinet in-wall PT
|  | PT 565x123mm | 1 | kos
Uponor Vario cabinet in-wall PT
|  | PT 952x123mm | 1 | kos
Sistemske plošče - Uponor Home Comfort
Uponor Tacker
|  | EPS DEO 20mm | 90 | m²
Izolacijske plošče - Uponor Home Comfort
|  | PS insulation - EPS-DEO 30 | 90 | m²
|  | Uponor Multi PE folija , d=0.2 mm | 99 | m²
Dodatki - Uponor Home Comfort
|  | Uponor Multi dodatek za estrih VD450 | 12 | l
|  | Uponor Multi obložna folija | 102 | m
|  | Uponor Multi označevalni set | 7 | kpl
|  | Uponor Multi plastično držalo cevi (lok) 18 | 30 | kos
|  | Uponor Multi razmejitveni profil 100x10 | 7 | m
|  | Uponor Multi tape roll | 2 | kos
|  | Uponor Tacker Tacker pritrdilec standardni | 2377 | kos
|  | Uponor Vario PLUS osnovni set | 2 | set
Sistem regulacije ploskovnega ogrevanja - Uponor Home Comfort
5. | 2. | Uponor Smatrix Base Pulse priključni modul X-245 6x | 1 | kos
■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
5. | 3. | Uponor Smatrix Base bus kabel A-145 50m | 2 | kos
Poseben podatkovni (bus) kabel za napajanje in prenos podatkov med Smatrix Base sobnimi termostati in priključnim modulom. Vključuje dodatno zaščito pred interferenčnimi polji, ki jih ustvarijo zunanji električni viri. Sestoji iz: - 50m barvno označenih 2 x 2 zaščitenih parov žic Funkcije: - 2 žici za napajanje - 2 žici za prenos podatkov Oznaka ustreznosti: CE Material zaščite: aluminij/poliestrska folija s povezovalno žico Temperaturno območje: -20 ... +80°C Prečni prerez: AWG 22 Ovoj: PVC Nazivna napetost: 400 VAC/DC Dolžina kabla: 50m
5. | 4. | Uponor Vario S termopogon NC 24V M30x1,5 NN | 17 | kos
24 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Uponor Vario S (INOX) razdelilce v povezavi z Uponor radijsko vodenim ali ožičenim regulacijskim sistemom. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti pršeči vodi, stopnja zaščite IP54. Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C. Priključni navoj M30x1.5 mm - notranji. Višina: 54 mm Skladnost: CE
5. | 5. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1
| 5. | TALNO OGREVANJE |  |  | skupaj:
cene so brez DDV
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## 6-Toplotna postaja OGREVANJE
| 6 | TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
Parametri:
priključna moč: Q = 7 kW
zimsko obratovanje
primar: 90/50 °C, PN16 DN20
sekundar: 40/35 °C, PN6 DN25
Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je sestavljena iz naslednjih elementov:
PRIMAR
6. | 1. | Kombinirani regulacijski ventil z EM pogonom, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
kvs = 0,4 m3/h
V = 0,11 m3/h
dp = 7,5 kPa
|  | ustreza kot npr.: DANFOSS, tip AVQM, DN15, PN16, kvs=0,4 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 13/14/230V | kos | 1
Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
Q = 7,0 kW
Primar: 90/50°C, PN16, dpp = 10 kPa
Sekundar: 40/35°C, PN6, dps = 10 kPa
|  | ustreza kot npr.: DANFOSS, tip XB12__ | kos | 1
Merilo porabljene toplote, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN15
Vn = 0,6 m3/h
V = 0,11 m3/h
dp = 1 kPa
|  | ustreza kot npr.: ALLMESS, CF Echo II 0,6-110-D, DN15, kompletno z Mbus kartico | kpl | 1
Zaporna pipa za toplo vodo do 120°C, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom.
|  | DN15 (izpust) | kos | 1
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom za lovljenje kovinskih delcev, za toplo vodo temperature do 120°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr: IMP ARMATURE
|  | DN20 | kos | 1
|  | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 2
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 120°C. | kos | 2
|  | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2
Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
|  | ustreza kot npr.:PAHOR, CVH 1008 | kos | 1
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem (toplona postaja).
|  | DN15 | m | 6
|  | DN20 | m | 6
Toplotna izolacija iz mineralne volne , razreda A2, za temperature do 300°C, l=0.035 pri 25°C, skupaj z Al plaščem za zaščito izolacije debaline od 0,8-1mm.
|  | DN20 (debelina 40mm) | m | 6
|  | Priklop TP - ogrevanje | 1 | kpl.
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene brezšivne cev po SIST EN10216-1 (DIN2629/DIN 2448), material P235TR1 (St.37.0), skupaj z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom, tovarniško 2x lakirane s protikorozijskim premazom.
|  | DN80, H=1,0m | 2 | kos
|  | Odzračevalni lonček V=1l | 2 | kos
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 2
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1
SEKUNDAR
Kotni varnostni ventil za ogrevanje na vzmet, komplet z montažnim materialom.
DN20
tlak odpiranja: 3,0 bar
|  | iztočni koeficient: 0,3 | kos | 1
Termostat, s funkcijo TR-STW vključno zaščitna tulka ter montažni material.
|  | nastavitev: 70°C | kos | 1
Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom
|  | ustreza kot npr: PAHOR, CVH 1008 | kos | 1
Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod kot npr.: GENEBRE
|  | DN15 - izpust | kos | 1
|  | DN25 | kos | 3
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom za lovljenje kovinskih delcev, za toplo vodo temperature do 110°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
|  | DN25 | kos | 1
Prelivni ventil, kompletno sz montažnim in pritrdilnim materialom
|  | DN25 - 3bar | kos | 1
Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 1,0 m3/h
dp = 75 kPa
|  | ustreza kot npr: WILO, Yonos PICO 25/1-8 | kos | 1
|  | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kos | 2
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 6 bar in temperaturo 120°C. | kos | 2
|  | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
|  | DN15 | m | 2
|  | DN25 | m | 6
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 14
Zaprta ekspanzijska posoda SD 80.3 za ogrevanje, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
V=80 l
manometer H, območje prikaza 0 - 4 bar
DH15, ventil z gumbom
|  | ustreza kot npr.: IMI; SD 80.3, V=80 l | kos | 1
Kapasti ventil, za toplo vodo temperature do 90°C, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
|  | DN25 | kos | 1
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - sekundarni del | kpl | 1
ELEKTRODELA NA KOMPAKTNI TOPLOTNI POSTAJI ZA OGREVANJE
Vodnik položen v kabelsko korito in v cevi za mehansko zaščito
|  | FROR 2x 0,75 mm2 Cu | m | 20
|  | FROR 3x 0,75 mm2 Cu | m | 10
|  | FROR 5x 0,75 mm2 Cu | m | 7
|  | FROR 3x 1,5 mm2 Cu | m | 7
|  | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 15
Stikalni blok R-KTP1 je montiran na KTP z naslednjo opremo
|  | kovinska omarica 500x400x210 mm | kos | 1
|  | regulator (samo montaža) | kos | 1
|  | glavno stikalo 25A | kos | 1
|  | stikalo za preklop črpalk 1-0-2 | kos | 1
|  | instalacijski kontaktor za priklop črpalk | kos | 1
|  | avtomatski varovalni element 4A | kos | 2
|  | avtomatski varovalni element 6A | kos | 2
|  | drobni in vezni material, kanali, uvodnice, sponke | kpl | 1
ELEKTRONSKI KRMILNIK ZA KRMILJENJE TOPLOTNE POSTAJE ZA OGREVANJE
Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja in za vodenje temperature dovoda, kompletno z elektroveznim materialom
|  | ustreza kot npr: DANFOSS, ECL 310 + A230 | kpl | 1
|  | Zunanje temperaturno tipalo, povezan na regulator toplotne postaje, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1
|  | Montaža in priključitev elementov avtomatike, zagon toplotne postaje ter preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kpl | 1
ustreza kot npr.: SIMON, KTP 7, Q=7 kW
6. | 2. | Izolacija cevnih povezav in armatur z izolacijo iz kamene volne v obliki cevakov, razred gorljivosti A2, za temperature do 300°C, l=0.043 pri 50°C, skupaj z Al plaščem za zaščito izolacije. Ustreza kot npr.: Knaufinsulation tip PS 600 ali ustrezno drugo.
|  | debelina izolacije 100mm | 1 | kpl.
6. | 3. | Sklop za dodajanje korekcijske tekočine za preprečevanje korozije v ogrevnem sistemu, sestavljen iz sesalno-tlačne črpalke, povezovalnih cevi, 30l dozirne posode z nivojskim stikalom, dozirne tekočine, zaporne pipe, protipovratni ventil, skupaj z merilnim priborom za trdoto vode, pH, koncentracijo ortofosfata in sulfita.
|  | Ustreza kot npr.:: CMC- Grundfos ali ustrezno drugo. | 1 | kos
polnjenje sistema
6. | 4. | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogrevalnega sistema, kompaktna/kabinetna izvedba. Avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode. Kompletno s spojnim in montažnim materialom. | 1 | kos
kot npr.: Tehnofan ERIE H2Optimo Eco 9l; 230 V
DN20; Vmax= 0,9 m3/h
material razvoda - toplotna postaja
6. | 5. | Odtočni lijak za 5 praznilnih pip, izdelan iz jeklene pločevine, skupaj s sifonom in odtočno cevjo DN50. | 1 | kos
6. | 6. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, z dolgim vretenom, z dolgim vretenom, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN16, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | DN20 | 2 | kos
6. | 7. | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | DN15 | 1 | kos
6. | 8. | Odzračevalni lonček, volumna 2l, s prigrajenim nastavkom z zapornim ventilom DN15 za AOL, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN15. | 2 | kos
6. | 9. | Avtomatski odzračevalni lonček DN15. | 4 | kos
6. | 10. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo. | 100 | kg
6. | 11. | Protikorozijska zaščita, dodatno 2x lakiranje celotnega cevnega razvoda z vročinoodpornim lakom po končani montaži. | 4 | m2
6. | 12. | Shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. | 1 | kpl.
6. | 13. | Napisne tablice z oznako elementov, skupaj s pritrdilnim materialom. | 2 | kos
6. | 14. | Napisne ploščice z oznako posameznih porabnikov, skupaj s pritrdilnim materialom. | 2 | kos
6. | 15. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | 0.5 | m2
6. | 16. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 4 | ur
6. | 17. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 8 | ur
6. | 18. | Polnjenje sistema
Izvedba tlačnega preizkusa
|  | montažne ure | 16 | ur
6. | 19. | Projektantski nadzor | 2 | ur
| 6 | TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 7-Toplotna postaja STV
| 7. | TOPLOTNA POSTAJA - STV
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA PRIPRAVO STV
Parametri:
priključna moč: Q = 12 kW
zimsko obratovanje
primar: 90/40°C, PN16 DN20
sekundar: 10/60°C, PN6 DN25
Kompaktna toplotna postaja za pripravo tople sanitarne vode je sestavljena iz naslednjih elementov:
PRIMAR
7. | 1. | Kombinirani regulacijski ventil z EM pogonom, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
kvs = 1,0 m3/h
V = 0,21 m3/h
dp = 4.4 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip AVQM, DN15, PN16, kvs=1,0 m3/h s pogonom DANFOSS, tip 13/14/230V | kos | 1
Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
Q = 12 kW
Primar: 90/40°C, PN16, dpp = 10 kPa
Sekundar: 10/60°C, PN6, dps = 10 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip XB__ | kos | 1
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN20
Vn = 1,5 m3/h
V = 0,21 m3/h
dp = 0,4 kPa
|  | ustreza ALLMESS, CF Echo II 1,5-110-D, DN20, kompletno z Mbus kartico | kpl | 1
Zaporni ventil za vodo, s prirobničnimi priključki do 120°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
|  | DN20 | kpl | 2
Zaporna pipa za vročo vodo do 150°C, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom, proizvod GENEBRE
|  | DN15 (izpust) | kos | 1
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod IMP ARMATURE
|  | DN20 | kos | 1
|  | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 2
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 2
|  | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2
Potopno temperaturno tipalo, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
|  | ustreza PAHOR, CVH 1008 | kos | 2
Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
V = 0,21 m3/h
dp = 30 kPa
|  | ustreza: WILO, YONOS PICO 15/1-8 | kos | 1
Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 110°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | DN20 | kos | 1
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
|  | DN15 | m | 6
|  | DN20 | m | 6
Toplotna izolacija iz mineralne volne , razreda A2, za temperature do 300°C, l=0.035 pri 25°C, skupaj z Al plaščem za zaščito izolacije debaline od 0,8-1mm.
|  | DN20 (debelina 40mm) | m | 6
|  | Priklop TP - sanitarna voda | 1 | kpl.
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 3
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1
SEKUNDAR
Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
PN10 DN15
tlak odpiranja: 6 bar
|  | iztočni koeficient: 0,3 | kos | 1
Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material.
|  | nastavitev: 75°C | kos | 1
Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE
|  | DN25 | kos | 3
|  | DN15 - izpust | kos | 1
|  | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 80 mm | kos | 2
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kos | 2
|  | Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2
Obtočna (polnilna) črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 90°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 0,21 m3/h
dp = 40 kPa
|  | ustreza WILO, Yonos MAXO-Z 20/0,5-7 | kos | 1
Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
V = 25 l, PN10
|  | ustreza REFLEX, Refix DT 25 | kos | 1
Potopno temperaturno tipalo, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
|  | ustreza PAHOR, CVH 1008 | kos | 1
Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 80°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 20, 4..15 l/min, nastavitev na 5,83 l/min
|  | ustreza TACONOVA, TACOSETTER | kos | 1
Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | DN 25 | kos | 1
Inox cev, iz materiala AISI 304, komplet s fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
|  | DN 25 | m | 6
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo | kpl | 1
ELEKTRODELA NA KOMPAKTNI TOPLOTNI POSTAJI ZA PRIPRAVO STV
Vodnik položen v kabelsko korito in v cevi za mehansko zaščito
|  | FROR 2x 0,75 mm2 Cu | m | 40
|  | FROR 3x 0,75 mm2 Cu | m | 10
|  | FROR 5x 0,75 mm2 Cu | m | 7
|  | FROR 3x 1,5 mm2 Cu | m | 20
|  | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 30
Stikalni blok R-KTP2 je montiran na KTP z naslednjo opremo
|  | kovinska omarica 500x400x210 mm | kos | 1
|  | regulator (samo montaža) | kos | 1
|  | glavno stikalo 25A | kos | 1
|  | stikalo za preklop črpalk 1-0-2 | kos | 3
|  | instalacijski kontaktor za priklop črpalk | kos | 3
|  | avtomatski varovalni element 4A | kos | 2
|  | avtomatski varovalni element 6A | kos | 3
|  | drobni in vezni material, kanali, uvodnice, sponke | kpl | 1
ELEKTRONSKI KRMILNIK ZA KRMILJENJE TOPLOTNE POSTAJE ZA PRIPRAVO STV
Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja in za vodenje temperature dovoda, kompletno z elektroveznim materialom
|  | ustreza DANFOSS, ECL 310 + A217 | kpl | 1
|  | Montaža in priključitev elementov avtomatike, zagon toplotne postaje ter preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kpl | 1
ustreza kot npr.: SIMON, KTPSTV 20, Q=12 kW
OSTALO
7. | 2. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo. | 30 | kg
7. | 3. | Shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom. | 1 | kpl.
7. | 4. | Napisne tablice z oznako elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | 4 | kos
7. | 5. | Napisne ploščice z oznako posameznih porabnikov, skupaj s pritrdilnim materialom. | 2 | kos
7. | 6. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | 0.5 | m2
7. | 7. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 4 | ur
7. | 8. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 8 | ur
7. | 9. | Polnjenje sistema
Izvedba tlačnega preizkusa
|  | montažne ure | 6 | ur
7. | 10. | Projektantski nadzor | 2 | ur
| 7. | TOPLOTNA POSTAJA - STV |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 8-TOPLOVOD
| 8 | TOPLOVOD
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto |  | cena
PRIKLJUČNI TOPLOVOD
8. | 1. | Strojni izkop jarka v terenu III. kat.,
|  | globina do 3 m | m3 | 120 |  | v gradbenem popisu
Ročni izkop jarka v terenu III. kat.,
|  | globina do 3 m | m3 | 30 |  | v gradbenem popisu
Ročna poglobitev jarka na mestu varjenja,
|  | odmet na rob jarka (0,1m3/spoj) | kos | 10 |  | v gradbenem popisu
8. | 2. | Planiranje dna jarka z natančnostjo
|  | +- 3 cm | m2 | 80 |  | v gradbenem popisu
8. | 3. | Obojestranska zaščita brežin gradbene jame v terenu III. kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja. | kpl | 1 |  | v gradbenem popisu
8. | 4. | Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. z začasne deponije. | m3 | 160 |  | v gradbenem popisu
8. | 5. | Odvoz izkopanega materiala na stalno
deponijo po izbiri izvajalca, vključno
|  | pristojbina. | m3 | 74 |  | v gradbenem popisu
8. | 6. | Izdelava posteljice in obsip z dopeljanim
peskom granulacije 0..4 mm, z ročnim
|  | nabijanjem, po detalju. | m3 | 24 |  | v gradbenem popisu
8. | 7. | Zasip jarka s tamponskim materialom granulacije 0..60 mm, z zbijanjem po slojih. | m3 | 50 |  | v gradbenem popisu
8. | 8. | Zasip jarka z izkopanim materialom, z zbijanjem po slojih. | m3 | 76 |  | v gradbenem popisu
8. | 9. | Zakoličba trase v ravninskem terenu,
|  | izdelava zakoličbenega načrta. | m | 80 |  | v gradbenem popisu
8. | 10. | Polaganje opozorilnega traku. | m | 80 |  | izvede PETROL d.d.
8. | 11. | Dvojna cev za daljinsko ogrevanje sestavljena iz: | m | 80 |  | izvede PETROL d.d.
gibljiva predizolirana cev CASAFLEX - DUO, valovita nerjavna medijska cev krom-nikelj jeklo, glede na EN 10088 1.4301 / AISI 304 ali 1.4571 / AISI 316Ti ali 1.4404 / AISI 316L
gbljiva PIR-pena (polyisocyanurat), brez CFC, odporna do 160 °C (obcasno tudi do 180 °C), toplotna prevodnost O = 0,025 W/mK pri srednji temperaturi 50 °C.
zaščitna jeklena mreža
večslojna folija
Črni zašcitni plašc iz polietilena PE-LD (VDE 0209), brezšiven in valovito ekstrudiran. Zaščita pred mehanskimi vplivi in vlago.
Signalne (alarmne) žice: (a) 1 x NiCr, (b) 1 x Cu izoliran; (c) 1 x Cu
8. | 12. | Priključek DUO-PN16 | kpl | 1 |  | izvede PETROL d.d.
CFL koncni prikljucek je prikljucni element, specialno narejen za cevi CASAFLEX, ki se uporabljajo za daljinsko ogrevanje. Primeren je za vsa prikljucevanja na obsojece cevovode v objektih in jaških, kot tudi za prehode in T - prikljucke.
8. | 1. | Zaporni ventil z mehastim tesnjenjem, s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, z dolgim vretenom, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN16, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. Ustreza proizvod Klinger ali ustrezno drugo.
|  | DN25 | 2 | kos |  | izvede PETROL d.d.
8. | 14. | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene brezšivne cev po SIST EN10216-1 (DIN2629/DIN 2448), material P235TR1 (St.37.0), skupaj z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom, tovarniško 2x lakirane s protikorozijskim premazom.
|  | DN80, H=1,0m | 2 | kos
8. | 15. | Lovilno korito iz jeklene pločevine s protikorozijsko zaščito, skupaj z odtokom fi 50 i in cevnim razvodom fi50 do talnega odtočnika
|  | Dimenzije: 300x80 | 1 | kos
8. | 16. | Jeklena brezšivna cev po SIST EN10216-1 (DIN2629/DIN 2448), material P235TR1 (St.37.0),skupaj s fazonskimi kosi in cevnimi loki, oblike R=5D, z dodatkom za razrez in varilnim materialom, tovarniško 2x lakirane s protikorozijskim premazom.
|  | DN25 | 16 | m
|  | DN20 | 12 | m
|  | DN15 | 6 | m
8. | 17. | Toplotna izolacija iz mineralne volne , razreda A2, za temperature do 300°C, l=0.035 pri 25°C, skupaj z Al plaščem za zaščito izolacije debaline od 0,8-1mm.
|  | DN25 (debelina 50mm) | 16 | m
|  | DN20 (debelina 40mm) | 12 | m
8. | 18. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. | 50 | kg
8. | 19. | Priklop TP - ogrevanje | 1 | kpl.
8. | 20. | Priklop TP - sanitarna voda | 1 | kpl.
8. | 21. | Napisne tablice z oznako porabnikov, skupaj s pritrdilnim materialom. | 6 | kos
8. | 22. | Protikorozijska zaščita, dodatno 2x lakiranje celotnega cevnega razvoda z vročinoodpornim lakom po končani montaži. | 6 | m2
8. | 23. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | 0.5 | m2
8. | 24. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 8 | ur
8. | 25. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 16 | ur
8. | 26. | Polnjenje sistema
Izvedba tlačnega preizkusa
|  | montažne ure | 16 | ur
8. | 27. | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; | 10 | %
8. | 28. | Nadzor s strani PETROL energetike
|  | Vgradnja in zaplombiranje tipal kalorimetrov | 6 | ur
8. | 29. | Geodetski posnetek trase toplovoda |  |  |  | v popisu zunanje ureditve
8. | 30. | Projektantski nadzor | 2 | ur
| 8 | TOPLOVOD |  |  | skupaj:
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !