## uvodna
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL | 2026-08-19
INVESTITOR:
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
OBJEKT:
MLAKARJEVO STANOVANJE
MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE
(EŠD 19353)
SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA V FAZE
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO
PZI
REKONSTRUKCIJA, SPREMEMBA NAMEBNOSTI
18/22 dopolnitev PZI MZ-94/2025
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
Načrt električnih inštalacij in el. opreme
Opomba:
Cena materiala mora vsebovati dobavo, montažo, ter ves vgradni in pritrdilni pribor.
V ponudbi je potrebno upoštevati, da se dela izvajajo v obstoječem objektu,
kateri je zgrajen v prejšnem stoletju.
Pri izbiri materiala je potrebno upoštevati srednjo kvaliteta materiala
OBVEZNA PA STIKALA IN VTIČNICE SERIJA BERKER 1930!
Pred vgradnjo je potrebno investitorju in nadzornemu organu dostaviti vzorce
predvidenih vgradnih materialov, kateri se lahko vgradijo po potrditvi.
Po končanih delih je potrebno vse odprtine zatesniti z izolacijskem materialom.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop, nosilci
ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Vsi kabli kateri se polagajo morajo imeti odziv na ogenj Cca s1d2a1.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA FAZA C, D, SHRAMBE:
1. | STIKALNI BLOKI |  |  | 0
2. | VODNIKI |  |  | 0
3. | ENERGETIKA |  |  | 0
4. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
6. | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
7. | ŠIBKI TOK |  |  | 0
8. | NN DOVOD |  |  | 0
9. | STRELOVOD |  |  | 0
10. | PREGLEDI |  |  | 0
11. | DOPOLNITEV PZI |  |  | 0
11. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | DDV 22% : | 0
|  | SKUPAJ Z DDV : |  | 0
Opomba: v ceni niso zajeta gradbena dela.

## stik_bloki
a.) POPISI DEL IN PREDIZMERE ELEKTRIČNIH NAPELJAV
1 | stikalni bloki s priključkom - dobava in montaža
¤ stikalni blok PMO - priključno merilno
1 | kom | stikalna omarica tipske samostoječe izvedbe, izdelana iz
PVC materiala, komplet z izkopom in betonskim podstavkom
ustrezne velikosti, opremljena z vrati, ključavnico distributerja, z
okenci za popis števcev, žepkom za načrte in naslednjimi elementi:
1 | kom | varovalčni ločilnik, NV tropolni, s talilnimi vložki HVL1 /20 A
1 | kom | trifazni dvotarifni števec električne energije 3x230/400V,
kot IDIS 2G/4G
1 | kom | prenapetostni odvodniki 1.stopnje 3x PROTEC B2, Iskra
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika NYY 4x10 mm` Cu
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika H07V-K 1x6 mm` Cu
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika Fe/Zn 25x4 mm
1 | kom | ožičenje kompletnega stikalnega bloka, s kanali za ožičenje,
prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami,
napisnimi ploščicami opreme stikalnega bloka in kablov,
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika E-AY2Y 4x70 mm` Al
s pritrdilnim in ostalim drobnim materialom,
izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije
meritev in certifikatov za ta stikalni blok
_________________________________________________________________
|  | kom | 0 | 0
¤ stikalni blok Rms - mlakarjevo stanovanje
1 | kom | stikalna omarica tipske nadometne izvedbe, v IP44 zaščiti
ustrezne velikosti, izdelana iz dekapirane pločevine, opleskana
z osnovno in končno barvo, opremljena z enojnimi enokrilnimi
vrati, ključavnico, žepkom za načrte in naslednjimi elementi:
1 | kom | inštalacijski odklopnik 3x kot tip C ETIMAT /16 A
2 | kom | inštalacijski odklopnik 3x kot tip C ETIMAT /16
25 | kom | inštalacijski odklopnik 1x kot tip C ETIMAT /16 A
7 | kom | inštalacijski odklopnik 1x kot tip C ETIMAT /10 A
3 | kom | kombinirano zaščitno stikalo 2p tip-A kot tip C KZS 16/0,03A - tip A
1 | kom | glavno stikalo kot LA-340, Iskra
1 | kom | prenapetostni odvodniki 2.stopnje kot 3x PROTEC C, Iskra
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika NYM 5x2,5 mm` Cu
19 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika NYM 3x2,5 mm` Cu
7 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika NYM 3x1,5 mm` Cu
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika NYY 4x10 mm` Cu
1 | kom | zbir priključnih sponk za priklop vodnika H07V-K 1x25 mm` Cu
1 | kom | ožičenje kompletnega stikalnega bloka, s kanali za ožičenje,
prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami,
napisnimi ploščicami opreme stikalnega bloka in kablov,
uvodnicami, s pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter
izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije
meritev in certifikatov za ta stikalni blok
_________________________________________________________________
|  | kom | 1 | 0
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
stikalni bloki skupaj |  |  |  | 0

## vodniki
2 | nabava in polaganje vodnikov, cevi …
1 | vodnik E-AY2Y 4x70 mm2 vpeljan v kabelsko kanalizacijo
ali položen v kabelska korita
|  |  | m | 0
2 | vodnik NYY 4x10 mm2 položen v kabelska korita
ali vpeljan v zaščitne cevi
|  |  | m | 0
3 | vodnik N2XH 5x2,5 mm2 položen v kabelska korita
ali vpeljan v zaščitne cevi
|  | 50 | m | 0
4 | vodnik N2XH 3x2,5 mm2 položen v kabelska korita
ali vpeljan v zaščitne cevi
|  | 380 | m | 0
5 | vodnik N2XH 3x1,5 mm2 položen v kabelska korita
ali vpeljan v zaščitne cevi
|  | 630 | m | 0
6 | vodnik LiYCY 5x0,75 mm`, delno vpeljan v ustrezne cevi
namenjen za povezavo električnih krmilnih naprav
|  | 60 | m | 0
7 | vodnik LiYCY 5x1,5 mm` delno vpeljan v ustrezne cevi
namenjen za povezavo električnih krmilnih naprav
|  | 50 | m | 0
8 | polaganje raznih zaščitnih in izolirnih cevi komplet s priborom
od kabelskih korit do raznih električnih naprav.
|  | 1250 | m | 0
9 | kabel H07V 1 x 6 mm2
za izvedbo izenačevanja potencialov
|  | 75 | m | 0
10 | kabel H07V 1 x 25 mm2
za izvedbo izenačevanja potencialov
|  | 25 | m | 0
_________________________________________________________________________
vodniki skupaj |  |  |  | 0

## energetika
3 | nabava in montaža energetskih naprav, stikal, vtičnic ipd
| 1 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16 A, 230 V, 3P
podometna, enojna, mreža
|  |  | 3 | kom | 0
| 2 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16 A, 230 V, 3P, podometna, enojna,
komplet z vgradno dozo, vgrajena na višini 0,50 m od tal
|  |  | 14 | kom | 0
| 3 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16 A, 230 V, 3P, podometna, enojna,
komplet z vgradno dozo, nameščena na višini 1,2 m od tal
|  |  | 3 | kom | 0
| 4 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16 A, 230 V, 3P
podometna, dvojna, nameščena 1,20 m od tal, mreža
|  |  | 3 | kom | 0
| 5 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16A, 230V, 3P, z vgradno dozo,
podometna, enojna s pokrovom, nameščena na višini 1,6 m od tal, mreža
|  |  | 4 | kom | 0
| 6 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16A, 400V,
5P, podometna, enojna, mreža
|  |  | 0 | kom | 0
| 7 | vtičnica z zaščitnim kontaktom 16A, 230V, 3P,
nadometna, IP 44, enojna, mreža
|  |  | 2 | kom | 0
| 8 | izdelava vezi za izenačenje potencialov komplet
z vodniki, objemkami ter z zbiralko in omarico DIP
vgrajena podometno v kopalnici na višini 0,25 cm od tal
|  |  | 2 | kom | 0
| 9 | izdelava vezi za glavno izenačenje potencialov
komplet z zbiralko in omarico GIP
|  |  | 1 | kom | 0
| 10 | SOS sistem za invalidski WC
komplet z razrešilno tipko
|  |  | 1 | kom | 0
| 11 | regulacijska naprava za ogrevanje
samo priključitev na večžilni vodnik
|  |  | 2 | kom | 0
| 12 | posluževalni tablo za klima centralo
povezan s klima napravo z IY(St)Y 5x2x0,6 mm vodnikom
samo ožičenje, priključitev in nastavitev parametrov
|  |  | 2 | kom | 0
| 13 | prezračevalna naprava enofazna nameščen v nadstropju
komplet s priključitvijo in nastavitvijo
regulacijskih parametrov naprave
|  |  | 1 | kom | 0
| 14 | električni visoko tlačni bojler 5l, h=0,5 m od tal
samo zaščita in priključitev na 3 žili vodnik, 230V
|  |  | 1 | kom | 0
| 15 | zunanja enota strešni klimatizer
samo priključitev na več žilni vodnik
|  |  | 2 | kom | 0
| 16 | notranji stenski klimatizer
samo ožičenje in priključitev naprave
|  |  | 2 | kom | 0
| 17 | električni stenski radiator
samo priključitev (glej shemo)
|  |  | 2 | kom | 0
| 18 | električni mrežni priključek izveden na opremo iz stene,
namenjen za enofazne porabnike, rezervna dolžina vodnika cca 2 m
|  |  | 2 | kom | 0
_________________________________________________________________________
|  | energetske napeljave skupaj |  |  | 0

## razsvetljava
4 | nabava in montaža naprav razsvetljave, stikal, svetilk ipd
1 | stikalo navadno podometno
vgrajeno v višina 0,50 m od tal
|  | 4 | kom | 0
2 | stikalo navadno podometno, komplet z vgradno dozo,
namščeno ob vratih na višini 1,2 m od tal
|  | 10 | kom | 0
3 | stikalo serijsko podometno, komplet z vgradno dozo,
nameščeno na višini 0,50 m od tal
|  | 4 | kom | 0
4 | stikalo serijsko podometno
vgrajeno 1,2 m od tal
|  | 4 | kom | 0
5 | stikalo izmenično podometno, komplet z vgradno dozo,
vgrajeno ob postelji na višini 0,5 m od tal
|  | 1 | kom | 0
6 | stikalo izmenično podometno, komplet z vgradno dozo,
nameščeno ob vratih na višini 1,20 m od tal
|  | 8 | kom | 0
7 | stikalo križno podometno, z vgradno dozo
vgrajeno 0,5 m od tal
|  | 2 | kom | 0
8 | stikalo navadno nadometno IP44
|  | 1 | kom | 0
9 | stikalo infra nadometne izvedbe v
IP44 zaščitinameščeno na stop ob svetilke
|  | 2 | kom | 0
10 | viseča svetilka črna
komplet z žarnico E27 - 14 W
|  | 2 | kom | 0
11 | svetilka nadgradna NLS 23W LED opremljena
nameščena v skupnih prostorih
|  | 8 | kom | 0
12 | nadgradna varnostna svetilka 1x8W, z 1-3 urno avtonomijo, v pripravnem stiku,
opremljena z baterijami in energijsko varčno elektronsko predstikalno napravo,
pritrjena nad potmi umika, na višini do 3,0 m od tal
kot Zumtobel COMSIGn 1x8W T1G, komplet s sijalko
in ostalim potrebnim priborom
|  | 4 | kom | 0
13 | zunanja stenska svetilka 1x26W
nameščena nad vrati
|  | 2 | kom | 0
14 | stenska gibljiva svetilka
komplet z žarnicu GU10 15W LED
|  | 8 | kom | 0
15 | viseča svetilka črne barve
komplet z LED žarnico E27 18 W
|  | 3 | kom | 0
16 | stenska svetilka z dvojno izolacijo za kopalniške porstore
komplet z žarnico E27 13W LED
|  | 4 | kom | 0
17 | stenska bralna svetilka
komplet z žarnico GU10 15W LED
|  | 2 | kom | 0
18 | viseča stropna svetilka
komplet z žarnico E27 18W LEDl,
|  | 2 | kom | 0
19 | nadgradna svetilka za kopalniške prostore,
komplet z žarnico E27 13W LED
|  | 6 | kom | 0
20 | namizna svetilka
komplet z žarnico GU10 15 W LEDl
|  | 3 | kom | 0
_________________________________________________________________________
| napeljava razsvetljave skupaj |  |  | 0

## univerzalno ožičenje
5. | nabava in montaža univerzalnega ožičenja
| 1 | komunikacijska vtičnica RJ45, STP, CAT.6, 155 Mbit/s
enojna, podometna izvedba
|  |  | 3 | kom | 0
| 2 | podometna telefonska omarica TELECO s 50 parnimi krone letvicami,
prenapetostno zaščito, komplet z ožičenjem in označitvijo linij
vgrajena na fasadi objekta 1,4 m od tal
|  |  | 1 | kom | 0
| 3 | komunikacijska omarica 19 inčna, za univerzalno informacijsko ožičenje,
opremljena s steklenimi vrati, napajalno enoto, aktivno in pasivno
opremo ter opremo za žične in optične priključke,
nameščena v tehničnem prostoru
|  |  | 1 | kom | 0
| 4 | vodnik IY(St)Y 60x2x0,6 mm vpeljan v izolirne cevi
namenjen za povezavo telefonske napeljave med komunikacijskimi omarami
|  |  | 100 | m | 0
| 5 | vodnik S-FTP 4x2xAWG 24, CAT 6 vpeljan v izolirne ali zaščitne cevi,
namenjen za povezavo univerzalnega ožičenja
|  |  | 120 | m | 0
| 6 | izolirne in zaščitne cevi za telekomunikacijsko napeljavo
položene v litem betonu ali v podometni izvedbi
|  |  | 120 | m | 0
| 7 | razne izolirne in zaščitne cevi za telekomunikacijsko napeljavo
položene v podometni ali nadometni izvedbi
|  |  | 35 | m | 0
| 8 | razni preboji skozi stene in plošče ter ostali drobni material,
po predložitvi specifikacije in odobritvi nadzornega organa
|  |  | 5 | kpl | 0
| 9 | Povezovalne vrvice F/UTP kat.6 RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja
|  |  | 3 | kom | 0
| 10 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 in izdelava merilnih poročil.
|  |  | 1 | kpl | 0
| 11 | Predaja minimalno 10 letne sistemske garancije proizvajalca opreme na celotno novo izvedeno univerzalno ožičenje.
|  |  | 1 | kpl | 0
| 12 | Manjša nepredvidena dela (5%) - po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani nadzora.
|  |  | 1 | kpl | 0
_________________________________________________________________________
| univerzalno ožičenje skupaj |  |  |  | 0

## javljanje požara
6. | nabava in montaža avtomatskega javljanja požara
1 | adresni ročni javljalnik požara vgrajen cca 1,5 m od tal
komplet z ohišjem in tablico s simbolom ročnega javljalnika
nameščen ob hidrantnih omaricah in izhodnih vratih objekta
|  | 3 | kom | 0
2 | analogni optični javljalnik dima, komplet z adresibilnim podnožjem
nameščen po načrtu na stropno konstrukcijo
|  | 10 | kom | 0
3 | enokanalni izhodno vhodni adresni vmesnik, komplet z ohišjem
nameščen ob analognih in podobnih požarno javljalnih napravah
|  | 1 | kom | 0
4 | elektronska sirena z bliskavico, namenjena za zunanjo montažo
nameščena na fasadi ob vhodu v objekt
kot Zarja Kamnik tip DSC-S
|  | 1 | kom | 0
5 | povezava med vmesnikom in krmilnikom za
omogočanje izklopa klima naprave
|  | 1 | kom | 0
6 | analogna adresibilna alarmna centrala za javljanje požara,
kot npr. Zarja NJP-100A, prirejena za 1 javljalno zanko,
za 126 elementov, komplet s programiranimi krmilnimi izhodi,
z modulom za daljinski prenos, pomnilnikom za 200 zadnjih dogajanj
na centrali, vgrajenim tiskalnikom, prikazno posluževalno enoto,
LCD displejem in rezervnim akumulatorskim virom napajanja,
nameščena v tehničnem prostoru
|  | 1 | kom | 0
7 | povezovalni negorljivi vodnik J-Y(St)Y-1x2x0,8 mm - LG
(rdeče barve) za povezavo adresnih javljalnikov
|  | 205 | m | 0
8 | povezovalni negorljivi vodnik NHXH-J-E90 3x2,5 mm`
za povezavo vmesnikov in zvočno-svetlobne signalizacije
|  | 30 | m | 0
9 | zaščitne negorljive inštalacijske cevi E30 fi 16 mm,
ustrezno ognjevarno pritrjene in položene
|  | 219 | m | 0
10 | tablica rdeče barve z belo graviranimi simboli,
za lokacijsko označevanje javljalnikov in drugih
dislociranih naprav požarno javljalnega sistema
|  | 1 | kpl | 0
11 | montaža, vezava adresiranje in označevanje podnožij
javljalnikov in vseh drugih dislociranih naprav
požarno javljalnega sistema
|  | 1 | kpl | 0
12 | montaža centrale in oddaljenega prikazovalnika, programiranje
in priklop naprav ter sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu
|  | 1 | kpl | 0
13 | nastavitev izhodnih vrednosti in preizkus delovanja naprav,
komplet z navodili in predpisanimi meritvami
|  | 1 | kpl | 0
14 | inšpekcijski pregled požarno javljalnega sistema
s strani pristojne inštitucije
|  | 1 | kpl | 0
_________________________________________________________________________
| napeljava javljanja požara skupaj |  |  | 0

## šibki tok
7. | nabava in montaža ostalih šibkotočnih napeljav
1 | kombinirani IR-MW širokokotni javljalnik vloma
s poljem pokrivanja 12 × 12 m, komplet
s stenskim nosilcem in ostalim priborom
nameščen na posebej izbranih mestih glej tloris
kot npr. tip Force 2
|  | 6 | kom | 0
2 | širokopasovni antenski ojačevalnik, skupaj z vhodno podometno omarico,
namenjen za kabelski TV sistem vgrajen v posebni omarici
|  | 1 | kom | 0
3 | protivlomna centrala, komplet z napajalnikom in rezervnim virom napajanja,
ki je predvidena za osem popolnoma ločenih sektorjev in devet
osnovnih vhodnih linij. Število vhodnih alarmnih linij je mogoče
povečati na 77 s pomočjo razširitvenih modulov s SLO epromom,
kot npr. tip ADEMCO AD Vista 50,
nameščena v tehničnem prostoru
|  | 1 | kom | 0
4 | elektronska tipkovnica z LCD prikazovalnikom,
kot npr. ADEMCO 6139
|  | 1 | kom | 0
5 | vodnik UTP 4x2xAWG 24, vpeljan v izolirne ali zaščitne cevi,
namenjen za krmiljenje vrat ali povezavo POS naprav
|  | 30 | m | 0
6 | vodnik LIYCY 2x0,5 / 6x0,22 mm, za ožičenje
protivlomnih naprav z vmesniki ali centralo
|  | 180 | m | 0
7 | razne izolirne in zaščitne cevi za krmilne vodnike
položene v podometni ali nadometni izvedbi
|  | 60 | m | 0
_________________________________________________________________________
| ostale šibkotočne napeljave skupaj |  |  | 0

## NN dovod
8. | NN dovod
8 | NN dovod
1 | selektivni odklop TP in stikalne manipulacije
koplet z sodelovanjem stikalničarja
|  | 0 | kpl | 0
2 | priklop kabla na drogu
|  | 0 | kpl | 0
3 | kabelski čevelj, izolacija, 70 mm2 Al, montaža
|  | 0 | kom | 0
4 | Nerjaveči ozemljitveni trak Rf 30×3,5mm
|  | 0 | m | 0
5 | Nerjaveča križna sponka Rf
|  | 0 | kom | 0
_________________________________________________________________________
| NN dovod skupaj |  |  | 0

## strelovod
8. | NN dovod
9. | nabava in montaža ozemljitev in strelovodnih naprav
1 | sponka za povezavo strelovodne napeljave
|  | 0 | kom | 0
2 | žlebna sponka namenjena za ozemljitev žlebov
|  | 0 | kom | 0
3 | podpornica za pritrditev strelovodnih vodnikov na fasado in strešno kritino
|  | 0 | kom | 0
4 | merilni stik nameščen na strelovodnih odvodih v višini 2 m od tal
in opremljen z napisno ploščico in zaporedno številko po načrtu
|  | 0 | kom | 0
1 | strelovodni vodnik Al fi 10 mm
pritrjen na fasadne, strešne in slemenske opornice
|  | 0 | m | 0
1 | strelovodni vodnik Rf 30x3,5 mm
položen kot ozemljilo v temelje objekta
|  | 0 | m | 0
_________________________________________________________________________
| ozemljitve in strelovodne napeljave skupaj |  |  | 0

## pregledi (2)
| 10. | pregledi, meritve, nastavitvev in dokumentacija
Pregledi, preizkusi in meritve na vseh napeljavah skladno z zahtevami TEHNIČNE SMERNICE
1 | meritve zaščite proti električnem udaru in ozemljitev
z izdelavo vseh merilnih protokolov
|  | 1 | kpl | 0
2 | električne meritve in nastavitve električnih zaščitnih parametrov za
strojne naprave s funkcionalnim preizkusom in izdaja poročila
|  | 1 | kpl | 0
3 | pregled in poročilo o delovanje varnostne razsvetljave
(pregled izvaja pooblaščena institucija)
|  | 1 | kpl | 0
4 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta
(z upoštevanjem vseh uporabnikov objekta)
|  | 1 | kpl | 0
5 | predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav
ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material,
napeljave, naprave in opremo tega objekta komplet
z ustreznim šolanjem osebja
|  | 1 | kpl | 0
_________________________________________________________________________
| pregledi, meritve, nastavitve in dokumentacija skupaj |  |  | 0

## dopolnitev PZI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3/1.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi in delno v beton in na kabelske policev cevi
| N2XH-J 5x2,5mm² | m | 25 |  | 0
| N2XH-J 5x4mm² | m | 20 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3/1.2 | RAZDELILNIKI
1 | RAZDELILNIK Rms
| Varovalčno stikalo, kot Legrand, tip:SP51 fuse carrier 3.p. | kos | 3 |  | 0
| z vložki 3x25A | kos | 3 |  | 0
| z vložki 3x16A | kos | 6 |  | 0
| Kanali za ožičenje; raznih dimenzij | kmp | 1 |  | 0
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 20 |  | 0
| -vrstne sponke 6 do 16 mm2 | kos | 8 |  | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | 1 | 0
| -povezava razdelilnika na instalacijo na terenu | kmp | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
| pregledi, meritve, nastavitve in dokumentacija skupaj: |  |  |  | 0