## REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
Investitor: |  | OBČINA HRASTNIK | 2026-08-19
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
Projekt: |  | MLAKARJEVO STANOVANJE
- MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 19353)
ENOTA C in D, SHRAMBE
Ulica Prvoborcev 26, 1430 Hrastnik, parc.št.: 351/4, 353, k.o. 1855 Hrastnik mesto
Številka projekta: |  | 18/21 in 026/25
Številka načrta: |  | 420/22 in sprememba PZI 25_37
Faza; |  | PZI
Mapa: |  | 4.1 z februarjem 2022 in sprememba 4.1 z avgustom 2025
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD - priključni |  | 0
2 | VODOVOD - objekt |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE |  | 0
5 | TALNO OGREVANJE |  | 0
6.1. | OGREVANJE SANITARNE VODE |  | 0
6.2. | TOPLOTNA ČRPALKA |  | 0
|  | Skupaj brez DDV | 0
|  | DDV 22% : | 0
|  | Skupaj z DDV : | 0

## Splošno
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## 1-Priključni vodovod
| 1. | PRIKLJUČNI VODOVOD
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
1. | 1. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije | 1 | kpl |  | 0
1. | 2. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov | 4 | ur |  | 0
1. | 3. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 16 | ur |  | 0
1. | 4. | Projektantski nadzor | 4 | ur |  | 0
| 1. | PRIKLJUČNI VODOVOD |  |  | skupaj: | 0
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 2-Vodovod OBJEKT
| 2. | VODOVOD - OBJEKT
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
INTERNI VODOVOD
2. | 1. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13mm pri razvodu hladne vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 | 45 | m |  | 0
|  | 20/2 | 46 | m |  | 0
|  | 32/3 | 12 | m |  | 0
2. | 2. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 6mm pri razvodu hladne, tople in cirkulacijske vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 | 45 | m |  | 0
|  | 20/2 | 46 | m |  | 0
2. | 3. | Umivalnik za gibalno ovirane osebe kot npr. Catalano Sfera 65/48 165BSF00 montiran v višini 80-85cm opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom ki ne ovira gibalno omejene osebe, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, armatura za umivalnik DN15, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kos |  | 0
2. | 4. | Invalidska oprema za pršno kabino, zložljiv stenski stol za tuširanje, fiksni stenski ročaj, s spojnim in montažnim materialom. | 1 | kos |  | 0
2. | 5. | WC školjka za gibalno ovirane osebe kot npr. Catalano Sfera 50/35 1VSS50R00, višine vgradnje 450mm, sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, s počasnim spuščanjem | 1 | kos |  | 0
2. | 6. | Dodatna oprema za sanitarije za gibalno ovirane osebe v kvaliteti po izbiri investitorja fiksno oporo in oporo na preklop ob WCju, s pritrdilnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
2. | 7. | WC školjka kot npr. Catalano Sfera 54/35 1VSF54R00 sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, s počasnim spuščanjem. (WC1, WC2) | 1 | kos |  | 0
2. | 8. | WC školjka kot npr. Catalano Colori 52/37 1VS52RITBM sanitarna keramika, bele barve, konzolna, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, s počasnim spuščanjem. (WC) | 0 | kos |  | 0
2. | 9. | Umivalnik kot npr. Catalano Colori 50/25 15025VEBM opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (WC) | 0 | kos |  | 0
2. | 10. | Umivalnik kot npr. Catalano Verso 65/35 16535ZP00 opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (WC1, WC2) | 1 | kos |  | 0
2. | 11. | Umivalnik kot npr. Catalano New Zero 60/50 160ZP00 opremljen z zaporo sifona, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo v črni barvi, kotnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (KOP1, KOP2) | 1 | kos |  | 0
2. | 12. | Montažni element za stenski WC z aktiviranjem spredaj, za suhomontažno vgradnjo, vgradna višina elementa 112cm, pritrdilni plošči za opore in držaje, sestav: ojačan montažni pocinkan okvir, stopenjska nastavitev višine stenskega WC-ja 41÷46cm, predmontiran izoliran PO dvokoličinski splakovalnik , po višini nastavljive oporne nogice 0-20cm, kpl. navojnih palic in matic za pritrditev školjke, vgradna zaščita za revizijsko odprtino, univerzalni priključek za vodo 1/2˝ ZN z vgrajenim kotnim ventilom, zvočno izolirana pritrditev odtoka, PE stensko odtočno koleno 90/90mm, PE prehodni kos 90/110mm, garnitura manšet 90mm, pritrdilni material, set zvočne izolacije | 2 | kos |  | 0
2. | 13. | Aktivirna tipka za PO splakovalnik kot npr. Sigma, dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje s sprednje strani | 2 | kpl |  | 0
2. | 14. | Oprema pršne niše po izbiri investitorja za vzidavo z odtočno kanaleto dim. 800mm in garnituro, opremljena s sifonom, stensko enoročno mešalno baterijo DN15 v črni barvi, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | 1 | kos |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
2. | 15. | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom | 2 | kos |  | 0
2. | 16. | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom
|  | Ø50 | 10 | m |  | 0
|  | Ø75 | 14 | m |  | 0
|  | Ø110 | 0 | m |  | 0
2. | 17. | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni material | 1 | kpl |  | 0
DELO
2. | 18. | Delo, ki vključuje pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, izvedbo sistema, izpiranje, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 1 | kpl |  | 0
2. | 19. | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja | 5 | h |  | 0
2. | 20. | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, prezračevanje, elektroinstalacije …) | 20 | h |  | 0
2. | 21. | Odvoz materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
2. | 22. | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni | 16 | h |  | 0
2. | 23. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu interne vodovodne inštalacije | 4 | ur |  | 0
2. | 24. | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kompletnega internega kanalizacijskega omrežja | 4 | ur |  | 0
2. | 25. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije | 1 | kpl |  | 0
2. | 26. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 8 | ur |  | 0
2. | 27. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 10 | ur |  | 0
2. | 28. | Projektantski nadzor | 6 | ur |  | 0
| 2. | VODOVOD - OBJEKT |  |  | skupaj: | 0
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 3-Prezračevanje
| 3. | PREZRAČEVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
3. | 1. | Prezračevalna naprava stoječe ali stenske izvedbe | 1 | kos |  | 0
V= 300m³/h
H= 280Pa
Pe= 2.050W; 230V; 16A (z el.grelcem)
dim.: 829x950x571
teža: 60 kg
kot npr.: Pichler LG350
3. | 2. | Elektro predgrelnik za LG 350 | 1 | kos |  | 0
3. | 3. | Posluževalni tabloe TOUCH | 1 | kos |  | 0
3. | 4. | Entalpijski protitočni izmenjevalnik | 1 | kos |  | 0
3. | 5. | Zagon prezračevalne naprave in meritev pretokov na prezračevalnih ventilih 150€ + kilometrina | 1 | kpl |  | 0
3. | 6. | Visoko učinkoviti dušilnik zvoka USD-160 28 dB | 2 | kos |  | 0
3. | 7. | Razdelilna komora izolirana 1xfi160-10xfi63 dušenje 12dB 250Hz | 2 | kos |  | 0
Razdelilne komore se dobavijo z 9 priključki
3. | 8. | Vmesnik za povezavo na telefon integriran v napravi - na napravo potrebno pripeljati mrežo (internet) | 1 | kpl |  | 0
3. | 9. | Sesalna/vpihovalna komora SN12526275 iz umetne mase | 8 | kos |  | 0
3. | 10. | Dovod.vent. 125 | 9 | kos |  | 0
kot npr.: TFF125 Systemair
3. | 11. | Tesnila že na vsem materialu | 1 | kpl |  | 0
3. | 12. | Prezračevalni kanali, izdelan iz jeklene pločevine d=0,6 - 0,8mm, kompletno s fazoni, tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom
|  | Spiralno robljene cevi fi 160 | 16 | m |  | 0
|  | izolacija cevi fi 160- In32mm | 16 | m |  | 0
|  | koleno B90 160 | 8 | kos |  | 0
|  | spojka izolirana EPP MF 160 ws 15 | 10 | kos |  | 0
3. | 13. | Cevne objemke in pritrdilni material | 50 | kg |  | 0
3. | 14. | Prezračevalna cev KOMFLEX 75 iz nevtralnega PE-HD znotraj gladka, antistatična in antibakterijska | 250 | m |  | 0
3. | 15. | Izvedba prebojev v domno tuljavo in skozi nadstropje za komore, vgradnja cevnega razvoda, razdelilca z dušilcem in distribucijskih komor | 1 | kpl |  | 0
3. | 16. | Vgradnja rekuperatorja, povezava na razvode, vgradnja fasadnih rešetk in povezava izoliranih cevi do naprave - | 1 | kpl |  | 0
3. | 17. | Prvi zagon,nastavitve pretokov, predstavitev sistema in šolanje uporabnikov | 1 | kpl |  | 0
3. | 18. | Zrakotesno tesnenje vseh prebojev zunanjega ovoja stavbe | 1 | kpl |  | 0
3. | 19. | Perforiran kabelski kanal za postavitev trase cevovodov hladiva
|  | PK 600x10 | m | 8 |  | 0
|  | PK 400x10 | m | 12 |  | 0
|  | PK 300x10 | m | 8 |  | 0
|  | BIS Trak za montažo - pocinkan 17x0,8mm, 10m | kos | 9 |  | 0
Nosilni profil
|  | G NOSILNI PROFIL 45 GEBHARDT T | m | 50 |  | 0
|  | OSB plošče, debeline 18mm, z vijačnim spojnim materialom | m2 | 30 |  | 0
3. | 20. | Toplotna izolacija za trase prezračevalnih kanalov
|  | kot npr.: KNAUFINSULATION NATURBOARD FIT 5 CM | m2 | 60 |  | 0
3. | 21. | Folija za zaščito toplotne izolacije | m2 | 60 |  | 0
skupno
3. | 22. | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda | 4 | ur |  | 0
3. | 23. | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, izpiranje, pregled in zagon, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo | 4 | ur |  | 0
3. | 24. | Projektantski nadzor | 3 | ur |  | 0
| 3. | PREZRAČEVANJE |  |  | skupaj: | 0
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cene so projektantske in informativne. Za dokončo določitev višine stroškov je potrebno zbrati ponudbe izvajalcev in dobaviteljev opreme.
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !

## 5-Talno ogrevanje
| 5. | TALNO OGREVANJE
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
5. | 1. | Seznam elementov PO Uponor Home Comfort
opisana oprema je navedena kot primer, ponudi se lahko enakovredna ali boljša
Koluti - Uponor Home Comfort
Uponor Comfort Pipe PLUS cev
|  | 16 x 2,0, Kolut 640 m | 640 | m |  | 0
Cevni fitingi - Uponor Home Comfort
|  | Uponor Vario vijačna spojka PEX 16 | 30 | kos |  | 0
Razdelilci - Uponor Home Comfort
Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.
Uponor Vario PLUS razdelilec z bal. ven.
|  | 9 odcepov | 1 | kos |  | 0
Razdelilne omarice - Uponor Home Comfort
Uponor Vario cabinet in-wall PT
|  | PT 565x123mm | 2 | kos |  | 0
Uponor Vario cabinet in-wall PT
|  | PT 952x123mm | 2 | kos |  | 0
Sistemske plošče - Uponor Home Comfort
Uponor Tacker
|  | EPS DEO 20mm | 50 | m² |  | 0
Izolacijske plošče - Uponor Home Comfort
|  | PS insulation - EPS-DEO 30 | 50 | m² |  | 0
|  | Uponor Multi PE folija , d=0.2 mm | 60 | m² |  | 0
Dodatki - Uponor Home Comfort
|  | Uponor Multi dodatek za estrih VD450 | 12 | l |  | 0
|  | Uponor Multi obložna folija | 70 | m |  | 0
|  | Uponor Multi označevalni set | 5 | kpl |  | 0
|  | Uponor Multi plastično držalo cevi (lok) 18 | 30 | kos |  | 0
|  | Uponor Multi razmejitveni profil 100x10 | 7 | m |  | 0
|  | Uponor Multi tape roll | 2 | kos |  | 0
|  | Uponor Tacker Tacker pritrdilec standardni | 2377 | kos |  | 0
|  | Uponor Vario PLUS osnovni set | 2 | set |  | 0
Sistem regulacije ploskovnega ogrevanja - Uponor Home Comfort
5. | 2. | Uponor Smatrix Base Pulse priključni modul X-245 6x | 1 | kos |  | 0
■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
5. | 3. | Uponor Smatrix Base bus kabel A-145 50m | 2 | kos |  | 0
Poseben podatkovni (bus) kabel za napajanje in prenos podatkov med Smatrix Base sobnimi termostati in priključnim modulom. Vključuje dodatno zaščito pred interferenčnimi polji, ki jih ustvarijo zunanji električni viri. Sestoji iz: - 50m barvno označenih 2 x 2 zaščitenih parov žic Funkcije: - 2 žici za napajanje - 2 žici za prenos podatkov Oznaka ustreznosti: CE Material zaščite: aluminij/poliestrska folija s povezovalno žico Temperaturno območje: -20 ... +80°C Prečni prerez: AWG 22 Ovoj: PVC Nazivna napetost: 400 VAC/DC Dolžina kabla: 50m
5. | 4. | Uponor Vario S termopogon NC 24V M30x1,5 NN | 10 | kos |  | 0
24 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Uponor Vario S (INOX) razdelilce v povezavi z Uponor radijsko vodenim ali ožičenim regulacijskim sistemom. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti pršeči vodi, stopnja zaščite IP54. Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C. Priključni navoj M30x1.5 mm - notranji. Višina: 54 mm Skladnost: CE
5. | 5. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0
| 5. | TALNO OGREVANJE |  |  | skupaj: | 0
cene so brez DDV
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## 6.- TOPLOTNA ČRPALKA
SPLOŠNO:
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju!
Vsa oprema mišljena kot. napr, lahko se vgradi, enakovredna ali boljša!
POPIS MATERIALA IN DEL: ( DOBAVA IN MONTAŽA)
Vso projektirano opremo je mogoče nadomestiti z enako kvalitetno ali boljšo, vgrajevanje opreme s slabšo kvaliteto je neprimerno, izvajalec naj pred popisom pogodbe prouči popis materiala in del
V postavkah kjer je zahtevana posebej cena za dobavo in posebej za montažo, naj ponudnik ceno razčleni
Dela naj vodi kvalificiran vodja del, ki je vpisan v imenik IZS
Gradbena dela niso predmet popisa
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
Vse naprave in elemente je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili.
Pri vseh napravah je potrebno v ceni upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih parametrov.
Pri vseh elementih je potrebno v ceni zajeti tudi ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material,
vključno z potrebnimi sistemskimi obešali.
Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti in popisi materiala in del faze PZI projekta.
V ponudbi za izvedbo mora biti zajet tudi posnetek izvedenih del, dejansko stanje izvedenih strojnih instalacij,
spremembe mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec strojnih instalacij in jih predati izdelovalcu
PID projektne dokumentacije.
6. | 1 | OGREVANJE SANITARNE VODE (dobava in montaža)
poz. |  | material | enota | kol. | cena/enoto | cena
1 | 1. | Cirkulacijska črpalka higienik 0,8m3/h, 60KPa-HYGIENIK, kot npr.
Wilo Star-Z NOVA
regulator tlaka vode 6/3 bar
raztezna posoda 35 l, v hygienik izvedbi
2 x krogl. Ventil DN15 iz mesinga, 1 x nepovr.ventil
STAD ventil
Caleffi Legiomix
delovni termostat
Aquabion DN15
varnostni termostat
1x elektr.grelo 3-9kW
vse potrebno za zaključeno celoto
|  | akumulator tople vode 300L | 1 | kpl |  | 0
1 | 2. | Ventil za vzorčenje higiensko-mikrobioloških pitne vode po DVGW W551, W553, ohišje in vreteno iz bronaste kovine v skladu z DIN EN 1982 in DIN 50930-6, kovinskko tesnenje po VDI 6023, izlovno koleno iz nerjavečega jekla
|  | kot npr. Oventrop Aquastrom P, DN10 1/4'' | 1 | kos |  | 0
1 | 3. | Termostatski ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje sistema sanitarne vode-cirkulacije, brezstopenjsko nastavitev temperature, kot npr. TA-Therm
|  | DN15 | 1 | kos |  | 0
1 | 4. | Poševnosedežni ventil iz mesinga za sanitarno vodo brez praznilne pipe, kot npr Mondseer
|  | 1/2" | 3 | kos |  | 0
|  | 1" | 2 | kos |  | 0
1 | 5. | Protipovratni ventil z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
|  | DN 15 | 4 | kos |  | 0
|  | DN 25 | 4 | kos |  | 0
1 | 6. | Montaža senzorjev upravljalne in regulacijske opreme po zahtevi, vključno pomožni material za montažo | 1 | kpl |  | 0
1 | 7. | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo | 2 | kpl |  | 0
1 | 8. | Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W534, z DVGW preverjenimi fitingi za tehnologijo hladnega stiskanja in sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. Tesnilni element v fitingu EPDM.
kot npr. Viega Sanpress Inox s tesnilnim in spojnim in materialom
|  | Ø 18x1 | 5 | m |  | 0
|  | Ø 22x1.2 | 6 | m |  | 0
|  | Ø 28x1.2 | 10 | m |  | 0
1 | 9. | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka, v skladu z zahtevami standarda EN 13501-1, za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B, samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000); za temp. območje od -50°C do +110°C; Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Vključno lepilo in bandažirni trak.
Proizvod kot npr.: ARMACELL, Armaflex ACE Plus ali enakovredno
|  | za Ø 18x1- deb.20mm | 5 | m |  | 0
|  | za Ø 22x1,2- deb.30mm | 6 | m |  | 0
|  | za Ø 28x1,2- deb.30mm | 10 | m |  | 0
1 | 10. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo
|  |  | 15 | kg |  | 0
1 | 11. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka | 2 | kpl |  | 0
1. | 12. | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov | 1 | kpl |  | 0
1. | 13. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov | 1 | kpl |  | 0
1. | 14. | Nepredvidena dela max 3% | 1 | kpl | 0 | 0
[5 empty] | skupaj 1 : | 0
6. | 2. | TOPLOTNA ČRPALKA (dobava in montaža)
2. | 1. | Reverzibilna toplotna črpalka ZRAK/VODA sistema ECODAN v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Enota je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev
TEHNIČNI PODATKI (podatki veljajo za kombinacijo z "D" generacijo notranjih enot:
Nazivna moč gretje: 12,00 kW (A7/W35)
COP: 4,80 (A7/W35)
Nazivna moč gretje: 14,00 kW (A2/W35)
COP: 3,24 (A2/W35)
Povprečni klimatski pogoji (W35): Razred / ηs _ A+++ / 184
Povprečni klimatski pogoji (W55): Razred / ηs _ A++ / 142
Povprečni klimatski pogoji TSV: Razred / ηs _ A+ / 123
Maksimalna temperatura proizvedene vode: 60 °C
Nazivna moč hlajenje: 12,50 kW (A35/W7)
EER: 2,6 (A35/W7)
Nazivna moč hlajenje: 14,00 kW (A35/W18)
EER: 3,62 (A35/W18)
Električni priklop: 3F / 400 V / 50Hz / 3 × 16 A
Nivo hrupa (SPL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1040 × 1050 × 480 mm
Teža: 126 kg
Medij: R32 (tovarniška polnitev 1,8 kg; max polnitev 2,4 kg)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 15,88 (12,7 samo ogrevanje) mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: od 2 do 30 m / 30 m
Območje delovanja gretje: od -30 °C do +24 °C, priprava sanitarne vode od -30 °C do +42 °C
Območje delovanja hlajenje: od 10 °C do 52 °C
|  | kot npr ustreza: Mitsubishi Electric PUZ-SHWM140YAA, dobav. Ream | 1 | kpl |  | 0
2. | 2. | Notranja enota sistema ECODAN v hydrobox kompaktni izvedbi, z vgrajenim toplotnim
izmenjevalcem R32/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem PAC-IF071-E in upravljalnikom PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- ploščni toplotni izmenjevalec
- ne vsebuje bojlerja za sanitarno vodo
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 20 - 70°C ***, sanitarna voda 40 - 60°C
- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda: 10 L / 1 bar
- obtočna črpalka
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220~240V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 9 kW, napajanje 3F/400V/50Hz, 3×16A
- dimenzija enote (VxDxG) 800 x 530 x 360 mm
- teža enote (brez vode): 39 kg
- teža enote (z vodo): 45 kg
- cevni priključek - voda navoj G1, medij R32 fi 6.35 / 12.7 ali 15,88 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 41 dB
kot npr. ustreza
|  | Mitsubishi Electric ERSF-YM9E | 1 | kpl |  | 0
2. | 3. | Tipalo vode v zalogovniku-bojlerju s potopnim tulcem. | 2 | kpl |  | 0
2. | 4. | Tipalo zunanjega zraka | 1 | kpl |  | 0
2. | 5. | Montaža zunanje enote
|  | inštalacije med zunanjo in notranjo enoto - postavitev Z.E. na pripravljen (vključno s podstavkom ali nosilne stenske konzole) - pritrditev topl. izmenjevalca - protivibracijske nogice - odvod kondenza iz zunanje enote - 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm - elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja - priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar) - vakumiranje sistema - zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem - pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela - transportni stroški - navodila v slovenskem jeziku | 1 | kpl |  | 0
2. | 6. | Zalogovnik za ogrevanje s prirobnico
|  | Tehnične lastnosti: - volumen 300 litrov, - zaprtocelična izolacija 50 mm, - priključki 4 x DN25 (priključki pod 90°), - prirobnica f 240 mm, - 3 x mufa 1/2" za temp. tipalo (razporejeno po višini; višina spodnjih priključkov, sredina in višina zgornjih priključkov). | 1 | kpl |  | 0
2. | 7. | ČRPALČNI SET DN25-MEŠALNI- TALNO
Obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev (kot npr. proizvod Wilo , vključno protiprirobnice, tesnila in pomožni material za montažo
Yonos Pico1.0 25/1-5-130
1,1m3/h, 30 Kpa
Tropotni ventil z elektromotornim pogonom 24Vkot npr.
|  | Siemens VXG44.15-4 | 1 | kpl |  | 0
2. | 8. | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
|  | DN 25 | 3 | kos |  | 0
|  | DN 32 | 2 | kos |  | 0
|  | DN 40 | 4 | kos |  | 0
2. | 9. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
|  | DN 25 | 1 | kom |  | 0
|  | DN 40 | 1 | kom |  | 0
2. | 10 | Ventil za hidravlično uravnovešanje z notranjim navojem v sistemu ogrevanja in hlajenja, z funkcijo prednastavitve, meritve pretoka, tlačne razlike in temperature, zaporna funkcija, izpust (opcija) za Nazivni tlak PN 20, Delovna temperatura: -20 do '120°C Material telesa ventila: AMETAL-C;
Osnovne karakteristike;
- zvezna nastavitev z ročnim nastavitvenim kolesom (80 pozicij)
- samotesnilna merilna priključka
- možnost praznenja in polnjenja sistema
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
- meritve pretokov, tlaka in temperature opravimo s
TA-CBI ali CMI instrumentom
kot npr STAD (zastopnik IMI)
|  | STAD DN20 | 1 | kos |  | 0
2. | 11. | 3-smerni ventil za zbiralnike sanitarne tople vode | 1 | kpl |  | 0
2. | 12. | Lovilec nečistoč s prirobničnimi priključki, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | DN 40 | 1 | kos |  | 0
2. | 13 | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
|  | DN 10 | 6 | kos |  | 0
2. | 14. | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in
|  | pomožni material za montažo | 1 | kos |  | 0
2. | 15. | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo
|  |  | 1 | kos |  | 0
2. | 16. | Mapress sistemske cevi ( CrNiMo)-jeklo 1.3301DIN EN 10088, razrd gorljivosti A1, DIN4102-1
|  | ø42x1,5 | 20 | m |  | 0
|  | ø28x1,5 | 15 | m |  | 0
|  | ø35x1,5 | 8 | m |  | 0
2. | 17. | Protikondenčna termoizolacija z zaprto celično strukturo
|  | s=20-40 mm,λ ˂0,35 W/ mK | 40 | m |  | 0
2. | 18. | Odzračni lonec V=2 l, vključno odzračna cev z ventilom DN 10 PN 6, vse antikorozijsko zaščiteno, odzračne cevi speljane v izlivnik | 2 | kos |  | 0
2. | 19. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | 10 | kg |  | 0
2. | 20. | Antikorozijska zaščita cevovodov obešalnega in pritrdilnega materiala, vključno čiščenje z dvakratnim premazom temeljne barve | 1 | m2 |  | 0
2. | 21. | Raztezna posoda
P0 = 1 bar
p av = 2 bar
|  | V = 35 l | 1 | kos |  | 0
2. | 22. | Varnostni ventil z vzmetjo 3/4", Psv = 2,5 bar | 1 | kos |  | 0
2. | 23. | Polnjenje sistema z mehko vodo | 1 | ocena |  | 0
2. | 24. | Avtomatski odzračevalnik proizv. Spirotech tip Spirotop, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 1/2 | 1 | kom |  | 0
2. | 25. | Tipalo temperature predtoka za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in pribor | 1 | kpl |  | 0
2. | 26. | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve
pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov
Barvne in pisne oznake na cevovodih, razdelilcu in zbiralniku, označitev vseh črpalk, zapornih, ter regulacijskih elementov,
|  | regulatorjev, pokrivno barvanje ročic armatur | 1 | kpl |  | 0
2. | 27. | Vtična povezava za črpalko | 1 | kos |  | 0
2. | 28. | Tlačni preizkus z vodnim tlakom 6 bar-4 ure | 1 | kos |  | 0
2. | 29. | Nepredvidena dela max 5% | 1 | kos | 0 | 0
[5 empty] | skupaj 2 : | 0