## SD2_Popis_Del
| vsebina | enota | količina | cena na enoto | CENA SKUPAJ
A | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA
Zamenjava obstoječega sistema zaradi dotrajanosti. S sistemom pokrivamo v celoti klet, od pritličja pa do 6. nadstropja pa stopnišče, hodnike, skupne kuhinje posameznih sob, prostore za čistila, jašek dvigala.
1. | Mikroprocesorsko krmiljena centrala za javljanje požara (npr. Hochiki - Advanced SIMx-5404) • 4 naslovljive linije z najmanj 127 adresami za priključitev avtomatskih javljalnikov požara ter z možnostjo razširitve oz. povezljivosti večih central v sistem, • ob alarmu, okvari javljalnika se mora na prikazovalniku izpisati ime prostora, lokacija javljalnika, število dogodkov (alarmov,okvar) v obdelavi, • prikaz obvestil o stanju sistema, • teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku, • teksti ob tipkah na upravljanem tabloju v slovenskem jeziku, • večnivojsko upravljanje sistema ( dostop do funkcij posameznega nivoja je omejen z gesli), • zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren), • rezervno akumulatorsko napajanje, • skladnost z EN 54 2 & 4 | kos | 1 |  | 0
2. | Oddaljeni prikazovalnik stanja za požarno centralo v kompletu z mrežnima karticama | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža mrežne kartice v centralo za oddaljeni prikazovalnik | kpl | 1 |  | 0
4. | Akumulatorska baterija 12V / 17 Ah | kos | 2 |  | 0
5. | Komplet za prenos signalov na pooblaščeni VNC | kos | 1 |  | 0
6. | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALN-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 67 |  | 0
7. | Naslovljivi termični javljalnik požara (npr. Hochiki ATJ-E (HFP) WHT) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 75 |  | 0
8. | Naslovljivi ročni javljalnik požara (npr. Hochiki HCP-E) z izolatorjem zanke v kompletu z napisno ploščico | kos | 24 |  | 0
9. | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 24 |  | 0
10. | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 24 |  | 0
11. | Sirena adresibilna z bliskovko za samostojno montažo v zanko (kot npr., Hochiki CHQ-WSB2) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 18 |  | 0
12. | Sirena adresibilna z bliskovko za montažo v podnožje javljalnikazanko (kot npr., Hochiki CHQ-BSB2) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 6 |  | 0
13. | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 24 |  | 0
14. | Vmesnik adresibilni 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem (npr. Hochiki CHQ-MRC(SCI)) - krmiljenje/kontrola PL in DL, izklop klimatov, deblokado drsnih vrat, vklop ventilatorjev nadtlaka, deblokado magnetnih držal,..v kompletu z napisno ploščico | kos | 2 |  | 0
15. | Adresibilni vmesnik 4 izhodi 30V1A, 4 vhodi nadzorovani (Hochiki CHQ-PCM(HFP)-SCI) z izolatorjem...v kompletu z napisno ploščico | kos | 1 |  | 0
16. | Napajalnik za požarne sisteme, LED serija, vhodna napetost = 220 Vac, izhodna napetost = 27,6 Vdc, izhodni tok = 5A, protisabotažna zašita, zaščita baterije, tehnični izhod, javljanje izpada 220 V, javljanje napake na usmerniku, javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja | kos | 1 |  | 0
17. | Akumulatorska baterija 12V / 12 Ah | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet |  |  |  | 0
| IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 2640 |  | 0
| NIK samolepilni 15/17 | m | 1760 |  | 0
| Preboji - enostavni | m | 89 |  | 0
19. | Izvedba izvoda v obstoječi razdelilni omarici | kpl | 1 |  | 0
20. | Demontaža obstoječe opreme: - demontaža opreme - odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
21. | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
22. | Projekt za izvedbo (PIZ) - 2 tiskana izvoda + 1 elektronski izvod | kpl | 1 |  | 0
23. | Projekt izvedenih del (PID) - 2 tiskana izvoda + 1 elektronski izvod | kpl | 1 |  | 0
24. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
25. | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 |  | 0
O | Skupaj javljanje požara | €: |  |  | 0
V ceno ni vključen DDV.