| 3.4 |  | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- | --- |

| objekt: | Odvod padavinske vode iz dela naselja Za progo na Rečici |  |
| --- | --- | --- |
| projekt: | EB 91/01-15K, maj 2023 |  |
| lokacija: | 2189 K.O. Rečica |  |
| investitor: | Občina Bled Cesta svobode 13 4260 Bled |  |
| zemljišča za gradnjo: | 477/7, 478/2, 477/5, 357/25, 357/24, 357/23, 357/7, 359/20, 359/19, 357/12, 357/3, 359/9 in 359/26 |  |

# OBSTOJEČE STANJE:

# Naselje leži med železniško progo in lokalno cesto na vzhodni strani in vznožjem planote Pokljuka na severo-zahodnem robu (Kozji hrib, Pasica). Del naselja leži v depresiji za cestnim nasipom lokalne ceste. V zaledju naselja je delno osušeno močvirje. Vzporedno z lokalno cesto je zgrajen melioracijski kanal za odvod zaledne vode iz depresije v naselju. V melioracijski kanal se stekajo tudi padavinske vode lokalne ceste. Občasno, posebej v depresiji pod lokalno cesto in ob večjih padavinah meteorna in padavinska voda poplavlja travniško kotanjo v depresiji pod cesto in najbližji objekt.

# Zaradi terenskih pogojev povezava depresije v naselju z melioracijskim kanalom ni izvedljiva.

# PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE:

# Geodetski posnetek območja načrtovane gradnje s podatki o parcelah in o vgrajeni gospodarski infrastrukturi, pridobljena soglasja lastnikov zemljišč, predhodno pridobljeni projektni pogoji nosilcev urejanja prostora, prostorski načrti Občine in izdelan hidrološko hidravlični z elaboratom erozijske ogroženosti območja proizvodnega kompleksa LIP Bled, preko katerega poteka odvodnik zalednih voda iz območja severno od železniške proge, ki je predmet načrtovane gradnje.

# TEREN nad železniško progo (zahodno):

# PODATKI O TERENU (povzetek iz elaborata erozijske ogroženosti GEOGAIA; Milan Žerjal univ. dipl. ing. geol. in hidrološko hidravličnega elaborata PNZ; Andrej Bogataj univ. dipl. ing. gradb.):

# Hidrologija: Območje travnikov z manjšim zamočvirjenim delom pod gručastim naseljem Za progo in dvema naravnima travnatima depresijama, kjer se ob visoki vodi razliva presežna količina dotokov. Na območju ni merilnih mest za izvedbo hidroloških meritev. Plitvo pod površjem v globini 2,00m do 4,00m se nahaja horizont podzemne vode, katere gladina pada od zahoda proti vzhodu. Sezonsko nihanje gladine je majhno, do 30cm.

# Dolvodno, na območju kompleksa LIP so predvideni dodatni ukrepi za preprečitev poplavljanja zaradi dotoka zalednih voda iz smeri Spodnjih Gorij. (Opomba EB: dotok zalednih vod je na robnem območju naselja Za progo.)

# Podzemne vode:

# Območje ni varovano kot vodovarstveno. Za vodooskrbo ni perspektivno zaradi manjše izdatnosti.

# V zaledju (nad železniško progo) je del prispevne količine zalednih vod zamočvirjen ravninski svet, ki kot razlivna površina poplavnih voda ne povečuje samega vrhunca odtoka ampak odtok časovno razprši. Kot prispevna površina v času preplavitve prispeva vso količino padavin. Do poplavljanja ne pride zaradi zamašitve prepustov pod cesto in železniško progo, problem je v prevodnosti samih strug. Z ureditvijo strug in delno poglobitvijo na območju poplavnih ravnic bi močno zmanjšali pogostost poplavljanja ter širše porazdelili odtočne količine.

# Pomanjkljivo urejena infrastruktura (dolvodno, opomba EB) v primeru pretokov z daljšo povratno dobo se bo posodobila z izgradnjo novega cevovoda, ki bo preprečil poplavljanje industrijskega kompleksa. S tem se zmanjša tveganje za onesnaženje površinskih in podzemnih voda in porazdeli (splošči) odtočni hidrogram zalednih voda ter zmanjša pogostost poplav v zaledju zahodno od železniškega tira.

# Železnica vpliva na maximalne odtoke dolvodno od proge. Velik železniški nasip in propusti z relativno majhno prevodno sposobnostjo ustvarjajo zadrževalnik in s tem zmanjšajo konice.

# Geologija: Pleistocenske fluvioglacialne naplavine in holocenski aluvialni nanosi. Holocenski sedimenti kažejo zgolj kratek transport oziroma presedimentacijo starejših ledeniških moren v plitvo jezersko – barjansko okolje z lokalnimi vodotoki. Litološka sestava usedlin lateralno in po globini se hitro spreminja.

# Triasne zgodnje permske pretežno karbonatne kamnine lahko pričakujemo tudi v podlogi talnih moren.

# Poplavljanje območij nad železniško progo (severno in zahodno) je posledica posledica premajhne pretočne sposobnosti obstoječih prepustov pod železniško progo. Pri katastrofalnih padavinah se del vode zadrži na retenzijskih površinah na lokalnih depresijah in začasno tvori sklenjeno vodno površino večjega volumna, ki postopoma, po znižanju visokovodne konice neškodljivo odteče preko cevnega sistema preko kompleksa LIP do biforkacije in naprej proti jezeru (cca 1/3) in v potok Rečica in naprej v Savo.

# Analiza poplavljanja – obstoječe stanje: Q100

# Pri stoletnih vodah se preko cestnega propusta pretočnosti 1,20m2/s po jarku, ki teče severno ob železniški progi zliva 5,30m3/s vode, zato se višek vode začne razlivati po travnih površinah proti severu do kote 526,03m. Pri tej koti se začne voda prelivati tudi južneje proti propustu pod Razgledno, ki pod tlakom prevaja 4,40m3/s, pri čemer pa je dotok stoletne vode 5,30m3/s + 2,40m3/s = 7,70m3/s. Višek vode poplavlja v naravni travnati depresiji.

# Retenzijsko območje severno in južno nad železniško progo ustvarja poplavno površino s skupnim volumnom 17.800m3 z vodno gladino na koti 525,22m. Maximalen pretok skozi propust je 3,40m3/s.

# Količina dotekajoče vode dolvodno močno presega odvodne sposobnosti obstoječih kanalov na območju LIPa in vasi Rečica in predstavlja poplavno grožnjo, zato so na tem območju predvideni omilitveni ukrepi.

# OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA:

# VODOVOD:

# Ob načrtovani trasi hišnega kanalizacijskega priključka je zgrajen javni vodovod. Globina vodovodnega priključka je je ocenjena na 1.20m do 1.60m pod niveleto ceste in v globini 1.40m na zelenih površinah. Kanal bo 4 krat prečkal traso vodovoda pod vodovodno napeljavo. Predviden je vzporedni potek kanala z vodovodom v dolžini 140,00m. Vertikalni in horizontalni odmik načrtovane kanalizacije od vodovoda je zaradi razpoložljivega prostora zagotovljen. Predvidena je predhodna zakoličba vodovoda in ročni izkopi na prečkanjih. Pri vzporednem poteku obeh napeljav je predviden kombiniran ročni in strojni izkop jarkov.

# ELEKTRIKA:

# V prostoru so NN elektro zračni kablovodi. Poseg v vplivno območje ni predviden, bo pa potrebna previdnost pri uporabi težke gradbene mehanizacije zaradi gradnje pod kablovodi in v bližini elektro drogov. 7 dni pred gradnjo izvajalec obvesti krajevnega nadzornika o začetku gradnje.

# KABELSKA:

# V koridorju načrtovane gradnje javnega meteornega sistema sta vgrajeni dve telekomunikacijski napeljavi, ena je v lasti in upravljanju Telekoma (rumen TKK kablovod), kabelski operater druge je Telemach (temno zelen TKK kablovod). Obvezna zakoličba obeh kablovodov pred začetkom gradnje in posvet z operaterjem glede varovalnih ukrepov.

# Predvidoma so kablovodi vgrajeni v območju 80cm do 1,20m pod terenom. V območju prečkanj obvezen ročni izkop. Načrtovanih je 13 prečkanj telekomunikacijske infrastrukture in 166,00m vzporedne gradnje z obstoječimi vodi v odmiku med 0,80m in 3,00m. Horizontalni in vertikalni odmiki niso problematični.

KANALIZACIJA:

V območju načrtovane gradnje je zgrajena sanitarna kanalizacija, ki jo načrtovani meteorni kanali prečkajo 6 krat. Terenske značilnosti omogočajo prilagoditev načrtovanega sistema obstoječemu. Vzporedni potek obeh kanalizacijskih vodov v dolžini 300,00m zaradi zagotovljenega odmika ni problematičen.

KABELSKA KANALIZACIJA ŽELEZNICE:

Načrtovana javna meteorna kanalizacija je v celoti načrtovana v varovalnem pasu železnice med KM 9 + 150m in KM 9 + 530m po stacionaži SŽ v odmiku od 8,00m do 30,00m od železniškega tira od najbližjega kanala (M1). V lokalni cesti, vzporedno z železniškim tirom Jesenice – Gorica potekajo kablovodi za potrebe železnice. Signalno varnostne telekomunikacijske kable (SVTK) se pred začetkom gradnje zakoliči (predvidoma potekajo v raztežaju med KM 9 +195m in KM 9 + 270m železniške stacionaže). Protokol o zavarovanju telekomunikacij v lasti železnice se dogovori na licu mesta pred gradnjo. Slovenske železnice načrtujejo tudi gradnjo kabelske kanalizacije GSM – R za bodoče potrebe. Koridor tega kablovoda je v projekt vrisan informativno. Mikro lokacijo predvidenega kablovoda se dogovori z upravljalcem telekomunikacijskega omrežja Slovenskih železnic ob začetku gradnje. V sodelovanju z upravljalcem SŽ se dogovori izvedbeni protokol glede varnosti gradnje v bližini železniškega tira.

VAROVANJA IN OMEJITVE:

Erozijsko območje – glej zgoraj, poplavno območje – kot zgoraj. Predvideni omilitveni ukrepi dolvodno za povečanje pretočne in propustne sposobnosti vodotokov v prispevnem območju zalednih voda.

Posegi v vodni svet; pred gradnjo se očisti vodno strugo do prvega propusta. Na vtoku načrtovane kanalizacije v melioracijski kanal vodotoka 2. reda (varovalni pas 5,00m), se zgradi pod obstoječim cestnim propustom izpustna glava in tlakovana kanaleta.

VAROVALNI PASOVI:

Gradnja v varovalnem pasu železniškega tira Jesenice – Gorica; gradnja v varovalnem pasu lokalnih cest (LK 013561 Razgledna cesta, JP 512461 Razgledna cesta 1, JP512621 Za žago, LC 012061 Rečica – Poljšica – Zgornje Gorje); varovalni pas podzemnega kablovoda; varovalni pas prostozračnega daljnovoda; varovalni pas polizoliranega daljnovoda; varovalni pas vodovoda: sekundarno omrežje; varovalni pas kanalizacije: fekalni vod in mešani vod; varovalni pas kabelske in signalne kanalizacije.

Varovalni pas lokalne ceste 4,00m,

Varovalni pas javne poti 2,00m,

Varovalni pas kablovoda (podzemni kablovod) 1,00m,

Varovalni pas prostozračnega nadzemnega kablovoda – daljnovod 1,50m,

Varovalni pas polizoliranega nadzemnega kablovoda – daljnovod 1,50m,

Varovalni pas vodovoda: sekundarno omrežje 3,00m,

Varovalni pas kanalizacije: fekalni in mešani vod 3,00m,

Varovalni pas kabelske kanalizacije 3,00m,

Varovalni pas komunikacijskega voda 3,00m

Elektro energetski vodi nazivne napetosti 10 – 20kV nadzemni 10,00m,

Elektro energetski vodi nazivne napetosti 10 – 20kV podzemni 1,00m,

RP in TP nazivne napetosti do vključno 20kV 2,00m,

Distribucijski plinovod 5,00m

Odmik od debla (pomembnega) drevesa 2,00m oziroma na podlagi tehničnih uskladitev s pristojnimi službami,

Regionalka odmik 4,00m,

Lokalna cesta splošno 2,00m,

Javna pot splošno 6,00m,

Državna kolesarska pot 5,00m,

Pot za kolesarje in pešce 3,00m

MERILA ZA GRADNJO INFRASTRUKTURE:

# Obvezno priključevanje na GJI, obvezna priključitev na javni kanalizacijski sistem. Umeščanje trase GJI naj čim manj vpliva na namensko rabo prostora. Nadzemne naprave niso dopustne

# ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA:

# Obstoječ melioracijski kanal za odvod padavinske vode iz zamočvirjenega zaledja naselja Za progo, zaradi manjše terenske depresije v naselju in vodo slabo propustnega zemljišča, ne omogoča odvod padavinske vode dolvodno iz naselja, zato investitor, Občina Bled, v izogib nenehnim poplavam v naselju in s tem povezano škodo na objektih, načrtuje gradnjo meteornega kanala po lokalni cesti, ki bo omogočil odtok vode iz terenske depresije v naselju dolvodno proti melioracijskemu kanalu.

# Načrtovana je gradnja PVC kanalizacijskega sistema dimenzij DN 200 do DN630 skupne dolžine 663m. Del kanala M1 profila 630mm in 500mm od izpusta v melioracijski kanal ob stoletni vodi se v naravi njegov volumen uporabi kot dodatna akumulacija visoke vode, ob 50. letni povratni dobi pa ta del kanala deluje kot začasni zadrževalnik visoke vode in zmanjša poplavno nevarnost za bližnje objekte.

# Ostali del kanala M1 in priključni kanali so nad poplavno površino in so namenjeni zgolj odvodu padavinske vode iz cestnih površin.

# Z dodatnimi ukrepi, ki so predvideni v hidrološko hidravlični študiji (vreče s peskom) se bistveno zmanjša poplavna ogroženost v naselju.

# Zakoličbeni elementi:

# Vsi ključni zakoličbeni elementi načrtovane infrastrukture bodo podani v veljavnem koordinatnem sistemu na lomnih točkah in na pozicijah kontrolno – čistilnih jaškov in drugih objektov na sistemu.

# Opozorilo:

# V primeru, da je obstoječ vgradni material neprimeren za vgradnjo v izkopni jarek ali v cesto površino, se vsa neustrezna zemljina odpelje na stalno deponijo, manjkajoč material, standardiziran in primeren za vgradnjo pa dobavi iz vira, ki ne omogoča kontaminacije območja gradbišča s tujerodnimi rastlinami. To še posebej velja za dobavo rodovitne zemlje za urejanje bankin, ki bodo poškodovane tekom gradnje.

# ZAŠČITNI in OMILITVENI UKREPI:

# Kanalizacija je v največjem delu načrtovana po utrjenih cestnih površinah in deloma po travniku (del kanala M3) Območje izpusta se utrdi s skalometom in tlakovano kanaleto in takoj ozeleni po navodilih pristojnih služb (DRSV, ZRSVN….).

# IZPOLNJEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV:

# V območje železniških tirov se ne posega. Del telekomunikacijske železniške infrastrukture poteka po lokalni cesti in v območje načrtovane gradnje, kjer bodo na podlagi izdanih projektnih pogojev predpisani varovalni ukrepi za zaščito obstoječih signalnih in telekomunikacijskih kablov.

# Škodljivih vplivov na naravne procese s tem posegom ne poznamo.

# Varovalni pas vodotoka II. reda in varovalni pasovi gospodarske infrastrukture bodo prikazani v ustreznih grafičnih prilogah na geodetskem posnetku.

# Ogroženih območij in območij, podvrženih eroziji na območju gradnje kanala ni.

# Karte poplavnega območja na površinah, kjer so načrtovani posegi, ni.

# Parcele, zajete v gradnjo so navedene v grafičnih prilogah in v tehničnem poročilu.

# Infrastruktura bo vgrajena po tehničnih predpisih in standardih v stabilno zemljišče.

# Ni podatkov, da bi načrtovani posegi povzročili destabilizacijo terena ali brežin vodotoka.

# Ves izkopni material se ponovno vgradi, višek se odpelje na stalno deponijo gradbenih odpadkov.

# Do onesnaženja tal ne bo prišlo zaradi predpisanih ukrepov in uporabe geotekstila kot filtra, ki bo lovil morebitno izcejanje cementa pri betonskih delih.

# Začasne deponije vgradnega material in izkopov bodo odstranjene iz območja gradnje. Zemljišče bo vrnjeno v prvotno stanje.

# Karakteristike kanalov bodo prikazane v standardni obliki.

# Pozicioniranje kanala v prostoru z mikro lokacijo posameznih objektov na kanalu bodo prikazana v ustreznem merilu skupaj z obstoječo vgrajeno infrastrukturo in varovanimi območji in pasovi.

# ODMIKI:

# Odmiki od sosednjih zemljišč bodo prikazani na karakterističnih lomnih točkah.

OMILITVENI UKREPI V ČASU GRADNJE:

Stabilizacija izkopov, ne glede na značilnosti zemljine (nevezani materiali, podtalnica, ilovica, barjanska šota….) bo dnevno nadzorovana s tem, da se bodo dnevni delovni raztežaji sproti zasipali z nevezanim materialom. Podlaga cestnega telesa bo izvedeno na geotekstilu ustrezne prebojne trdnosti v min. deb=40cm. Podtalnica, če bo na nivoju načrtovane inštalacije ali nad njo bo začasno drenirana v bližnji melioracijski kanal. Nasipanja materiala v vodnem svetu ali na priobalnem zemljišču ne bo. Material bo glede na kakovost zemljine ali odpeljan v stalno deponijo ali ponovno uporabljen.

Predvidena je polna zapora gradbišča v času izvedbe gradbenih in montažnih del.

Vse cestne površine se po gradnji obnovi po CVPP standardih. Vse zelene površine se ozeleni in pred izpiranjem zemlje zaščiti s geotekstilno vodopropustno in svetlobno propustno kopreno. Asfaltne površine se obnovi v obstoječih gabaritih.

Škarpe in oporni zidovi se po prečkanju kanalizacije obnovijo kot globoko stičeni kamniti zidovi z videzom suhe zložbe.

Pred in med gradnjo se zaščiti vse objekte v bližini izkopnega jarka pred zdrsom v izkop in vso bližnjo vegetacijo. Posek drevja ni predviden.

Investitor je dolžan izbranega izvajalca opozoriti na previdnost zaradi vnosa tujerodnih rastlinskih vrst pri izvedbi rekultivacije zelenih površin. Izvajalec mora zagotoviti, da bo uporabljena mehanizacija očiščena pred začetkom gradnje.

Obvezno je vse nosilce urejanja prostora najmanj 7 dni pred začetkom gradnje obvestiti o predvidenem začetku del.

Bled maj 2023

Emil Brence