## OBNOVA CENTRALNE KOTLOVNICE
POPIS MATERIALA IN DEL: ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR
OPOZORILO PONUDNIKOM Ponudniki so dolžni pred oddajo ponudbe skrbno pregledati ponudbeni predračun, vključno z vsemi postavkami, količinami in računskimi formulami. Če ponudnik ugotovi morebitno računsko napako, neskladje, pomanjkljivost ali drugo nejasnost, mora naročnika na to nemudoma opozoriti preko Portala javnih naročil, in sicer v roku, določenem za postavljanje vprašanj oziroma zahtev za dodatna pojasnila. Po poteku navedenega roka mora ponudnik pri pripravi ponudbe upoštevati predračun in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v njuni objavljeni oziroma morebitni spremenjeni ali dopolnjeni obliki.
1. | TOPLOTNA POSTAJA- CENTRALA (Dobava in montaža): |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - CENTRALA (dobava in montaža) |  |  |  | 0
3. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - VOŠNJAKOVA (Dobava in montaža): |  |  |  | 0
4. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - PARTIZANSKA (Dobava in montaža): |  |  |  | 0
5. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - SODNA (Dobava in montaža): |  |  |  | 0
6. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - D-OBJEKT (Dobava in montaža): |  |  |  | 0
7. | GRADBENO, KERAMIČARSKO, PLESKARSKA DELA (Dobava in montaža) |  |  |  | 0
| SKUPAJ OSNOVNA DELA |  |  |  | 0
| REZERVIRANA SREDSTVA ZA NEPREDVIDENA DELA (5 %) |  |  |  | 0
| KONČNA VREDNOST brez DDV |  |  |  | 0
| KONČNA VREDNOST z DDV |  |  |  | 0
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju!
Vsa oprema mišljena kot npr., lahko se vgradi, enakovredna ali boljša!
POPIS MATERIALA IN DEL: ( DOBAVA IN MONTAŽA)
Vso projektirano opremo je mogoče nadomestiti z enako kvalitetno ali boljšo, vgrajevanje opreme s slabšo kvaliteto je neprimerno, izvajalec naj pred popisom pogodbe prouči popis materiala in del
V postavkah kjer je zahtevana posebej cena za dobavo in posebej za montažo, naj ponudnik ceno razčleni
Dela naj vodi kvalificiran vodja del, ki je vpisan v imenik IZS
Upoštevati vsa gradbena dela potrebna za izvedbo strojnih inštalacij, preboji itd..!
V spodnjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
Vse naprave in elemente je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili.
Pri vseh napravah je potrebno v ceni upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih parametrov.
Pri vseh elementih je potrebno v ceni zajeti tudi ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material,
vključno z potrebnimi sistemskimi obešali.
Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti in popisi materiala in del faze PZI projekta.
V ponudbi za izvedbo mora biti zajet tudi posnetek izvedenih del, dejansko stanje izvedenih strojnih instalacij,
spremembe mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec strojnih instalacij in jih predati izdelovalcu PID projektne dokumentacije.
PRED PONUDBO OBVEZEN OGLED OBJEKTA
|  | EM | KOLIČ. | CENA PO ENOTI | SKUPAJ | Ponujeni alternativni proizvod (navedba in specifikacija: opis, tip, proizvajalca in tehnične karakteristike)
1. | TOPLOTNA POSTAJA - CENTRALA (Dobava in montaža):
1.1. | Demontaža, razrez in odvoz na deponijo obstoječih talnih plinskih kotlov, ter vseh nepotrebnih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Talni plinski kondenzacijski kotel za
zaprte ogrevalne naprave po EN 12828.
Dovoljeno za vrste plina E in LL.
Za delovanje odvisno od zraka
v prostoru.
Weishaupt plinski gorilnik WG40N-A
ZM-PLN U6TAE. Vključno z regulatorjem
plina W-MF 512 od 33 mbar (E) in
46 mbar (LL) do 150 mbar s premerom
1 cola, vklj. dvojni magnetni ventil,
plinski filter in krogelni ventil s
termičnem varovalom (TAE).
S popolnoma elektronsko tehniko
krmiljenja in diagnozo za modulirano
delovanje z modulacijskim območjem 1:10.
Avtomatika W-FM25 z integrirano
kontrolo tesnosti in LCD prikazovalnikom
ter izhodom za motnje.
Zapis sporočil motenj.
Prikaz obratovalnih ur in
števila startov gorilnika.
Nastavitve gorilnika se izvedejo s
pomočjo upravljalne enote na gorilniku.
Ventilator je prečno nameščen in ima
regulacijo št. vrtljajev.
Zvočno izolirano ohišje.
Dvojni nadzor plamena kot
dodatna varnost.
Najnižje emisije in dušikovi oksidi
-NOx-razred 3 (EN 676).
Elektronska regulacija povezave
plin-zrak s posameznimi koračnimi servo
motorji. Ožičenje posameznih naprav je
izvedeno s kodiranimi vtiči.
Plinske armature sestavljene iz:
dvojnega magnetnega ventila razreda A.
Presostat plina z vtičnimi priključki.
Krogelni ventil z integrirano termično
zaporo, filter in regulator tlaka.
Pri vzdrževanju je možno gorilnik
zasukniti na stran, demontaža
ni potrebna.
Telo kotla iz visokokakovostne
aluminij/silicij zlitine. Veliko
dimenzionirana površina toplotnega
izmenjevalca zagotavlja nizke temperat.
dimnih plinov in visoko učinkovitost.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje grelnih površin.
Integrirani omejevalnik temperature in
tlaka (pribor WHI safe) omogočata
za montažo po DIN EN 1282
poenostavljeno varovanje proti
prekoračenju maks. obratovalnega
tlaka ter nedoseganje minimalnega
obratovalnega tlaka (pomanjkanje vode).
Varovalo nivoja vode, ter raztezna
posoda nista potrebni.
Set filtra dovodnega zraka z nadzorom
diferenčnega tlaka za zaščito
plamene cevi pred nečistim zgorevalnim
zrakom.
Za montažo na dovodni nastavek na
hrbtni strani kotla.
Sestavljeno iz predfiltra iz pene in
glavnega filtra iz
nerjaveče jeklene žične mreže.
Nastavljivi podstavki za izravnavo
pri neravnih tleh.
Regulacijski sistem po zunanji ali
sobni temperaturi, reg. na konst.
temperaturo ali zunanja zadana moč
s signalom 4-20 mA.
Upravljanje / sistemski upravljalnik z:
- intuitivno vodenje po menijih s
pomočjo ikon in prikaznega teksta
z vrtenjem in pritiskom gumba.
- asistenca zagona z izbiro
hidravličnih shem
- meni priljubljenih
- grafični barvni prikazovalnik
EC regulator z
- integriranim LAN vmesnikom za povezavo
na WEM Portal. S pomočjo WEM Portala
je možen dostop do vašega ogrevalnega
sistema prek prek aplikacije ali
osebnega računalnika (daljinske
nastavitve, zapis podatkov, javljanje
motenj, itd.)
- regulacija 1x črpal. ogrev. krog in
2x mešalni ogrevalni krog in
1x polnjenje TSV
- ALTERNATIVNO: regulacija 1x črpal.
ogrev. kroga in 1x mešal. ogrev. kroga
in 2x polnjenje TSV
- razširljivo za 2 razširitvena modula
EM-HK za en mešani ali en
nemešani ogrevalni krog.
Potrebno je izpolnjevati zahteve
za kakovost ogrevalne vode
VDI 2035 ali primerljive nacionalne
in/ali regionalne smernice ali predpise.
Preliminarni tehnični podatki:
Toplotna moč: 61,7 - 597 kW
Nazivna moč modulirano
Tv/Tr 50/30 °C: 62 - 620 kW
Nazivna moč modulirano
Tv/Tr 80/60 °C: 55 - 580 Kw
Učinkovitost kotla pri maksimalni moči
Tv/Tr 80/60 °C: 98 %
Učinkovitost kotla pri maksimalni moči
Tv/Tr 50/30 °C: 105 %
Dovoljen delovni tlak v bar: 6
Predtok / povratek: DN 100 Rollnut
Teža v kg: ca. 450 kg
Mere Širina / Višina / Globina
v mm: 680 / 1503 / 1589 mm
Dimovodni priključek: DN250
WTC-GB 620 je obvezno treba
montirati s setom kolena DN250
za dimovodni-kotlovski priključek ali
ravnim priključnim setom DN250.
Poziciji pripadajo podpozicije:
Kotel WTC-GB 620-A
Gorilec WG40N-A izv. ZM-PLN-U6 brez armatur
Armat. R1 512/S82 s TAE 230V <150
Zračni filter set WG40-PLN
ustreza kot npr.:
Thermo Condens tip WTC-GB 620-A, s plinsko progo 1 1/2", talni plinski kondezacijski kotel
Weishaupt Thermo Condens
WTC-GB 620-A kotel po EN 303
ID-št. izdelka:
CE 0085 DL 0358 gorilnik po EN 676
ID-št. izdelka:
| CE 0085 AS 0311 | kos | 2 | 0 | 0
1.3. | Varnostni set WHI safe 620-3 # 1
Varnostni set WHI tip
WHI safe 620-3 # 1
za varovanje ogrevalnih
sistemov do 620 kW
Sestavljeno iz:
- razdelilnika
- avtomatskega hitrega odzračevalnika
- manometra
- možnost priključka za dva omejevalca
maks. tlaka in enega
omejevalnika min. tlaka
(priporočilo Weishaupt)
| - varnostni ventil 3 bar za do 620 kW | kos | 2 | 0 | 0
1.4. | Omejevalec minimalnega tlaka
tlaka 0,5-6 bar
s priključnim kablom.
Za varovanje generatorja toplote pred
prenizkem tlaku, za
preprečitev pregrevanja
v primeru pomanjkanja vode.
Za vgradnjo na WHI safe 620
Po EN 12828
- 1 x alternativno varovanje
proti pomanjkanju vode WP6
Priporočilo Weishaupt:
omejevalnik minimalnega tlaka
(namesto varovanja proti
| pomanjkanju vode WP6) | kos | 2 | 0 | 0
1.5. | Omejevalec maksimalnega tlaka
tlaka 0,5-6 bar
s priključnim kablom.
Za varovanje generatorja toplote pred
previsokem tlaku.
Za vgradnjo na WHI safe 620
Po EN 12828
- 1 x obvezno > 300 kW
- 1 x alternativno razbremenilna posoda
za varnostnim ventilom
Priporočilo Weishaupt:
2 x omejevalnik maksimalnega tlaka
| (namesto razbremenilne posode) | kos | 4 | 0 | 0
1.6. | Zunanje tipalo tip NTC 2k | kos | 1 | 0 | 0
1.7. | CAN-Bus kabel 5 m | kos | 3 | 0 | 0
1.8. | Kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto cena
Kupon za 5-letno uporabo Weishauptovega
portala za upravljanje naprav (WEM)
Za internetno povezavo na pametni
telefon, računalnik,za daljinsko pomoč,
daljinsko optimiziranje nastavitev
Med hišnim modemom (ruter-jem
oz. usmerjevalnikom) do notranje
enote toplotne črpalke
| se pripravi UTP kabel. | kos | 1 | 0 | 0
1.9. | Polnjenje mehke vode za kotla iz obstoječe mehčalne naprave | kos | 1 | 0 | 0
1.10. | Merilec elektro prevodnosti | kos | 1 | 0 | 0
1.11. | Polnilna kombinacija za dopolnjevanje kotlovske vode
Polnilna kombin. za kotl. vodo WTC-GB
DIN/DVGW-preverjeno
Izvedba za ročno dovajanje
Za stalno povezavo z vodili
sanitarne vode po DIN EN 1717
s števcem količine vode, oddušnim
ventilom, protipovratnim ventilom,
| 2 krog.ventila, kontola za pritrditev. | kos | 1 | 0 | 0
Oprema-pribor za toplotni izmenjevalec
1.12. | Zbiralnik VL_RL WHI coll-vic 150 #1
Zbiralnik WHI coll-vic 150 #1
Zbiralna cev predtoka in povratka DN150
termično ločeno, za kaskade
GB 470/620.
Z dvema po višini nastavljivima
podpornima nosilcema in toplotno
izolacijo iz EPP.
Možnost pritrditve nosilca
dimovodnega sistema DN250/DN315.
Za razmik med kotlim 500 mm.
Odvod DN 100 za en kotel
| WTC-GB 470/620 | kos | 1 | 0 | 0
1.13. | Cevno koleno Set DN100 za zbiraln. DN150
Set cevnih kolen DN100 za
zbiralnik DN150
Za priklop prvega kotla WTC-GB
470 ali WTC-GB 620 na zbiralnik
v povezavi z enim priključnim setom
WHI con-cas-vic 100#1. Sestavljeno iz:
2 cevna kolena DN100
2 spojki DN150/100
| Toplotna izolacija iz EPP. | kos | 1 | 0 | 0
1.14. | Priključni set WHI con-cas-vic 100 #1
za priklop enega WTC-GB 470/620
na kaskado zbiralnika
Sestavljeno iz:
cevni kos, cevno koleno
2 prehoda prirobnica na spojko
2 zaporni loputi
7 spojko
1 višinsko nastavljiv podporni
nosilec
1 vmesna prirobnica protipovratnega
ventila
| Večdelna toplotna izolacija iz EPP | kos | 2 | 0 | 0
1.15. | Zbiralnik podaljšek DN150-vic L=500
Podaljšek za zbiralnik set
DN150-vic dolžina=500
Za povečanje razmika kotla
za 500 mm.
Sestavljeno iz:
2 zbiralni cevi DN150
2 spojki
| Toplotna izolacija iz EPP. | kos | 1 | 0 | 0
1.16. | Nosilec dimovod.sist. DN315 WTC-GB 620-A
Nosilec dimovod. sistema DN250/DN315
za kaskado WTC-GB 470/620
Višinsko nastavljivi nosilec za
montažo na zbiralnik
WHI coll-vic 150 #1.
Narejen je iz stabilnega lakiranega
pravokotnega profila,
| z objemki za dimovodno cev. | kos | 2 | 0 | 0
1.17. | Obtočna črpalka Magna3 65-150F 340 | kos | 2 | 0 | 0
1.18. | Sistemska ločitev WHI sepa-vic 1250#1
Set sistemske ločitve ploščnega
toplotnega izmenjevalnika
s priključnim setom za primar in
sekundar
WHI sepa-vic 1250 #1
za kaskado plinskega kondenzacijskega
kotla WTC-GB 620 do 1250 kW, DN100
s prehodom na spojko, DN150
(priključek sekundar)
Obseg dobave:
- ploščni toplotni izmenjevalnik
iz nerjavečega jekla, DN150 spojka
Moč: do 2500 kW
- toplotna izolacija iz poliuretana
(PUR), prevlečena z vodoodbojno
aluminijasto grobozrnato pločevino
- nosilna nogica s pritrdilnim
materialom, višinsko
nastavljiva ca. 60 mm.
- priključni set primar: povezovalni set
kaskade zbiralnika na ploščni
toplotni izmenjevalnik, s 5 spojkam in
toplotno izolacijo, DN100.
Vključen prehod na kaskadni zbiralnik
z DN150 spojko
- priključni set sekundar z dvema
spojkama, priključno koleno predtoka s
potopno tuljko, postavitev priključka
povratka kaskade desno ali levo
(vrtljivo) na zbiralnik WHI coll-vic
Skupna mera vklj. z nogo in priključnimi
seti:
Širina/višina/globina v mm:
826 / 1059 / 1086
Kot sistemska ločitev za generatorje
toplote, pri katerih voda
ne ustreza Weishauptovim zahtevam
oz. obstaja različna raven tlaka med
primarnim in sekundarnim sistemom.
Tehnični podatki plošč. toplotnega
izmenjevalnika: do 1250 kW
Maks. obratovalna temp: 255 °C
Maks. obratovalni tlak: 12 bar
Tlačne izgube izmenjevalnika:
kotlov. stran predtok/povratek pri
80/60 °C 124 mbar
na strani ogrevalnega kroga
predtok/povratek pri 70/55 °C 210 mbar
| Teža: 154 kg | kos | 1 | 0 | 0
1.19. | Y stikalo ISDN adapter RJ11 za kaskado | kpl | 1 | 0 | 0
1.20. | Ekspanzijska posoda WHI expan 12 # 2 bela
Raztezna posoda ogrevanja, bela
tip WHI expan 12 #2
Volumen: 12 l
z zidnim nosilcem
Predtlak 1,5 bar +/- 20 odstotkov
maks. delovni tlak 4 bar
Priključek R 3/4" ZN
Mere:
| Premer x višina v mm: 294 x 281 | kpl | 2 | 0 | 0
1.21. | Ventil s kapo 3/4" | kos | 2 | 0 | 0
1.22. | Tipalo kretnice 5 m NTC 5k | kos | 1 | 0 | 0
1.23. | Nevtralizacijska naprava do 650 kW
do 650 kW, za plinski WTC z zračnim
rahljanjem granulata, vključen
nevtralizacijski granulat
18 kg
Dolžina/širina/višina v mm: 1090/160/230
Za posamezne kotle ali kaskade.
Pri kaskadih se potrebuje Adapter Set
HT-cev DN 40
| za vsak kotel ter za dimovodni sistem. | kos | 2 | 0 | 0
DIMOVOD KASKADA ZA DVA KOTLA V VERTIKALO
1.24. | Set za priklj. kotla, koleno 87° DN250 | kos | 2 | 0 | 0
1.25. | Motorno vodena dimovod. loputa DN250 | kos | 2 | 0 | 0
1.26. | Podaljšek - cevi PP, DN 250, dolžina 1 m | kos | 2 | 0 | 0
1.27. | Podaljšek - cevi PP, DN 250, dolžina 2 m | kos | 2 | 0 | 0
1.28. | Revizijsko koleno PP DN250 87 st | kos | 2 | 0 | 0
1.29. | Zbiralna cev PPs siva DN315 x 1180 s poševnim odvodom DN250 | kos | 2 | 0 | 0
1.30. | Cev PPs siva DN315 0,5 m | kos | 1 | 0 | 0
1.31. | Zaključni kos PPS siv DN315 z odvo.kond. | kos | 1 | 0 | 0
1.32. | Sifon | kos | 1 | 0 | 0
1.33. | Rešetka za prezračevanje dimnika | kos | 1 | 0 | 0
1.34. | koleno sivo PPs DN 315 30 st. | kos | 2 | 0 | 0
1.35. | Set podpornega kolena DN315 | kos | 1 | 0 | 0
1.36. | Revizijski kos PP, DN 315 ravni | kos | 1 | 0 | 0
1.37. | Podaljšek - cevi PP, DN 315, dolžina 1 m | kos | 2 | 0 | 0
1.38. | Podaljšek - cevi PP, DN 315, dolžina 2 m | kos | 10 | 0 | 0
1.39. | Distančnik nerjavni RF DN 315 INOX | kos | 10 | 0 | 0
1.40. | Pokrov jaška INOX DN315 | kos | 1 | 0 | 0
1.41. | Izdelava elektro povezav | kos | 1 | 0 | 0
1.42. | Zagon sistema, nastavitev avtomatike | kos | 1 | 0 | 0
1.43. | Podučitev uporabnika | kos | 1 | 0 | 0
Vzdrževanje tlaka:
1.44. | Natančno vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama in vakuumsko ciklonsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota TecBox :
- BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina.
- Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki.
- Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol).
- Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave
- Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus.
- Visoko kakovosten kovinski pokrov.
- Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka:
- 2 črpalki, 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka, 1 prelivni ventil za vzdrževanje tlaka pri najvišji obremenitvi
- Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti.
- Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo
- Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje:
- Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke.
- Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode:
- Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P
- Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
EC izjava o skladnosti:
- 2006/42/ES, 2014/30/EC.
kot npr. ustreza proizvod IMI Hydronic
Transfero TV 8.2 EH Connect,
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL < 60 dB(A)
Električna moč: PA 2,8 kW
| vključiti servis oz. vzdrževnje za 5 letno obdobje | kpl | 1 | 0 | 0
1.45. | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
podnožje za pokončno montažo
endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
skladno s PED 2014/68/EU
5 letna garancija za posodo
proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex
Transfero TG 1500.2
Nominalen volumen: VN 1500 litrov
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.46. | Sekundarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
podnožje za pokončno montažo
endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
skladno s PED 2014/68/EU
5 letna garancija za posodo
proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex
Transfero TG 1500.2 E
Nominalen volumen: VN 1500 litrov
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.47. | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom,
skladno s PED 2014/68/EU
proizvod IMI - Pneumatex
Statico SD 50.10
Nominalen volumen: VN 80 litrov
| Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.48. | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect
brez črpalke
montaža na zadnjo stran naprave Transfero/Vento Connect
z zaščito proti povratnemu toku z vmesno posodo tip AB5 skladno z EN 1717,
proizvod IMI Hydronic
| Pleno P AB5 R, PS 10 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.49. | Magnetni Izločevalnik mulja za kontinuirano odstranjevanje umazanije iz ogrevalnih in hladilnih krogotokov.S spiro cevnim vstavkom in izpustno pipo.
Vgradni položaj: horizontalno
Priključitev: privarjen nastavek DN 125
Ohišje: jeklo St37
dop. obratovalni nadtlak: 10 bar
maks. temperatura vtoka: 110 stopinj C
Pretok: 72 m3/h
Prostornina: 50 l
Teža: 50 kg
| kot npr Spirovent | kos | 1 | 0 | 0
1.50. | Izločevalnik zraka za kontinuirano izločanje zračnih in mikro mehurčkov iz ogrevalnih in hladilnih krogotokov.S spiro cevnim vstavkom in permanentnim odzračevalnim ventilom, ki ga ni moč zapreti
Vgradni položaj: Horizontal
Priključek: Varilni nastavek DN 125
Ohišje: jeklo St37
dop. obratovalni nadtlak: 10 bar
maks. temperatura vtoka: 110 stopinj C
Pretok: 72 m3/h
Prostornina: 50 l
Teža: 50 kg
| kot npr Spirovent | kos | 1 | 0 | 0
1.51. | Gotova izolacija izločevalnika zraka/mulja
Pollupine iz trde pene EPP.
| Velikost DN 125 und DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
1.52. | Srednje težke jekleni cevovodi - specifikacija Cevovodi s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje težkih varjenih jeklenih navojnih cevi po EN 10255, material jeklo št. 1.0035, vključno z varilni material, varilni loki ter dodatek za razrez. Dobava in montaža.
| Črna jeklena cev DN 150 | m | 20 | 0 | 0
1.53. | Izolacija cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava - montaža
| d=140mm (cev DN150) | m2 | 10 | 0 | 0
1.54. | Krogelna pipa - specifikacija Krogelna pipa iz nodularne litine, s srednjo prirobnico, ohišje iz GJS-400, vreteno in zasun iz nerjavnega jekla, tesnilo iz PTFE, z ročnim vzvodom. Pipa ima CE certifikat glede na smernico 97/23/ES. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +110°C
kot npr. KPC PN16 DP PX PX-ISO
| DN150 | kos | 2 | 0 | 0
1.55. | Nepovratna loputa, Swing, medprirobnična, ohišje iz pocinkanega ogljikovega jekla, disk iz nerjavnega jekla ter NBR obroča
| DN150 | kos | 1 | 0 | 0
1.56. | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z enakoprocentno karakteristiko. Funkcije: zvezna regulacija, nastavitev pretoka, regulacija tlačne razlike, zaporna funkcija. Ventil je opremljen z merilnimi priključki za meritev pretoka, temperature in zastojnega tlaka. S prirobničnim priključkom PN 16, za delovno temperaturo od -20°C do 120°C, maks. tlačna razlika 400 kPa. Material: Ametal in nerjavno jeklo za visoko odpornost proti koroziji. Proizvod IMI TA, tip TA-MODULATOR
Pretočni razpon:
| DN 80 HF: 9520-49000 l/h: min dp 45 kPa | kos | 1 | 0 | 0
1.57. | Digitalno nastavljiv potisno/izvlečni pogon s sledečimi funkcijami: zvezna regulacija, 3-točkovna regulacija, On-off regulacija, ročno upravljanje, samodejna nastavitev hoda, indikator delovanja, stanja in položaja, izhodni signal VDC, nastavitev omejitve hoda, zaščita blokade ventila, zaznavanje zamašitve ventila, varnostni položaj ob napaki, diagnostika/beleženje.
Linearna ali enakoprocentna karakteristika. Temperatura medija 0-120°C, temperatura okolja 0-50°C, zaščitni razred IP54 in EN 61140. Proizvod IMI TA, tip TA-SLIDER 750
napetost 100-240 VAC, vhodni signal 0(2)-10 VDC, 0(4) – 20mA, on/off ali zvezno deljeno, potisna sila 750 N
| vključiti napajanje | kos | 1 | 0 | 0
1.58. | Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
| STAF 125 | kos | 1 | 0 | 0
1.59. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 | 0 | 0
1.60. | Shema toplotne postaje v okvirju, vključno namestitev v prostor s toplotno postajo. | kos | 1 | 0 | 0
1.61. | Izpiranje cevovoda izpiranje cevovoda, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave | pš | 1 | 0 | 0
1.62. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | pš | 1 | 0 | 0
1.63. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | pš | 1 | 0 | 0
1.64. | Ponudba za vzdrževanje oz. redni servis kotla in gorilnika za obdobje 5 let -(podpis pogodbe) | pš | 1 | 0 | 0
1.65. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | kg | 20 | 0 | 0
1.66. | Termo manometer v okroglem ohišju z območjem 20...120°C in 0-4 bar. Klasa +-3%. Vključno montažni in tesnilni material. Dobava in montaža. | kos | 10 | 0 | 0
Plinska napeljava
1.67. | Ventil s termičnim varovalom po DVGW
| DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
1.68. | Jeklena brezšivna cev obarvana v dva sloja osnovne barve in v rumeno končno bravo RAL 1012
| DN50 | m | 5 | 0 | 0
| DN80 | m | 10 | 0 | 0
1.69. | Hitromontažne konzole z gumijasto oblogo
| DN50 | kom | 6 | 0 | 0
| DN80 | kom | 6 | 0 | 0
1.70. | Rotacijski plinomer G100 DN80/16 | kpl | 1 | 0 | 0
1.71. | Regulator tlaka plina 100mbar / 22 mbar, ZR3/6 DN25 | kpm | 1 | 0 | 0
1.72. | Izpihovanje sistema z inertnim plinom | kpm | 1 | 0 | 0
1.73. | Pomožni, podporni in obešalni material | m2 | 1 | 0 | 0
1.74. | Tesnostni preizkus - glavni preizkus | kpm | 1 | 0 | 0
1.75. | Trdnostni preizkus | kom | 1 | 0 | 0
1.76. | Poizkusni zagon in poizkusno obratovanje | kom | 1 | 0 | 0
1.77. | Navezava na plinski in ogrevalni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
1.78. | Barvanje v končno barvo RAL 1012 | m2 | 1 | 0 | 0
1.79. | Pregled dimnikov in dimnikarsko potrdilo | kpl | 1 | 0 | 0
1.80. | Poizkusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
1.81. | Distributvni nadzor | kpl | 1 | 0 | 0
1.82. | Transportni stroški in pripravljalna dela | kpl | 1 | 0 | 0
1.83. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA - CENTRALA: |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - CENTRALA (dobava in montaža)
ODKLOP IN DEMONTAŽA
*pred pričetkom gradbenih del
2.1. | Odklop in demontaža obstoječih električnih razdelilcev in povezanih instalacij in ostale električne opreme, da se zagotovi pogojem za varno delo pri renovaciji. Demontirano opremo je potrebno ustrezno deponirati (dokazilo z evidenčnim listom) oz. hraniti. | kmp | 1 | 0 | 0
NOVA OPREMA
Razdelilniki so prostostoječe oziroma stenske izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico objekta in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
RAZDELILNIK RKOT
2.2. | Omara prostostoječa kovinska z montažno ploščo dimenzij 1000x2000x400 | kos | 1 | 0 | 0
2.3. | Glavno ločilno stikalo 63A; 4P | kos | 1 | 0 | 0
2.4. | Stikalo 1-0-2 grebenasto 16A, 1p | kos | 5 | 0 | 0
2.5. | Stikalo 1-0 grebenasto 16A, 1p | kos | 10 | 0 | 0
2.6. | prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 4 | 0 | 0
2.7. | FI zaščitno stikalo 63/0.03A, 4p | kos | 2 | 0 | 0
2.8. | Instalacijski odklopnik Ik = 15kA
2.9. | 10A/c 1p | kos | 6 | 0 | 0
2.10. | 16A/C 1p | kos | 12 | 0 | 0
2.11. | 10A/C 3p | kos | 5 | 0 | 0
2.12. | 16A/C 3p | kos | 10 | 0 | 0
2.13. | 20A/C 3p | kos | 10 | 0 | 0
2.14. | 25A/C 3p | kos | 4 | 0 | 0
2.15. | Močnostni kontaktor 230V/40A 2 polni | kos | 4 | 0 | 0
2.16. | Močnostni kontaktor 230V/40A 4 polni | kos | 16 | 0 | 0
2.17. | Motorsko zaščitno stikalo 230V/ 4 polno | kos | 10 | 0 | 0
2.18. | Signalna luč/indikator za delovanje črpalk | kos | 10 | 0 | 0
2.19. | Kanali za ožičenje; raznih dimenzij | kmp | 1 | 0 | 0
2.20. | Vrstne sponke do 4 mm2 | kos | 85 | 0 | 0
2.21. | Vrstne sponke do 25 mm2 | kos | 5 | 0 | 0
2.22. | Uvodnice Pg, Cu za zbiralke, sponke za dvižne vode, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, označitev razdelilca, označitev vodnikov, ipd. | kmp | 1 | 0 | 0
2.23. | Povezava razdelilnika in instalacij na terenu | kmp | 1 | 0 | 0
2.24. | Izdelava PID dokumentacije elektroinstalacij | kmp | 1 | 0 | 0
2.25. | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kmp | 1 | 0 | 0
2.26. | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti | kmp | 1 | 0 | 0
2.27. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
OPOMBA:
Obvezen ogled objekta pred izdajo ponudbe
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajet morebitni strošek potreben za koordinacijo s elektroprojektantom- projekt elektroinštalacij za zgornje postavke ne obstaja
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
3. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - VOŠNJAKOVA (Dobava in montaža):
3.1. | Srednje težke jekleni cevovodi - specifikacija Cevovodi s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje težkih varjenih jeklenih navojnih cevi po EN 10255, material jeklo št. 1.0035, vključno z varilni material, varilni loki ter dodatek za razrez. Dobava in montaža.
| Črna jeklena cev DN 80 | m | 5 | 0 | 0
3.2. | Izolacija cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava - montaža
| d=90mm (cev DN80) | m2 | 3 | 0 | 0
3.3. | Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
| STAF 80 | kos | 2 | 0 | 0
3.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
- Temp. območje -10°C do 110°C.
kot npr. proizvod IMI TA, tip TA-SMART
Pretočni razpon
DN 80: 8640 - 43200 l/h, 24 VAC/VDC ±15%
| vključiti napajanje | kos | 2 | 0 | 0
3.5. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 | 0 | 0
3.6. | Shema toplotne postaje v okvirju, vključno namestitev v prostor s toplotno postajo. | kos | 1 | 0 | 0
3.7. | Izpiranje cevovoda izpiranje cevovoda, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave | pš | 1 | 0 | 0
3.8. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | pš | 1 | 0 | 0
3.9. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | pš | 1 | 0 | 0
3.10. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | kg | 10 | 0 | 0
3.11. | Termo manometer v okroglem ohišju z območjem 20...120°C in 0-4 bar. Klasa +-3%. Vključno montažni in tesnilni material. Dobava in montaža. | kos | 6 | 0 | 0
3.12. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA - VOŠNJAKOVA: |  |  |  | 0
4. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - PARTIZANSKA (Dobava in montaža):
4.1. | Brezšivni jekleni cevovodi - specifikacija Cevovodi s fazoni in cevnimi pritrdili iz brezšivnih varjenih jeklenih cevi po EN 10220, vrsta 1, material jeklo št. 1.0254 po EN 10216-1, vključno z varilni material, prirobnice, varilni loki ter dodatek za razrez.
| DN 25 | m | 5 | 0 | 0
4.2. | Izolacija cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava - montaža
| d=30mm (cev DN25) | m | 5 | 0 | 0
4.3. | Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
| STAD 25 | kos | 1 | 0 | 0
4.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
- Temp. območje -10°C do 110°C.
kot npr. proizvod IMI TA, tip TA-SMART
Pretočni razpon
DN 25: 540 - 2700 l/h, 24 VAC/VDC ±15%
| vključiti napajanje | kos | 1 | 0 | 0
4.5. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA - PARTIZANSKA: |  |  |  | 0
5. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - SODNA (Dobava in montaža):
5.1. | Srednje težke jekleni cevovodi - specifikacija Cevovodi s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje težkih varjenih jeklenih navojnih cevi po EN 10255, material jeklo št. 1.0035, vključno z varilni material, prirobnice, varilni loki ter dodatek za razrez. Dobava in montaža.
| Črna jeklena cev DN 100 | m | 10 | 0 | 0
5.2. | Izolacija cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava - montaža
| d=100mm (cev DN100) | m2 | 4 | 0 | 0
5.3. | Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
| STAD 40 | kos | 1 | 0 | 0
| STAD 50 | kos | 1 | 0 | 0
| STAF 65 | kos | 2 | 0 | 0
| STAF 80 | kos | 1 | 0 | 0
5.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
- Temp. območje -10°C do 110°C.
kot npr. proizvod IMI TA, tip TA-SMART
Pretočni razpon
DN 100: 14200 - 71000 l/h, 24 VAC/VDC ±15%
| vključiti napajanje | kos | 1 | 0 | 0
5.5. | Tropotni ventil CV 316 RGA DN40, vključno z napajanjem | kos | 1 | 0 | 0
5.6. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 | 0 | 0
5.7. | Shema toplotne postaje v okvirju, vključno namestitev v prostor s toplotno postajo. | kos | 1 | 0 | 0
5.8. | Izpiranje cevovoda izpiranje cevovoda, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave | pš | 1 | 0 | 0
5.9. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | pš | 1 | 0 | 0
5.10. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | pš | 1 | 0 | 0
5.11. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | kg | 10 | 0 | 0
5.12. | Termo manometer v okroglem ohišju z območjem 20...120°C in 0-4 bar. Klasa +-3%. Vključno montažni in tesnilni material. Dobava in montaža. | kos | 15 | 0 | 0
5.13. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA - SODNA: |  |  |  | 0
6. | TOPLOTNA PODPOSTAJA - D-OBJEKT (Dobava in montaža):
6.1. | Srednje težke jekleni cevovodi - specifikacija Cevovodi s fazoni in cevnimi pritrdili iz srednje težkih varjenih jeklenih navojnih cevi po EN 10255, material jeklo št. 1.0035, vključno z varilni material, prirobnice, varilni loki ter dodatek za razrez. Dobava in montaža.
| Črna jeklena cev DN 50 | m | 5 | 0 | 0
6.2. | Izolacija cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Dobava - montaža
| d=60mm (cev DN50) | m2 | 2 | 0 | 0
6.3. | Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
| STAD 50 | kos | 1 | 0 | 0
6.4. | Ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z možnostjo merjenja energije:
Funkionalnosti:
- Regulacijski ventil je zmožen neprekinjenega merjenja in beleženja hidroničnih podatkov (pretok, dovodna temperatura medija, povratna temperatura medija, moč) prek ultrazvočne tehnologije merjenja pretoka
- Regulacijski ventil ima na izbiro različne načine krmiljenja; regulacija položaja, regulacija pretoka in regulacija moči, dT regulacija, regulacija temp. povratka
- Ventil je tlačno neodvisen (elektronsko), spremembe razpoložljive tlačne razlike ne bodo vplivale na nadzorovano pretok/moč.
- Možnost preklopa med dvema režimoma (gretja/hlajenje) in nastavitev maks./min. pretoka/moči za vsak režim posebej
- Možnost znižanja toplotnega režima po urniku
- Ventil in pogon sta nastavljiva preko mobilne aplikacije.
- Krmilna karakteristika je nastavljiva od hitrega odpiranja do enakoprocentne karakteristike (EQM) karakteristik.
- Ventil ima stopnjo prepuščanja <0,01% pri DN20-50 (razred IV po EN 60534-4) ter tesno tesnenje pri DN65-125 razred V po EN 60534-4)
- Maks tlačna razlika 400 kPa, maks tlak zapiranja 600 kPa
Vgradnja in montaža:
- Del za merjenje pretoka ter del za uravnoteženje in krmiljenje sta v enotnem telesu, da se zmanjša skupna dolžina telesa.
- Pri ventilih DN15-50 ni zahteve po ravni cevi pred samim ventilom (0D), pri DN 65-125 mora biti ravna cev (5D) za motnjami (kolena, redukcije, T-kosi). Za ventilom ni zahteve po ravni cevi (0D).
- Regulacijski ventili morajo biti nameščeni v skladu s priporočili proizvajalca, da se zagotovi ustrezen nadzor.
- Regulacijski ventil sporoča opozorila o napakah pri namestitvi (na primer napačna smer pretoka) prek vodila, sistema v oblaku in mobilne aplikacije.
- Razred zaščite ohišja: IP 54.
Natančnost merjenja in regulacije:
- Natančnost merjenja pretoka
±2% od 5% do 100% qnom voda
±3% od 5% do 100% qnom mešanice vode in glikola (0-57%)
- Možnost merjenja pretoka do najmanj 150% največjega nastavljivega pretoka.
- Meritev temp.razlike
±0,1 K @ ΔT = 6 K (za hlajenje)
±0,15 K @ ΔT = 10 K (za ogrevanje)
±0,2 K @ ΔT = 20 K (za ogrevanje)
- Natančnost regulacije
±5% od 4% do 100% qnom
±10% od 0,5% do 4% qnom
- Min.pretok, ki ga lahko reguliramo (qcontr.min) 0,5% qnom.
Povezljivost:
- Komunikacijska vodila prek RS 485 Modbus/RTU, BACnet MS/TP ali Ethernet Modbus/TCP in BACnet IP.
- Brezžična BLE komunikacija za povezavo z mobilno aplikacijo
- Komunikacija prek spletne aplikacije prek lokalnega omrežja.
- Povezava s storitvijo v oblaku proizvajalca.
- Možnost krmiljenja z 0(2)-10VDC ali 0(4)-20mA.
- Povratno informacijo prek signala 0(2)-10VDC.
- Prikazovanje načina, statusa, položaja, končnega položaja s pomočjo LED signalov.
- Shranjevanje podatkov do 32 dni za vzorce v 1-2-minutni intervalih in 13 mesecev za vzorce v največ 2-urnih intervalih. Super hitro beleženje 2-3 ure na največ vsakih 10 sekund.
Material, temp. in tlačni razred:
- Ventil z navojnim spojem DN20-50 mm izdelani iz bakrove zlitine, odporne proti razcinkanju AMetal, PN25
- Ventil s prirobničnim spojem DN65-125 izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 1563, PN16 in PN25.
- Temp. območje -10°C do 110°C.
kot npr. proizvod IMI TA, tip TA-SMART
Pretočni razpon
DN 50: 2680 - 13400 l/h, 24 VAC/VDC ±15%
| vključno z napajanjem | kos | 2 | 0 | 0
6.5. | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 | 0 | 0
6.6. | Shema toplotne postaje v okvirju, vključno namestitev v prostor s toplotno postajo. | kos | 1 | 0 | 0
6.7. | Izpiranje cevovoda izpiranje cevovoda, polnitev sistema s svežo vodo preko omehčevalne naprave | pš | 1 | 0 | 0
6.8. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | pš | 1 | 0 | 0
6.9. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. | pš | 1 | 0 | 0
6.10. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke in tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo | kg | 8 | 0 | 0
6.11. | Termo manometer v okroglem ohišju z območjem 20...120°C in 0-4 bar. Klasa +-3%. Vključno montažni in tesnilni material. Dobava in montaža. | kos | 6 | 0 | 0
6.12. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA - D-OBJEKT: |  |  |  | 0
7. | GRADBENO, KERAMIČARSKO, PLESKARSKA DELA (Dobava in montaža)
CENTRALA
7.1. | Razrez in odvoz na deponijo obstoječega asfalta v debelini 5 cm, ter ponovno asfaltiranje za potrebe vnosa nove kotlovne naprave v kotlovnico v kleti.omplet gradbena dela. | m2 | 10 | 0 | 0
7.2. | Rezervirana sredstva za nepredvidena dela – 5 % |  | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENO, KERAMIČARSKO, PLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0