## popis
Projekt: | Izvedba javnega vodovodnega omrežja Stankovo - Piroški vrh - Kraška vas - Faza 1 cevovodi
Lokacija: | Stankovo
št. Načrta: | 286-1
Načrt: | 2.1 Načrt vodovoda
Načrt: | PZI
Projektantski predračun del s predizmerami - Faza 1 cevovodi
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
VOD 1
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1 |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 782 | 0 | 0
1.1.2 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) | kos | 1 |  | 0
1.1.3 |  | Ureditev in priprava gradbišča, vključno s postavitvijo gradbiščne in opozorilne signalizacije, informacijskih tabel ter zagotovitvijo mobilnega sanitarnega WC-ja za čas izvajanja del. Postavka velja za celotno izvedbo cevovda (VOD 1-5) | kpl | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1 |  | Zakoličba obstoječega vodovoda cca. 220 m. Postavka velja za celotno izvedbo cevovda (VOD 1-5) | kpl | 1 |  | 0
1.2.2 |  | Porušitev obstoječega vodovoda v kompletu z LTŽ armaturo vodovoda in odvoz na stalno deponijo. Pridobvanje evidenčnih listov. (VOD 1-5) | m1 | 220 |  | 0 | Obračun po dejanski količini.
1.2.3 |  | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m1 | 245 |  | 0
1.2.4 |  | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 15 cm, z nakladanjem in transportom na deponijo, razkladanje, upoštevani tudi stroški deponije. | m3 | 44.1 |  | 0
1.2.5 |  | Posek in odstranitev raznih zasaditev ob trasi. Kot naprimer živa meja, ciprese, okrasne grmovnive, ... V postavko so vključena vsa potrebna dela vključno z odvozom. (VOD 1-5) | m1 | 128 |  | 0
1.2.6 |  | Posek in odstranitev raznih dreves z panjem V postavko so vključena vsa potrebna dela vključno z odvozom. (VOD 1-5) | kos | 18 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Opomba: kategorizacija izkopov povzeta po Tehnični specifikaciji TSG-211-002:2023 in TSG-212-002:2023
2.1 Cevovodi
2.1.1 |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina 2.0 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo in razkladanje. | m3 | 70 |  | 0
2.1.2 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 490 |  | 0
2.1.3 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 490 |  | 0
2.1.4 |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Upoštevana celotna površina opaža. | m2 | 2550 |  | 0 | Upoštevan potrebni opaž za dolžino 8 metrov
2.1.5 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 625.6 |  | 0
2.1.6 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (15cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 64 |  | 0
2.1.7 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 228 |  | 0
2.1.8 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 667 |  | 0
2.1.9 |  | Obsip armatur, zračnikov, zasunov z lomljencem D 8-32. | m3 | 8 |  | 0
2.1.10 |  | Črpanje vode v času gradnje. | ur | 15 |  | 0 | Zaračunano po količini vpisa v gradbeni dnevnik.
2.1.11 |  | Nakladanje in odvoz zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 490 |  | 0
2.1.12 |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov,podzemnih hidrantov zračnikov... Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2.25. m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. Montaža in dobava označevalne tablice. | kom | 4 |  | 0
2.1.13 |  | Dobava in montaža označevalni tablic za zasune javnega omrežja, hidranti, .. Skladno s DIN 4066 | kom | 4 |  | 0
2.1.14 |  | Dobava in montaža označevalnih tablic za zasune hišnih vodovodnih priključkov, skladno z DIN 4066. | kom | 6 |  | 0
2.1.15 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 842 |  | 0
2.1.16 |  | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve za hidrante in vozlišča. | kos | 4 |  | 0
2.1.17 |  | Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 0,5m3/kos. | kos | 20 |  | 0
2.1.18 |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe. | kpl | 1 |  | 0 | Prisotnos upravljalca
2.1.19 |  | Sondažni izkop in zasip za ugotovitev točnega poteka obstoječega vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
2.1.20 |  | Domontaža in montaža obstoječe ograje za pašnik na mestu izkopa. Po zaključnih delih se povrne v obstoječe stanje. | m1 | 75 |  | 0
2.1.21 |  | Zatravitev s semeni | m2 | 150 |  | 0
2.1.22 |  | Montaža in dobava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE HD d63 cevi (nova cev), vključno s PE d32(16bar) cevjo l=10 m, vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo. Konec cevi se začepi. Lokacije se določijo na licu mesta. Izkop in zasip kanala (10m3) | kos | 6 |  | 0 | Hišni priključki, po detajlu
2.1.23 |  | Dobava in montaža PE termo jaška za hišni vodovodni priključek, izdelanega iz polietilena (PE) SIST EN 13598, dimenzij 450 x 650 , toplotno izoliranega in primernega za vgradnjo na prostem ter zaščito vodomerne garniture pred zmrzaljo. Jašek mora biti opremljen s pohodnim pokrovom, toplotno izolacijskim vložkom ter ustreznimi vodotesnimi prehodi za dovodno in odvodno vodovodno cev. | kos | 6 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 3 CESTNA DELA |  | CESTNA DELA SKUPAJ : |  | 0
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih. Predvidena je sanacija vozišča v širini 1.2 m z ustroji.
3.1 Cesta
3.3.1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. in 4. kategorije | m2 | 294 |  | 0
3.3.2 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 294 |  | 0
3.3.3 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | m3 | 73.5 |  | 0
3.3.4 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini do 35 cm | m3 | 102.9 |  | 0
3.3.5 | S 3 1 572 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm (AC 16 SURF B 50/70 A4) | m2 | 294 |  | 0
3.3.6 | S 3 2 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 294 |  | 0
3.3.7 | S 3 5 275 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | m1 | 702 |  | 0
3.3.8 | N 3 2 498 | Dobava in izvedba zaporne plasti iz kamnitega drobljenca frakcije 0/16 mm na gramoznih cestah, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem, v debelini 5 cm. | m3 | 8 |  | 0
|  | 4 STROJNA DELA |  | STROJNA DELA SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
4.1 |  | Dobava, transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 100, RC2, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (cevi se dobavi v kolutu)
|  | PE100 d90 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 480 |  | 0
|  | PE100 d63 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 300 |  | 0
4.2 |  | Nabava, dobava, vgradnja elektrofuzijskih spojnih in fazonskih kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d90 | kos | 29 |  | 0
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d63 | kos | 20 |  | 0
|  | Končnik priribnični d90/ DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | Končnik priribnični d63/ DN 50 | kos | 5 |  | 0
|  | Elektrovarilni X kos d90 | kos | 1 |  | 0
|  | Elektrovarilni T kos d63/63 | kos | 2 |  | 0
4.3 |  | Dobava, vgradnja fazonskih in armaturnih komadov iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom pri navezavah in podzemnih armaturah. Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar.
|  | T 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  | T 50/50 | kos | 1 |  | 0
|  | N 50 | kos | 3 |  | 0
|  | FF 50, dolžine 100mm | kos | 1 |  | 0
|  | FFR 80/50 | kos | 1 |  | 0
|  | PH DN 50 sprostim pretokom, vgradne globine 1.00m z ovalno povozno kapo in podložno betonsko podložko | kos | 1 |  | 0
|  | Avtomatska odzračevalna garnitura za podzemno vgradnjo DN 50 | kos | 2 |  | 0
4.4 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250μm). NP 16 bar.
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 6 |  | 0
|  | EV F4 DN 80, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 2 |  | 0
LTŽ cestna kapa za zasune in armature
|  | za cestni zasun "voda" fi 200 mm | kos | 8 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
|  | za hišni priključek "voda" fi 125 mm | kos | 6 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
4.5 |  | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja vodovoda z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0
4.6 |  | Zaščita obstoječega vodovoda v času gradnje v bližini predvidenega vodovoda po navodilih upravljalca. | m | 10 |  | 0
VOD 2 in del VOD 3 ki vzporedno poteka
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1 |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 1092 |  | 0
1.1.2 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1 |  | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m1 | 620 |  | 0
1.2.2 |  | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 15 cm, z nakladanjem in transportom na deponijo, razkladanje, upoštevani tudi stroški deponije. | m3 | 111.6 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Opomba: kategorizacija izkopov povzeta po Tehnični specifikaciji TSG-211-002:2023 in TSG-212-002:2023
2.1 Cevovodi
2.1.1 |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina 2.0 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo in razkladanje. | m3 | 50 |  | 0
2.1.2 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 845 |  | 0
2.1.3 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 845 |  | 0
2.1.4 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine od 2.0 do 5.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 69.5 |  | 0
2.1.5 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine od 2.0 do 5.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 69.5 |  | 0
2.1.6 |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Upoštevana celotna površina opaža. | m2 | 4265 |  | 0 | Upoštevan potrebni opaž za dolžino 8 metrov
2.1.7 |  | Dobava in vgradnja zagatnic za globok izkop do globine 5.0 m zabijanje zagatnic vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 3.5 m, Upoštevana celotna dolžina zagatnic | m1 | 80 |  | 0
2.1.8 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 1092 |  | 0
2.1.9 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (15cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 120 |  | 0
2.1.10 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 390 |  | 0
2.1.11 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1305 |  | 0
2.1.12 |  | Obsip armatur, zračnikov, zasunov z lomljencem D 8-32. | m3 | 15 |  | 0
2.1.13 |  | Črpanje vode v času gradnje. | ur | 15 |  | 0 | Zaračunano po količini vpisa v gradbeni dnevnik.
2.1.14 |  | Nakladanje in odvoz zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 914.5 |  | 0
2.1.15 |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov,podzemnih hidrantov zračnikov... Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2.25. m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. Montaža in dobava označevalne tablice. | kom | 6 |  | 0
2.1.16 |  | Dobava in montaža označevalni tablic za zasune javnega omrežja, hidranti, .. Skladno s DIN 4066 | kom | 6 |  | 0
2.1.17 |  | Dobava in montaža označevalnih tablic za zasune hišnih vodovodnih priključkov, skladno z DIN 4066. | kom | 17 |  | 0
2.1.18 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1642 |  | 0
2.1.19 |  | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve za hidrante in vozlišča. | kos | 6 |  | 0
2.1.20 |  | Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 0,5m3/kos. | kos | 28 |  | 0
2.1.21 |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe. | kpl | 2 |  | 0 | Prisotnos upravljalca
2.1.22 |  | Sondažni izkop in zasip za ugotovitev točnega poteka obstoječega vodovoda. | kpl | 2 |  | 0
2.1.23 |  | Domontaža in montaža obstoječe ograje za pašnik na mestu izkopa. Po zaključnih delih se povrne v obstoječe stanje. | m1 | 115 |  | 0
2.1.24 |  | Zatravitev s semeni | m2 | 150 |  | 0
2.1.25 |  | Montaža in dobava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE HD d63 cevi (nova cev), vključno s PE d32(16bar) cevjo l=10 m, vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo. Konec cevi se začepi. Lokacije se določijo na licu mesta. Izkop in zasip kanala (10m3) | kos | 17 |  | 0 | Hišni priključki, po detajlu
2.1.26 |  | Dobava in montaža PE termo jaška za hišni vodovodni priključek, izdelanega iz polietilena (PE) SIST EN 13598, dimenzij 450 x 650 , toplotno izoliranega in primernega za vgradnjo na prostem ter zaščito vodomerne garniture pred zmrzaljo. Jašek mora biti opremljen s pohodnim pokrovom, toplotno izolacijskim vložkom ter ustreznimi vodotesnimi prehodi za dovodno in odvodno vodovodno cev. | kos | 17 |  | 0 | Hišni priključki
2.1.27 |  | Izvedba zapščitne cevi PE d140, drsniki za cevi zunanjega Ø 90 in 63 mm / višina reber 10 mm, kot npr. ATR Andotehna (25 kos) in konusni jeklni obroč za zaključek cevi in preprečitev glodalcev z gumjasto manšeto za stik ob cevi, iz EPDM gume , kot npr. tip AN Andotehna (4 kos). Dolžine 40 m in 40 m. | m1 | 80 |  | 0
2.1.28 |  | Dodatek za nevazvo na obstoječ vodohran z fazonskimi kosi in izkopi. Upoštevana vsa potrebna dela | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 CESTNA DELA |  | CESTNA DELA SKUPAJ : |  | 0
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih. Predvidena je sanacija vozišča v širini 1.2 m z ustroji.
3.1 Cesta
3.3.1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. in 4. kategorije | m2 | 844 |  | 0
3.3.2 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 844 |  | 0
3.3.3 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | m3 | 211 |  | 0
3.3.4 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini do 35 cm | m3 | 295.4 |  | 0
3.3.5 | S 3 1 572 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm (AC 16 SURF B 50/70 A4) | m2 | 844 |  | 0
3.3.6 | S 3 2 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 844 |  | 0
3.3.7 | S 3 5 275 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | m1 | 620 |  | 0
3.3.8 | N 3 2 498 | Dobava in izvedba zaporne plasti iz kamnitega drobljenca frakcije 0/16 mm na gramoznih cestah, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem, v debelini 5 cm. | m3 | 8 |  | 0
|  | 4 STROJNA DELA |  | STROJNA DELA SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
4.1 |  | Dobava, transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 100, RC2, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (cevi se dobavi v kolutu)
|  | PE100 d90 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 1092 |  | 0
|  | PE100 d63 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 418 |  | 0
4.2 |  | Nabava, dobava, vgradnja elektrofuzijskih spojnih in fazonskih kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d90 | kos | 67 |  | 0
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d63 | kos | 29 |  | 0
|  | Končnik priribnični d90/ DN 80 | kos | 17 |  | 0
|  | Končnik priribnični d63/ DN 50 | kos | 11 |  | 0
|  | Elektrovarilni T kos d90/90 | kos | 2 |  | 0
|  | Elektrovarilni T kos d90/63 | kos | 1 |  | 0
4.3 |  | Dobava, vgradnja fazonskih in armaturnih komadov iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom pri navezavah in podzemnih armaturah. Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar.
|  | T 80/80 | kos | 2 |  | 0
|  | T 80/50 | kos | 3 |  | 0
|  | T 50/50 | kos | 4 |  | 0
|  | N 80 | kos | 1 |  | 0
|  | N 50 | kos | 2 |  | 0
|  | FF 50, dolžine 1000mm | kos | 2 |  | 0
|  | FF 80, dolžine 1000mm | kos | 3 |  | 0
|  | FFR 80/50 | kos | 1 |  | 0
|  | PH DN 50 sprostim pretokom, vgradne globine 1.00m z ovalno povozno kapo in podložno betonsko podložko | kos | 1 |  | 0
|  | Nadzemni hidrant 80, RD 1,25 | kos | 2 |  | 0
|  | Avtomatska odzračevalna garnitura za podzemno vgradnjo DN 50 | kos | 2 |  | 0
4.4 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250μm). NP 16 bar.
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 9 |  | 0
|  | EV F4 DN 80, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 10 |  | 0
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 3.5-4.0 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 3 |  | 0
|  | EV F4 DN 80, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 3.5-4.0 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 3 |  | 0
LTŽ cestna kapa za zasune in armature
|  | za cestni zasun "voda" fi 200 mm | kos | 25 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
|  | za hišni priključek "voda" fi 125 mm | kos | 17 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
4.5 |  | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja vodovoda z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem. | kos | 16 |  | 0
4.6 |  | Zaščita obstoječega vodovoda v času gradnje v bližini predvidenega vodovoda po navodilih upravljalca. | m | 10 |  | 0
VOD 2.1
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1 |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 137 |  | 0
1.1.2 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) | kos | 1 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Opomba: kategorizacija izkopov povzeta po Tehnični specifikaciji TSG-211-002:2023 in TSG-212-002:2023
2.1 Cevovodi
2.1.1 |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina 2.0 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo in razkladanje. | m3 | 10 |  | 0
2.1.2 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 95 |  | 0
2.1.3 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 95 |  | 0
2.1.4 |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Upoštevana celotna površina opaža. | m2 | 510 |  | 0 | Upoštevan potrebni opaž za dolžino 8 metrov
2.1.5 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 109.6 |  | 0
2.1.6 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (15cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15 |  | 0
2.1.7 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 45 |  | 0
2.1.8 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 135 |  | 0
2.1.9 |  | Obsip armatur, zračnikov, zasunov z lomljencem D 8-32. | m3 | 3 |  | 0
2.1.10 |  | Črpanje vode v času gradnje. | ur | 8 |  | 0 | Zaračunano po količini vpisa v gradbeni dnevnik.
2.1.11 |  | Nakladanje in odvoz zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 95 |  | 0
2.1.12 |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov,podzemnih hidrantov zračnikov... Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2.25. m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. Montaža in dobava označevalne tablice. | kom | 1 |  | 0
2.1.13 |  | Dobava in montaža označevalni tablic za zasune javnega omrežja, hidranti, .. Skladno s DIN 4066 | kom | 1 |  | 0
2.1.14 |  | Dobava in montaža označevalnih tablic za zasune hišnih vodovodnih priključkov, skladno z DIN 4066. | kom | 3 |  | 0
2.1.15 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 167 |  | 0
2.1.16 |  | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve za hidrante in vozlišča. | kos | 1 |  | 0
2.1.17 |  | Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 0,5m3/kos. | kos | 4 |  | 0
2.1.18 |  | Zatravitev s semeni | m2 | 50 |  | 0
2.1.19 |  | Montaža in dobava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE HD d63 cevi (nova cev), vključno s PE d32(16bar) cevjo l=10 m, vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo. Konec cevi se začepi. Lokacije se določijo na licu mesta. Izkop in zasip kanala (10m3) | kos | 3 |  | 0 | Hišni priključki, po detajlu
2.1.20 |  | Dobava in montaža PE termo jaška za hišni vodovodni priključek, izdelanega iz polietilena (PE) SIST EN 13598, dimenzij 450 x 650 , toplotno izoliranega in primernega za vgradnjo na prostem ter zaščito vodomerne garniture pred zmrzaljo. Jašek mora biti opremljen s pohodnim pokrovom, toplotno izolacijskim vložkom ter ustreznimi vodotesnimi prehodi za dovodno in odvodno vodovodno cev. | kos | 3 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 3 CESTNA DELA |  | CESTNA DELA SKUPAJ : |  | 0
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih. Predvidena je sanacija vozišča v širini 1.2 m z ustroji.
3.1 Cesta
3.3.1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. in 4. kategorije | m2 | 396 |  | 0
3.3.2 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini do 35 cm | m3 | 138.6 |  | 0
3.3.3 | N 3 2 498 | Dobava in izvedba zaporne plasti iz kamnitega drobljenca frakcije 0/16 mm na gramoznih cestah, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem, v debelini 5 cm. | m3 | 24 |  | 0
|  | 4 STROJNA DELA |  | STROJNA DELA SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
4.1 |  | Dobava, transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 100, RC2, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (cevi se dobavi v kolutu)
|  | PE100 d63 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 137 |  | 0
4.2 |  | Nabava, dobava, vgradnja elektrofuzijskih spojnih in fazonskih kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d63 | kos | 8 |  | 0
|  | Končnik priribnični d63/ DN 50 | kos | 10 |  | 0
4.3 |  | Dobava, vgradnja fazonskih in armaturnih komadov iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom pri navezavah in podzemnih armaturah. Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar.
|  | Avtomatska odzračevalna garnitura za podzemno vgradnjo DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.4 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250μm). NP 16 bar.
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 1 |  | 0
LTŽ cestna kapa za zasune in armature
|  | za cestni zasun "voda" fi 200 mm | kos | 1 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
|  | za hišni priključek "voda" fi 125 mm | kos | 3 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
4.5 |  | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja vodovoda z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem. | kos | 1 |  | 0
4.6 |  | Zaščita obstoječega vodovoda v času gradnje v bližini predvidenega vodovoda po navodilih upravljalca. | m | 10 |  | 0
VOD 3 (po dostopni gramozni / gozdni cesti)
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1 |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 100 |  | 0
1.1.2 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1 |  | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m1 | 8 |  | 0
1.2.2 |  | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 15 cm, z nakladanjem in transportom na deponijo, razkladanje, upoštevani tudi stroški deponije. | m3 | 1.44 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Opomba: kategorizacija izkopov povzeta po Tehnični specifikaciji TSG-211-002:2023 in TSG-212-002:2023
2.1 Cevovodi
2.1.1 |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina 2.0 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo in razkladanje. | m3 | 5 |  | 0
2.1.2 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 63 |  | 0
2.1.3 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 63 |  | 0
2.1.4 |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Upoštevana celotna površina opaža. | m2 | 350 |  | 0 | Upoštevan potrebni opaž za dolžino 8 metrov
2.1.5 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 80 |  | 0
2.1.6 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (15cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 8 |  | 0
2.1.7 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 20 |  | 0
2.1.8 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 105 |  | 0
2.1.9 |  | Obsip armatur, zračnikov, zasunov z lomljencem D 8-32. | m3 | 4 |  | 0
2.1.10 |  | Črpanje vode v času gradnje. | ur | 8 |  | 0 | Zaračunano po količini vpisa v gradbeni dnevnik.
2.1.11 |  | Nakladanje in odvoz zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 63 |  | 0
2.1.12 |  | Postavitev drogov z oznakami zasunov,podzemnih hidrantov zračnikov... Drog je iz jeklenih cevi fi 2" višine 2.25. m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten. Montaža in dobava označevalne tablice. | kom | 2 |  | 0
2.1.13 |  | Dobava in montaža označevalni tablic za zasune javnega omrežja, hidranti, .. Skladno s DIN 4066 | kom | 2 |  | 0
2.1.14 |  | Dobava in montaža označevalnih tablic za zasune hišnih vodovodnih priključkov, skladno z DIN 4066. | kom | 2 |  | 0
2.1.15 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 120 |  | 0
2.1.16 |  | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve za hidrante in vozlišča. | kos | 2 |  | 0
2.1.17 |  | Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 0,5m3/kos. | kos | 3 |  | 0
2.1.18 |  | Zatravitev s semeni | m2 | 50 |  | 0
2.1.19 |  | Montaža in dobava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE HD d63 cevi (nova cev), vključno s PE d32(16bar) cevjo l=10 m, vgradilno garnituro in LTŽ cestno kapo. Konec cevi se začepi. Lokacije se določijo na licu mesta. Izkop in zasip kanala (10m3) | kos | 2 |  | 0 | Hišni priključki, po detajlu
2.1.20 |  | Dobava in montaža PE termo jaška za hišni vodovodni priključek, izdelanega iz polietilena (PE) SIST EN 13598, dimenzij 450 x 650 , toplotno izoliranega in primernega za vgradnjo na prostem ter zaščito vodomerne garniture pred zmrzaljo. Jašek mora biti opremljen s pohodnim pokrovom, toplotno izolacijskim vložkom ter ustreznimi vodotesnimi prehodi za dovodno in odvodno vodovodno cev. | kos | 2 |  | 0 | Hišni priključki
|  | 3 CESTNA DELA |  | CESTNA DELA SKUPAJ : |  | 0
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih. Predvidena je sanacija vozišča v širini 1.2 m z ustroji.
3.1 Cesta
3.3.1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. in 4. kategorije | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.2 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.3 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | m3 | 2.4 |  | 0
3.3.4 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini do 35 cm | m3 | 3.36 |  | 0
3.3.5 | S 3 1 572 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm (AC 16 SURF B 50/70 A4) | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.6 | S 3 2 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.7 | S 3 5 275 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | m1 | 100 |  | 0
3.3.8 | N 3 2 498 | Dobava in izvedba zaporne plasti iz kamnitega drobljenca frakcije 0/16 mm na gramoznih cestah, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem, v debelini 5 cm. | m3 | 15 |  | 0
|  | 4 STROJNA DELA |  | STROJNA DELA SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
4.1 |  | Dobava, transport raznos in montaža PE cevi granulacije PE 100, RC2, izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. (cevi se dobavi v kolutu)
|  | PE100 d63 mm SDR 11 (NP 16 bar) | m1 | 300 |  | 0
4.2 |  | Nabava, dobava, vgradnja elektrofuzijskih spojnih in fazonskih kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Obojka (spojka) elektrovarilna d63 | kos | 18 |  | 0
|  | Končnik priribnični d63/ DN 50 | kos | 3 |  | 0
4.3 |  | Dobava, vgradnja fazonskih in armaturnih komadov iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom pri navezavah in podzemnih armaturah. Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar.
|  | T 50/50 | kos | 1 |  | 0
|  | N 50 | kos | 2 |  | 0
|  | FF 50, dolžine 1000mm | kos | 1 |  | 0
|  | PH DN 50 sprostim pretokom, vgradne globine 1.00m, z ovalno povozno kapo in podložno betonsko podložko | kos | 1 |  | 0
|  | Avtomatska odzračevalna garnitura za podzemno vgradnjo DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.4 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250μm). NP 16 bar.
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 1 |  | 0
|  | EV F4 DN 50, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1.9-2.3 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 3 |  | 0
LTŽ cestna kapa za zasune in armature
|  | za cestni zasun "voda" fi 200 mm | kos | 4 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
|  | za hišni priključek "voda" fi 125 mm | kos | 2 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
4.5 |  | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja vodovoda z obstoječim komunalnim vodom vključno z potrebnim zavarovanjem. | kos | 1 |  | 0
VOD 4 in VOD 5
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
1.1.1 |  | Zakoličba trase vodovoda, s strani pooblaščenega geodeta, z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih. Izdelava zapisnika o zakoličbi vodovoda. | m1 | 20 |  | 0
1.1.2 |  | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. 2x ploh (L=300cm, š=30cm, d=4,8cm) 2x deska (L=300cm, š=10cm, d=1,8cm) 8x tramič (L=120cm, š=4,8 x 4,8cm) | kos | 1 |  | 0
1.2 Ostala dela
1.2.1 |  | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 15 cm. | m1 | 8 |  | 0
1.2.2 |  | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 15 cm, z nakladanjem in transportom na deponijo, razkladanje, upoštevani tudi stroški deponije. | m3 | 1.44 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: izkopi in zasipi se obračunavajo v raščenem in utrjenem stanju. Za opremo se v ceno vračuna dobava, skladiščenje, dostava in vgradnja.
Opomba: kategorizacija izkopov povzeta po Tehnični specifikaciji TSG-211-002:2023 in TSG-212-002:2023
2.1 Cevovodi
2.1.1 |  | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku oz njivi. Globina izkopa 0.2 m, širina 2.0 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo in razkladanje. | m3 | 5 |  | 0
2.1.2 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v srednje gnetni zemljini 3-4 kategorije, vključno z začasnim odlaganjem izkopane zemljine ob robu jarka. | m3 | 13 |  | 0
2.1.3 |  | Kombiniran izkop (strojni, ročni) za kanalske rove širine do 1.2 m in globine do 2.0 m( od planuma) oz po podatkih iz vzdolžnega profila, v težki zemljini 5 kategorije, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 13 |  | 0
2.1.4 |  | Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Upoštevana celotna površina opaža. | m2 | 80 |  | 0 | Upoštevan potrebni opaž za dolžino 8 metrov
2.1.5 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 16 |  | 0
2.1.6 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (15cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 2.5 |  | 0
2.1.7 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7 |  | 0
2.1.8 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 16 |  | 0
2.1.9 |  | Črpanje vode v času gradnje. | ur | 8 |  | 0 | Zaračunano po količini vpisa v gradbeni dnevnik.
2.1.10 |  | Nakladanje in odvoz zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. Pridobivanje evidenčnih listov odvečnega materiala. | m3 | 13 |  | 0
2.1.11 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 20 |  | 0
2.1.12 |  | Izdelava sidrnih blokov po detajlu za stabilizacijo vodovoda cca 0,5m3/kos. | kos | 2 |  | 0
2.1.13 |  | Zatravitev s semeni | m2 | 30 |  | 0
2.1.14 |  | Prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe. | kpl | 4 |  | 0 | Prisotnos upravljalca
2.1.15 |  | Sondažni izkop in zasip za ugotovitev točnega poteka obstoječega vodovoda. | kpl | 4 |  | 0
|  | 3 CESTNA DELA |  | CESTNA DELA SKUPAJ : |  | 0
Izkopi za kanalske jarke so že upoštevani v zemeljskih delih. Predvidena je sanacija vozišča v širini 1.2 m z ustroji.
3.1 Cesta
3.3.1 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. in 4. kategorije | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.2 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.3 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | m3 | 2.4 |  | 0
3.3.4 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini do 35 cm | m3 | 3.36 |  | 0
3.3.5 | S 3 1 572 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm (AC 16 SURF B 50/70 A4) | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.6 | S 3 2 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 9.6 |  | 0
3.3.7 | S 3 5 275 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | m1 | 20 |  | 0
3.3.8 | N 3 2 498 | Dobava in izvedba zaporne plasti iz kamnitega drobljenca frakcije 0/16 mm na gramoznih cestah, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem, v debelini 5 cm. | m3 | 2 |  | 0
|  | 4 STROJNA DELA |  | STROJNA DELA SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
4.1 |  | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s sidrnimi spoji (kot npr. (TYTON-SIT, STD Vi spoji ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010.
|  | DN 150 klasa-C64 | m1 | 20 |  | 0 | Sidrni spoj
4.2 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (A2). Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi (kot npr. TYTON-SIT, STD Vi) in EPDM tesnilom.
|  | MMK 150/11° | kos | 1 |  | 0
|  | MMQ 90° DN 150 | kos | 1 |  | 0
|  | E 150 | kos | 2 |  | 0
4.3 |  | Dobava, vgradnja fazonskih in armaturnih komadov iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom pri navezavah in podzemnih armaturah. Po SIST EN 545:2011, PN 16 bar.
|  | T 150/150 | kos | 2 |  | 0
|  | univerzalna spojka za cev NL DN 150, z enostrasnko prirobnico WAGA Multi/Joint 150 | kos | 4 |  | 0
4.4 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250μm). NP 16 bar.
|  | EV F4 DN 150, NP 16 bar - z vgradno garnituro dolžine 1,1-1.4 m vključno s cestno kapo in betonsko podložko | kos | 4 |  | 0
LTŽ cestna kapa za zasune in armature
|  | za cestni zasun "voda" fi 200 mm | kos | 4 |  | 0 | obbetonirana, s podložno ploščo
|  | 5 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
Opomba: Postavke veljo za celotno izvedbo cevovda (VOD 1-5)
5.1 |  | Sodelovanje projektanta med gradnjo. | ura | 80 |  | 0
5.2 |  | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo. | ura | 10 |  | 0
5.3 |  | Izdelava geološko geomehanskega poročila. | kos | 1 |  | 0
5.4 |  | Nadzor predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema. | ura | 120 |  | 0
5.5 |  | Izdelava načrta PID-a v 3 izvodih. | kos | 1 |  | 0
5.6 |  | Izdelava načrta NOV-a v 3 izvodih. | kos | 1 |  | 0
5.7 |  | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi. | m1 | 2650 |  | 0
5.8 |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kos | 3 |  | 0
5.9 |  | Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Tlačno preizkušnjo prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik. | m1 | 2650 |  | 0
5.10 |  | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda pri odprtem jarku z izrisom vodovodnih armatur in fazonskih kosov, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca vodovoda, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v dveh izvodih. | kos | 1 |  | 0
5.11 |  | Izdelava elaborata in vpis vodovoda v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). | kos | 1 |  | 0
5.12 |  | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. | kos | 2 |  | 0
5.13 |  | Izdelava Tehničnih smernic upravljavca cest pri gradnji. | kos | 1 |  | 0
5.14 |  | Izdelava varnostnega načrta v času gradnje. Elaborat naroči izvajalec. | kos | 1 |  | 0
5.15 |  | Izvedba zapore v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
5.16 |  | Ureditev prometa v času gradnje. Vključno z izdelavo elaborata ureditve v času gradnje. Elaborat naroči izvajalec. | kos | 1 |  | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  | 0
Opomba: Postavke veljo za celotno izvedbo cevovda (VOD 1-5)
6.1 |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških). | m2 | 5200 |  | 0
6.2 |  | Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba: Postavke veljo za celotno izvedbo cevovda (VOD 1-5)
7.1 |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) |  | 0.1 | 0 | 0
Opomba: Kjer v rekapitulaciji piše »VOD 1«, pomeni, da so dela upoštevana v postavkah VOD 1.
|  |  | VOD 1 | VOD 2 , 2.1 | VOD 3 | VOD 4 in VOD 5 | SKUPAJ
|  | 1 PREDDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 CESTNA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 STROJNA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 TUJE STORITVE | 0 | VOD 1 | VOD 1 | VOD 1 | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0 | VOD 1 | VOD 1 | VOD 1 | 0
|  | 7 NEPREDVIDENA DELA | 0 | VOD 1 | VOD 1 | VOD 1 | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DDV (22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sestavil:
Luka Papa mag. inž. grad.
avgust 2026