## Skupna rekapitulacija
Ureditev meteorne kanalizacije v naselju Tomažja vas
št. projekta | PZI-966/24
Skupna rekapitulacija
1. | METEORNA KANALIZACIJA S CESTO | 0
2. | CESTNA RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Rekapitulacija kanalizacija
Ureditev meteorne kanalizacije v naselju Tomažja vas
št. projekta | PZI-966/24
št. načrta | PZI-966/24-1
Rekapitulacija del načrta meteorne kanalizacije
2.1. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
2.2. | CESTA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Meteorna
2.1. | METEORNA KANALIZACIJA
2.2.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.2.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2.3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2.5. | POŽIRALNIŠKE ZVEZE IN HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
2.2.6. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
2.2.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Nabava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
projektantu, nadzorniku…)
Obračun v ureditvi aleje
|  | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni
zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 1 |  | 0
3. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in globine kanalov
|  | m1 | 430 |  | 0
4. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa
|  | kos | 28 |  | 0
5. | Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije
|  | ur | 50 |  | 0
6. | Izvajanje geomehanskega nadzora pri gradnji
javne kanalizacije, vključno z vsemi meritvami
in izdelavo poročila
|  | ur | 15 |  | 0
7. | Izvajanje nadzora vupravljavcev
komunalnih vodov
| vodovod | ur | 10 |  | 0
| telekom | ur | 10 |  | 0
8. | Izvedba zakoličbe oz. odkaza poteka
komunalnih vodov
| vodovod | m1 | 190 |  | 0
| telekom | m1 | 220 |  | 0
9. | Izdelava provizorijev za peš prehod čez
gradbeno jamo kanalizacije
|  | kos | 2 |  | 0
10. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava
geodetskega načrta. En izvod posnetka v
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski
obliki. Obračun po 1m1
|  | m1 | 430 |  | 0
11. | Izdelava načrta PID za izvedeno javno kanalizacijo
v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta vključno
z vodilno mapo v 3 izvodih + CD
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Redno dnevno vzdrževanje oz. strojno čiščenje
cestišča v času trajanja gradnje kanalizacije,
polivanje cestišča z vodo zaradi prašenja
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času
gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne
signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti.
v prvotno stanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2.2.2. | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod
kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom
na deponijo izvajalca z ločevanjem glede na
kvaliteto (upoštevan ročni odkop v območju
obstoječih komunalnih vodov)
|  | m3 | 935 |  | 0
2. | Odvoz od izkopa odvečnega materiala na komunalno
komunalno deponijo s stroški deponije
|  | m3 | 760 |  | 0
3. | Nabava in dobava gramoznega materiala fi 8-16 mm
in izdelava posteljice in nasipa nad položenimi cevmi
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 375 |  | 0
4. | Nabava in dobava betona C10/50
z izdelavo posteljice v min. debelini 10 cm
na delih z naklonom cevi
manjšim ali enakim 0,5%.
|  | m3 | 0.55 |  | 0
5. | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 175 |  | 0
6. | Zasip jarka z novim kamnitim materialom z utrjevanjem
v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku (0-100mm)
|  | m3 | 385 |  | 0
7. | Polno obbetoniranje cevi na območju
cevnega zadrževalnika z betonom
C10/15 po detajlu vključno z dobavo in dostavo
materiala
|  | m1 | 20 |  | 0
8. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 301 |  | 0
9. | Dobava in polaganje geotekstil folije
(npr. Polyfelt TS 50)
|  | m2 | 1290 |  | 0
10. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
2.2.3. | GRADBENA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
PE-HD cevi f 100 cm, SN8000,
na kanalu DN 250-600 z vgradnjo AB razbremenilne
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom fi60cm D 400
s polnilom in protihrupnim vložkom (LIVAR, art. 643)
| gl. 0,0m - 1,0m | kos | 2 |  | 0
| gl. 1,0m - 1,5m | kos | 11 |  | 0
| gl. 1,5m - 2,0m | kos | 4 |  | 0
| gl. 2,0m - 2,5m | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
PE-HD cevi f 80 cm, SN8000,
na kanalu DN 250-400 z vgradnjo AB razbremenilne
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom fi60cm D 400
s polnilom in protihrupnim vložkom (LIVAR, art. 643)
| gl. 1,0m - 1,5m | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
betonskih cevi f 100 cm
na kanalu DN 250-600 z vgradnjo AB razbremenilne
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom fi60cm D 400
s polnilom in protihrupnim vložkom (LIVAR, art. 643)
| gl. 0,0m - 1,0m | kos | 2 |  | 0
| gl. 1,0m - 1,5m | kos | 1 |  | 0
| gl. 2,0m - 2,5m | kos | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame po navodilu upravljalca
| telekomunikacije | kos | 4 |  | 0
| vodovod | kos | 8 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja kaskade (podslapje)
iz cevi PVC200 na kanalu PVC400, vključno
z vsemi potrebnimi deli
| h=65cm | kos | 1 |  | 0
6. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun
po dejanskih stroških porabe časa in materiala
po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10 % od vrednosti del
0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0
2.2.4. | KANALIZACIJSKA DELA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z
deponije do mesta vgradnje.
|  | m1 | 430 |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
PN1 skladne s SIST EN 1401-1
s tesnilom nazivne togosti SN8000
| PVC 250 | m1 | 118 |  | 0
| PVC 315 | m1 | 234 |  | 0
| PVC 400 | m1 | 16 |  | 0
| PVC 500 | m1 | 46 |  | 0
| PVC 630 | m1 | 16 |  | 0
3. | Pregled s TV kamero po standardu
EN 13508-2:2003 in smernicah ATV-M 143-2
in čiščenje kanala po končanih delih
|  | m1 | 430 |  | 0
4. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po veljavnem
standardu EN 1610
|  | m1 | 430 |  | 0
5. | Črpanje vode iz gradbene jame v času
izvedbe izkopa za potrebe kanalizacije in med
obbetoniranjem cevi (v deževnem obdobju in pri
izdelavi prevezav) z vso potrebno opremo,
deli, matrialom in porabo energije, do 5 l/s
|  | ur | 100 |  | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja protipovratne zaklopke
na iztoku v vodotok PE-HD DN600
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava iztočne glave v vodotok iz kamna DN200-400
s polaganjem v beton v naklonu brežine
in kamna v suho v dno struge
|  | kos | 1 |  | 0
8. | Porušitev obstoječega meteornega kanala
vključno s porušitvijio in odstranitvijo jaškov
|  | m1 | 270 |  | 0
9. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela: |  |  |  | 0
2.2.5. | POŽIRALNIŠKE ZVEZE
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
požiralnikov
|  | m1 | 66 |  | 0
2. | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-2,0m
v terenu III. Ktg. z odlaganjem ob robu izkopa
|  | m3 | 66 |  | 0
3. | Zasip jarka z izkopanim materialom
materialom z utrjevanjem
v slojih po 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 49 |  | 0
4. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo do 10 km vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 17 |  | 0
5. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 40 |  | 0
6. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi SN8
in ustreznih fazonskih kosov položenih na podložni
beton C 16/20, deb. 10 cm, stiki so tesnjeni z
gumi tesnili, cevi se polno obbetonirane z C16/20
| PVC 160 | m1 | 9 |  | 0
| PVC 200 | m1 | 57 |  | 0
7. | Dobava in izdelava cestnih požiralnikov iz
betonskih cevi f 40 cm z vgradnjo
AB razbremenilne plošče in AB venca
z LTŽ rešetko 40/40cm D 400
| gl. 1,0m - 1,5m | kos | 10 |  | 0
| gl. 1,5m - 2,0m | kos | 10 |  | 0
8. | Dobava in izdelava peskolova z izrezom iz
betonskih cevi f 60 cm z vgradnjo
AB venca in z LTŽ pokrovom fi60cm C250
| gl. 2,0m - 2,5m | kos | 1 |  | 0
9. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 66 |  | 0
10. | Izdelava priključka iz PVC160/200 cevi
na revizijski jašek iz PE-HD/ BET vključno
s tesnilom in obbetoniranjem
|  | kos | 18 |  | 0
11 | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj požiralniške zveze |  |  |  | 0
2.2.6. | POVRŠINSKO ODVODNJAVAJE
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Zakoličenje odprtega jarka
|  | m1 | 40 |  | 0
2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice
|  | m3 | 20 |  | 0
3. | Odvoz od izkopa odvečnega materiala na komunalno
komunalno deponijo s stroški deponije
|  | m3 | 20 |  | 0
4. | Čiščenje cestnega požiralnika
- strojno
|  | kos | 1 |  | 0
4. | Čiščenje obstoječega prepusta
- strojno
|  | m1 | 8 |  | 0
| Skupaj površinsko odvodnjavanje |  |  |  | 0

## Cesta
2.2. | CESTA
2.2.1. | PREDDELA ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
2.2.2. | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
2.2.1. | PREDDELA ZGORNJI USTROJ
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
|  | m1 | 55 |  | 0
2. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse.
|  | m2 | 1714 |  | 0
3. | Strojni izkop zrnate kamnine - 3. kategorije do globine 1m in odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja materiala.
|  | m1 | 238 |  | 0
4. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije * 15% celotne površine
|  | m2 | 318.9 |  | 0
5. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala
po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del
0
| Skupaj preddela zgornji ustroj: |  |  |  | 0
2.2.2. | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35 cm
|  | m3 | 744 |  | 0
2. | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije 85% celotne površine
|  | m2 | 1807.1 |  | 0
3. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
|  | m3 | 425 |  | 0
4. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 4 cm
|  | m2 | 2126 |  | 0
5. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm
|  | m2 | 2126 |  | 0
6. | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m²
|  | m2 | 2126 |  | 0
7. | Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto
|  | m1 | 55 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgradnja linijske rešetke, svetle širine 150 mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 250 kN (kanaleta). V ceni je zajeta izdelava temelja kanalete iz cementnega betona C20/25; XC2, vsa dodatna in zaščitna dela.
|  | m1 | 15 |  | 0
9. | Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke do 0,50 - 0,75 m v povprečni debelini 15 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 225 |  | 0
10. | Izdelava asfaltne mulde, široke do 0,50 m
|  | m1 | 450 |  | 0
11. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v voziščno konstrukcijo: |  |  |  | 0

## Cestna razsvetljava
T.2.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN CR TOMAŽJA VAS
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm² v predvideno cev | m | 10 |  |  |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 150 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev | m | 517 |  |  |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 50 | 186 |  |  | 0
7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 447 |  |  |  | 0
8 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 475 |  |  |  | 0
9 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 12 |  |  |  | 0
10 | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 10 |  |  |  | 0
11 | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 5m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra ((SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461) | kos | 10 |  |  |  | 0
12 | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | kos | 10 |  |  |  | 0
13 | Dobava in montaža kabelskih končnikov ter izvedba priklopa vodnika v svetilki | kpl | 20 |  |  |  | 0
14 | Izvedba priklopa 1kpl vodnikov v TP, PS PMO | kpl | 2 |  |  |  | 0
15 | Izvedba priklopa 1kpl vodnikov v prižigališču | kpl | 2 |  |  |  | 0
16 | Dobava in montaža prostostoječe omarica P/U-PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino: | kpl | 1
- | montažna plošča | kos | 2
- | števčna plošča | kos | 2
- | direktni enofazni univerzalni števec del. energije kl. 2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom tip ZCXI120CPU1L1D1 230V, 5-85A s PLC komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 1
- | horizontalni varovalčni odklopnik 160/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV160 25A | kos | 1
- | nosilec zbiralk | kpl | 4
- | Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3
- | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1
- | priključni modul za dovodni kabel preseka 150mm² | kpl | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
17 | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra, dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in naslednjo vsebino:
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1
- | instalacijski odklopnik B 1P 10A | kos | 1
- | astro ura | kos | 1
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3
- | var. Vložek NV100 10A | kos | 6
- | kontaktor KNL 30 | kos | 1
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
18 | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke LED, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za široke ceste, 1900 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 12W, barvna temperatura vira 2700K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke, DDF2, ENEC in ENEC+ certifikat kot na primer svetilka tip Lumenia S3.S.18.20.3000.B.004.2770 | kos | 10 |  |  |  | 0
19 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
20 | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola (horizontalna osvetljenost 2x cesta) | kpl | 1 |  |  |  | 0
21 | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč svetilk 10kos, kabelskih jaškov 11kos, ter trase kabla dolžine 447m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence GJI | kpl | 1 |  |  |  | 0
22 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
23 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 10 |  |  |  | 0
24 | Izvedba označb in oštevilčevanja stebrov CR s tablicami po zahtevi upravljalca | kpl | 1 |  |  |  | 0
25 | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
26 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, TK upravljalec, Komunala | ure | 11 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. GRADBENA DELA CR
1 | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 154 |  |  |  | 0
3 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 233 |  |  |  | 0
4 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 42 |  |  |  | 0
5 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 18 |  |  |  | 0
6 | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø110mm v izkopan kabelski jarek | m | 502 |  |  |  | 0
7 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 34 |  |  |  | 0
8 | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 447 |  |  |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo | m3 | 51 |  |  |  | 0
10 | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 420 |  |  |  | 0
11 | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m - izvajalec predloži statični izračun v primeru izvedbe drugačnega temelja za 5m drog | kos | 10 |  |  |  | 0
12 | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 400kN | kpl | 11 |  |  |  | 0
13 | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov, jaškov, PS PMO in OJR v zemlji IV. kat. | kos | 21 |  |  |  | 0
14 | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 447 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.