## NAVODILA
NAVODILA
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
i) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
j) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
NAVODILA

## REKAPIT.-Stroj.
INVESTITOR: | ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, Ljubljana
OBJEKT: | STAVBA S
PROJEKT: | REKONSTRUKCIJA PISARN IN GARDEROB
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALOV IN DEL STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
OCENA VREDNOSTI
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti! Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
FAZA 1
A.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | EUR | 0
B.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | EUR | 0
C.1 | PREZRAČEVANJE | EUR | 0
FAZA 2
A.2 | OGREVANJE IN HLAJENJE | EUR | 0
C.2 | PREZRAČEVANJE | EUR | 0
D. | SPLOŠNO | EUR | 0
0
E. | NEPREDVIDENA DELA (ocenjena na 5% vrednosti del) |  | 0
| SKUPAJ | EUR | 0
Opomba: - Cena je brez DDV-ja! - Spremljevalna gradbeno obrtniška dela v objektu niso zajeta v ponudbi strojnih inštalacij in strojne opreme - Izvedba del in obračun del po dejanskih izmerah in potrditvi s strani odgovornega nadzornika!

## A.1 Ogrevanje in hlajenje
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
A.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | El. radiator s stensko krmilno enoto GLAMOX H40 H10 1000 W 330x87x809 mm (VxŠxD) | kpl | 8 | 0 | 0
| El. radiator s stensko krmilno enoto GLAMOX H40 H04 400 W 330x87x565 mm (VxŠxD) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zunanja enota multi klima naprave (dvojček oz. trojček) | kpl | 2 | 0 | 0
Zunanja enota klimatskega sistema v multi split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: min cca 2x oz. 3x 3,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz /
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/Cu 9.52 mm
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
3. | Notranja enota - klima | kpl | 5 | 0 | 0
Notranja stenska enota. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha.
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: min 3,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
4. | Montaža zunanje enote | kpl | 2 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilne konstrukcije za postavitev zunanje enote
- montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo
- priklop Cu izoliranih cevi na zunanjo enoto
- priklop električnega dovodnega kabla za napajanje klimatskega sistema
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata iz zunanje enote
- vakumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
5. | Montaža notranjih enot | kpl | 5 | 0 | 0
- dobava in montaža navojnih palic za postavitev notranje enote
- montaža notranje enote na navojne palice
- enkrat preboj skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50mm
- dobava in montaža ustreznih Cu izoliranih cevi za hladilstvo do dolžine 5m
- priklop Cu izoliranih cevi na notranjo enoto
- dobava in montaža električnega kabla ustreznega preseka za povezavo notranje in zunanje enote do dolžine 5m
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata iz notranje enote
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
6. | Bakrene cevi, predizolirane z npr. ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 100 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 100 | 0 | 0
7. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z dušikom tlaka 24 bar, vključno z vsemi fazami izsuševanja napeljave in izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kpl | 5 | 0 | 0
8. | Polnjenje sistema | kpl | 5 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
9. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo inštalacije itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI.
| ocenjeno | kg | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ A.1 - Ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 0

## A.2 Ogrevanje in hlajenje
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
A.2 | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | El. radiator s stensko krmilno enoto GLAMOX H40 H10 1000 W 330x87x809 mm (VxŠxD) | kpl | 8 | 0 | 0
| El. radiator s stensko krmilno enoto GLAMOX H40 H04 400 W 330x87x565 mm (VxŠxD) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zunanja enota multi klima naprave (dvojček oz. trojček) | kpl | 2 | 0 | 0
Zunanja enota klimatskega sistema v multi split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: min cca 2x 3,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz /
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/Cu 9.52 mm
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
3. | Notranja enota - klima | kpl | 4 | 0 | 0
Notranja stenska enota. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha.
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: min 3,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
4. | Montaža zunanje enote | kpl | 2 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilne konstrukcije za postavitev zunanje enote
- montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo
- priklop Cu izoliranih cevi na zunanjo enoto
- priklop električnega dovodnega kabla za napajanje klimatskega sistema
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata iz zunanje enote
- vakumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
5. | Montaža notranjih enot | kpl | 4 | 0 | 0
- dobava in montaža navojnih palic za postavitev notranje enote
- montaža notranje enote na navojne palice
- enkrat preboj skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50mm
- dobava in montaža ustreznih Cu izoliranih cevi za hladilstvo do dolžine 5m
- priklop Cu izoliranih cevi na notranjo enoto
- dobava in montaža električnega kabla ustreznega preseka za povezavo notranje in zunanje enote do dolžine 5m
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata iz notranje enote
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
6. | Bakrene cevi, predizolirane z npr. ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 80 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 80 | 0 | 0
7. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z dušikom tlaka 24 bar, vključno z vsemi fazami izsuševanja napeljave in izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kpl | 4 | 0 | 0
8. | Polnjenje sistema | kpl | 4 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
9. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo inštalacije itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI.
| ocenjeno | kg | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ A.1 - Ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 0

## B.1 Vodovod in kanalizacija
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
B.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Priključitev na obstoječi interni dovod hladne vode in obstoječi interni razvod kanalizacije v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zaporni ventil za hladno vodo, dimenzije DN20 1x in DN15 2x. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Umivalnik, skladen z načrtom arhitekture in predhodno usklajen z investitorjem, izdelan iz sanitarne keramike brez prelivne odprtine in z kromiranim P sifonom s kromirano zvezno cevjo, dimenzije Ø32 mm in rozeto z gumi tesnilom za neposredni priključek umivalnika na kanalizacijsko cev, vključno z kromirano medeninasto stoječo/stensko enoročno mešalno baterije (usklajeno z načrtom arhitekture in predhodno usklajen z investitorejm), dimenzije DN15, z dvema podometnima regulirnima ventiloma s kromirano kapo in rozeto, dimenzije G½”; ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. Umivalnik in mešalna baterija sta pritrjena v montažni element s kromiranimi medeninastimi vijaki, vključno z suhomontažnim vgradnim elementom za umivalnike in mešalne baterije. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Priklop kuhinjskega korita, ki se dobavlja v sklopu kuhinje, z kromiranim P sifonom s kromirano zvezno cevjo, dimenzije Ø32 mm in rozeto z gumi tesnilom za neposredni priključek korita na kanalizacijsko cev, vključno z kromirano medeninasto stoječo enoročno mešalno baterije (usklajeno z načrtom arhitekture in predhodno usklajen z investitorejm), dimenzije DN15, z dvema podometnima regulirnima ventiloma s kromirano kapo in rozeto, dimenzije G½”; ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom. Korito in mešalna baterija sta pritrjena v montažni element s kromiranimi medeninastimi vijaki, vključno z suhomontažnim vgradnim elementom za umivalnike in mešalne baterije. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Stenska straniščna školjka iz sanitarne keramike z zadnjim iztokom, standardne namestitve višine 400 mm, vključno z vgrajenim P sifonom, kot smradno zaporo, odtokom Ø110, skupaj z leseno plastificirano sedežno desko, pritrjeno v montažni element s kromiranimi medeninastimi vijaki, vključno z suhomontažnim vgradnim elementom za stranišče, podometnim splakovalnikom z dvokoličinsko splakovalno tehniko (kot npr. Geberit), univerzalni priključek za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, izolacijskim in montažnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Električni grelnik vode, V=15 l, 230 V, komplet z drobnim pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
7. | Ogledalo z vijaki in plastičnimi vložki, vgrajeno nad umivalnik, vključno z polico nad umivalnikom. | kpl | 2 | 0 | 0
8. | Čistilni kos za potrebe čiščenja kanalizacije, izdelan in trdega polipropilena (PP, PE cevi) z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno s spojnimi fitingi, tesnilnim in montažnim materialom, vgrajen v steno, vključno z revizijskimi vratci iz alu pločevine, belo barvano. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Večnamenska, predizolirana, visoko fleksibilna večplastna cev za hladno ali toplo pitno vodo (odporna na temperaturne šoke 90 °C), sestoječe se iz aluminijeve plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijeva plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Za priključke iztočne opreme se uporabijo beterijski priključki s kotno prirobnico Ø 18xR1/2", ¨ki služi za trdno namestitev na steno. Toplotna izolacija je iz ekstrudirane poliesterske pene z zaprto celično strukturo, debeline 4 mm. Požarna odpornost izolacije najmanj B2 po DIN 4102 oziroma B – s3, d0, po EN 13501-1. Nazivna velikost, vključno s spojnimi, oblikovnimi elementi in baterijskimi priključki, vse iz ponikljane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, velikost in dolžine
oz. nerjavne jeklene cevi (vodeno pod stropom), sistem Geberit Mapress
| Ø 16 x 2,0 (DN 10) | m | 20 | 0 | 0
| Ø 20 x 2,25 (DN 15) | m | 10 | 0 | 0
| Ø 25 x 2,25 (DN 20) | m | 10 | 0 | 0
10. | Kanalizacijske cevi za odvod odpadne vode in fazonski kosov izdelanih iz trdega polipropilena (PP, PE cevi) z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), čistilnimi kosi skupaj s pokrovi, vključno z mazalnim sredstvom in pritrdilnim materialom.
| Ø 50 | m | 10 | 0 | 0
| Ø 75 | m | 5 | 0 | 0
| Ø 110 | m | 12 | 0 | 0
11. | Izvedba kondenzata za potrebe split klima naprave (9x) Izvedba z vgradnjo sifona.
| Ø 32 | m | 50 | 0 | 0
12. | Odduh kanalizacije voditi na streho objekta in zaključiti z original strešno kapo.
| Ø 110 | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Polnjenje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Tlačni preizkus internega vodovoda s hladnim vodnim nadtlakom 12 bar, z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Hiperkloriranje in dezinfekcija vodovoda, ki ga opravi pooblaščena institucija, kompletno z uradnim dokazilom. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Tesnostni preizkus odtočne kanalizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo inštalacije itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI.
| ocenjeno | kg | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ B.1 - Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0

## C.1 Prezračevanje
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
C.1 | PREZRAČEVANJE
1. | Aluminijasta okrogla zunanja zaščitna rešetka za zaščito pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti, itd), izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija. Sestavljene so iz nosilnega okvirja, prečnih lamel in zaščitne mreže.
oz. orginal strešna kapa.
| OZR-1, vel. Ø125 | kos | 1 | 0 | 0
2. | SPIRO kanal za odvod zraka. Kanal izdelan iz pocinkane plocevine, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom.
| vel. Ø125 | m | 1 | 0 | 0
3. | Odvodni stenski za odvod zraka iz prostora sanitarij. Ventilator se vklaplja/izklaplja s stikalom za luč, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, električno povezavo. Tehnične lastnosti:
| Q=120 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Lokalni rekuperator zraka (stenski) kot npr. LUNOS - iVent 30-60 m3/h Pel=1,8 - 6,2 W s senzorjem za temperatoru, vlago, CO2, VOC | kpl | 4 | 0 | 0
Opomba: Vključno z gradbenimi preboji, tesnitvami, prezračevalno cevjo in zaščitno rešetko.
5. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo inštalacije itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI.
| ocenjeno | kg | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ C.1 - Prezračevanje |  |  |  | 0

## C.2 Prezračevanje
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
C.2 | PREZRAČEVANJE
1. | Aluminijasta okrogla zunanja zaščitna rešetka za zaščito pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti, itd), izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija. Sestavljene so iz nosilnega okvirja, prečnih lamel in zaščitne mreže.
oz. orginal strešna kapa.
| OZR-1, vel. Ø125 | kos | 1 | 0 | 0
2. | SPIRO kanal za odvod zraka. Kanal izdelan iz pocinkane plocevine, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom.
| vel. Ø125 | m | 1 | 0 | 0
3. | Odvodni stenski za odvod zraka iz prostora sanitarij. Ventilator se vklaplja/izklaplja s stikalom za luč, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, električno povezavo. Tehnične lastnosti:
| Q=120 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Lokalni rekuperator zraka (stenski) kot npr. LUNOS - iVent 30-60 m3/h Pel=1,8 - 6,2 W s senzorjem za temperatoru, vlago, CO2, VOC | kpl | 6 | 0 | 0
Opomba: Vključno z gradbenimi preboji, tesnitvami, prezračevalno cevjo in zaščitno rešetko.
5. | Tipske nosilne podpore, konzole in obešala za montažo inštalacije itd… Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljena iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstukcijo, kot npr. HILTI.
| ocenjeno | kg | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ C.2 - Prezračevanje |  |  |  | 0

## D. Splošno
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
D. | SPLOŠNO
1. | Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije s projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, za podrobnejšo seznanitev z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dolbljenje in vrtanje sten in tal do DN50, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Drobni spojni, montažni in tesnilni mat. kolena, nipli, predivo, reducirke, ter ostali montažni material. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava označb vodov, tokov, vgrajene opreme, skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka (za inštalacije ogrevanja in prezračevanja). | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Električna priključitev naprav in povezava z regulacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Finalna gradbena obdelava po inštalacijskem posegu. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo v razdalji cca. 10 km, skupaj z dokazilom. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Kvalitetni pregled in odprava vseh pomanjklivosti. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | PID načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
13. | DZO za področje strojnih inštalacij in strojne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ D. - Splošno |  |  |  | 0