## rekapitulacija
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
REKAPITULACIJA
A | INFRASTRUKTURA 2. FAZA
I. | SKUPNE POSTAVKE | 0
II. | GRAVITACIJSKI FEKALNI KANALI | 0
III. | III. ČRPALIŠČE IN TLAČNI FEKALNI KANAL (T6 in Ravbarjev stolp) | 0
IV. | METEORNI KANALI | 0
V. | VODOVOD | 0
VI. | PREPLASTITEV REGIONALNE CESTE | 0
VII. | PREPLASTITEV LOKALNIH CEST | 0
VIII. | FEKALNI PRIKLJUČKI | 0
IX. | ODVODNJAVANJE CEST - CESTNI POŽIRALNIKI | 0
X. | VODOVODNI PRIKLJUČKI | 0
XI. | PRIKLJUČEK IN ELEKTRO OPREMA ČRPALIŠČA | 0
XII. | ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA (Elektro Primorska) | 0
XIII. | JR OMREŽJE | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| A. SKUPAJ (BREZ DDV): | 0
B. | ČISTILNA NAPRAVA (ČN)
XIV | DOSTOPNA CESTA | 0
XV | ČISTILNA NAPRAVA (OBJEKT) | 0
XVI. | KOMUNALNI VODI | 0
XVII. | NN PRIKLJUČEK ČN | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| B. SKUPAJ (BREZ DDV): | 0
| A. + B. SKUPAJ (BREZ DDV): | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## delitev
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
DELITEV STROŠKOV
Skupne postavke, preplastitev regionalne in lokalnih cest se deli v razmerju površin asfaltov, ki jih zajemajo vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija ter EKK
| VRSTA INFRASTRUKTURE | površine [m2] | delež [%]
| EKK (Elektro Primorska) | 2350 | 17.46%
| VODOVOD | 6170.3852 | 45.85%
| FEKALNA KANALIZACIJA | 3254.6717 | 24.19%
| METEORNA KANALZACIJA | 1682.2503 | 12.5%
| SKUPAJ | 13457.3072 | 100%
I. | SKUPNE POSTAVKE |  |  | 0
II. | PREPLASTITEV REGIONALNE CESTE |  |  | 0
III. | PREPLASTITEV LOKALNIH CEST |  |  | 0
| Skupni znesek za delitev |  |  | 0
A | INFRASTRUKTURA | OSNOVNA VREDNOST | DELEŽ SKUPNIH DEL | SKUPAJ
I. | FEKALNA KANALIZACIJA (tlačna in gravitacijska ter črpališče z NN priklj.) | #REF! | 0 | #REF!
II. | METEORNA KANALIZACIJA | #REF! | 0 | #REF!
III. | VODOVOD | #REF! | 0 | #REF!
IV. | FEKALNI PRIKLJUČKI | 0 | 0 | 0
V. | ODVODNJAVANJE CEST - CESTNI POŽIRALNIKI | 0 | 0 | 0
VI. | VODOVODNI PRIKLJUČKI | 0 | 0 | 0
VII. | ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA (Elektro Primorska) | 0 | 0 | 0
VIII. | JR OMREŽJE | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  | #REF!
|  | NEPREDVIDENA DELA 10% |  | #REF!
|  | A. SKUPAJ (BREZ DDV): |  | #REF!
B. | ČISTILNA NAPRAVA (ČN)
IX. | DOSTOPNA CESTA |  |  | 0
X. | ČISTILNA NAPRAVA (OBJEKT) |  |  | 0
XI. | KOMUNALNI VODI |  |  | 0
XII. | NN PRIKLJUČEK ČN |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0
| B. SKUPAJ (BREZ DDV): |  |  | 0
| A. + B. SKUPAJ (BREZ DDV): |  |  | #REF!
| DDV (22%) |  |  | #REF!
| SKUPAJ Z DDV |  |  | #REF!
Note on C6: MilanR: Predvidena skupna površina asfalta nad kanalon

## Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
1. | Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2. | Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
3. | Izdelavo geodetskega posnetka vključno z elaboratom za vpis komunalne opreme v kataster GJI in izdelavo projektov izvedenih del (PID) v 4 izvodih v papirni obliki in 1 izvod v elektronski obliki, projekt obratovanja in vzdrževanja (POV) v 4 izvodih za vsa izvedena dela po tem razpisu z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
4. | Vpis v bazo cestnih podatkov - BCP za posege v državne ceste
5. | Pred pričetkom del mora izvajalec izvesti monitoring obstoječega stanja vseh okoliških objektov. Monitoring mora izvesti za to certificirana ustanova.
6. | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
7. | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu) v skladu z Gradbenim zakonomza vsako gradbeno dovoljenje posebej.
8. | Izdelavo varnostnega načrta za celotno gradbišče.
9. | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
10. | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
11. | V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.
12. | Cena mora vsebovati vse stroške, vezane na obveznost gospodarskega subjekta, da zapisniško in s kamero ugotovi in dokumentira obstoječe stanje okolice objektov in prometne infrastrukture, ki jo bo uporabljal v času gradnje (dokumentacijo mora hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja), kot tudi sanacijo morebitnih poškodb.
13. | Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
14. | Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
15. | Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika, ki ga zagotovi izvajalec.
16. | V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
17. | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
18. | Zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh.
19. | Označba in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov.
20. | Izvedbo sondažnih izkopov za ugotovitev in preverjanje obstoječih komunalnih vodov.
21. | Izvedbo sondažnih izkopov za izvedbo testnih preiskav temeljnih tal.
22. | V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
23. | Varovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
24. | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
25. | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti.
26. | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo posnetka pregleda v elektronski obliki, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja - tudi okroglost cevi.
27. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
28. | Tlačni preizkus kanalizacije.
29. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom.
30. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda.
31. | Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki.
32. | V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
33. | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo min. višine 2 m, kjer je to potrebno.
34. | Izvajalec mora pred pričetkom del posneti/evidentirati stanje na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljati stanje na objektih v času gradnje zlasti ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
35. | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
36. | Ponudnik si mora objekt/traso pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta/trase, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta/trase za izvedbo del.
37. | V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
38. | Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter pri sestavi, pripravljanju in vgrajevanju betonov upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Za vidne betone je s projektom predpisan ter pred pričetkom del s strani izvajalca podan (eksperimentalno ugotovljen) model strukture in vizuelnih efektov površine, pri čemer je makro in mikro geometrija vidnih betonskih površin primarno podana z vrsto in konstrukcijo opaža. Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve. Strošek za izvedbo vidnega betona mora ponudnik vračunati v cene po enoti mere, tudi če to v opisu postavke to ni posebej zapisano. Vsa popravila, ki smejo biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik. Ves strošek morebitnega brušenja vidnih betonskih površin mora ponudnik vračunati v ceno po enoti mere.
39. | Izvajalec mora zagotoviti na gradbišču za potrebe operativnih sestankov opremljen prostor velikosti min. 45 m2, ki mora biti ogrevan in kilimatiziran.
40. | Zahteva po meritvah osvetljenosti - izvajalec mora opraviti meritve.
41. | Pregled in pridobitev potrdila o delovanju TK povezav v zvezi z javljanjem požara, reševanjem iz dvigala in ostale notranje povezave.
42. | Meritve hidrantnega omrežja s pridobitvijo pozitivnega poročila.
43. | Električne meritve, meritve strelovodne napeljave s pridobitvijo pozitivnih poročil.
44. | Izpolnitev in potrditev izkaza požarne varnosti.
45. | V vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeči stroški: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
46. | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
47. | V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
48. | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
49. | Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
50. | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del;
51. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta/trase, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
52. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
53. | Zavarovanje območja gradbene parcele za čas izvajanja del: postavitev opozorilnih tabel, prometne signalizacije in varnostnih trakov ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb. - Postavitev varnostne ograje s konzolnimi nastavki za kasnejšo postavitev raznih zaščitnih in lovilnih varnostnih odrov. - Izdelava varnostnega odra/polnih stranic za zavarovanje pešcev, občasnega prometa in delavcev, ki izvajajo dela tik ob objektu na neposrednih stikih s pločniki in prometno cesto, skupaj z lovilnim podestom in prometno signalizacijo ter opozorilnimi tablami. - Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
54. | Upoštevana morajo biti manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje: dnevna signalizacija, urejanje prometa, obveščanje javnosti o cestnih zaporah, ipd… - Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali. - Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami ter končno finalno čiščenje objekta. - Vsi delovni odri za opravljanje zidarskih, tesarskih, obrtniških in inštalacijskih ter drugih gradbenih del.
55. | Izdelava poročila o pregledu vseh nosilnih kovinskih konstrukcij v skladu z navodili PZI projekta ali zahtevami nadzorne službe. Poročilo izdela pooblaščena organizacija.
56. | V kolikor se med izvajanjem del naleti na okoliščino, ki terja spremembo poteka vodov v tolikšni meri, da le ta terja spremembo gradbenega dovoljenja mora izvajalec pred izvedbo pridobiti pisno soglasje investitorja in nadzora, da potjujeta izvedbo, ki bo za posledico imela spremembo gradbenega dovoljenja. V nasprotnem primeru je odgovornos po spremembi gradbenega dovoljenja na izvajalcu.
OPOZORILA:
57. | Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
58. | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
59. | Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
60. | Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
61. | Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti v potrditev Inženirju in Naročniku Elaborat prometne ureditve v času gradnje s planom zapor ceste - delnih in popolnih zapor. Elaborat mora upoštevati, da bo potrebno zagotavljati dnevno dostopnost stanovalcev in uporabnikov ter lastnikov/najemnikov poslovnih prostorov do objektov ob cesti (gradbišču). Upoštevati je potrebno tudi določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
62. | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo dejavnosti v objektih v času gradnje nemoteno obratovale.

## I.skupne postavke
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
I. SKUPNE POSTAVKE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava varnostnega načrta za celoten objekt (tlačni in gravitacijski fekalni kanal, meteorni kanal, vodovod, elektrokablovod). | kos | 1 |  | 0
2. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN OBJEKT z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
3. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce, 1 krat objava v lokalnem časopisu, 1 krat tedensko objava na lokalnem radiu. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO INFRASTRUKTURO (križanja in približevanja) in označitev - po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava križanj z podzemnimi komunalnimi vodi, kompletno vsa gradbena dela po navodilih upravljalcev komunalnih vodov. | kos | 110 |  | 0
| - komunikacijaki vod | kos | 81
| - vodovod | kos | 29
6. | Izdelava prestavitev podzemnh telekomunikacijskih vodov, kompletno vsa gradbena dela po navodilih upravljalcev komunalnih vodov. V ceno zajeti previden odkop, zavarovanje, prestavitev, zasip z peskom in označitev komunalnih vodov | m1 | 967.5 |  | 0
| - komunikacijaki vod | m1 | 967.5
7. | Začasna prevezava podzemnh komunalnh vodov, kompletno vsa gradbena dela po navodilih upravljalcev komunalnih vodov. V ceno zajeti previden odkop, zavarovanje, začasni preklop za čas izgradnje novega cevovoda, odstranitev in odvoz. Obračun po dolžini javnega vodovoda, vključena izvedba tudi začasnih priključkov! | m1 | 2506 |  | 0
| - vodovod | m1 | 2506
8. | Elaborat zapore državne ceste | kpl | 1 |  | 0
9. | Vzpostavitev zapore državne ceste skladno z elaboratom za ves čas trajanja del | kpl | 1 |  | 0
10. | Vzpostavitev iz vzdrževanje zapore lokalnih cest skladno z dovoljenjem za ves čas trajanja del | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II.gravitacijski fek kanal
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
II. GRAVITACIJSKI FEKALNI KANAL - F
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 4102.145 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1 | m | 273.2868
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 50.7533
| FC5 | m | 181.2234
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
| FC7.3 | m | 41.4225
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 170 |  | 0
| FB1 | kos | 7
| FB2 | kos | 9
| FB2.1 | kos | 1
| FB3 | kos | 21
| FB3.2 | kos | 1
| FB4 | kos | 33
| FB5 | kos | 7
| FB6 | kos | 4
| FB7 | kos | 14
| FB8 | kos | 4
| FC1 | kos | 15
| FC1.4 | kos | 2
| FC2 | kos | 1
| FC3 | kos | 6
| FC4 | kos | 19
| FC5 | kos | 10
| FC6 | kos | 7
| FC7 | kos | 7
| FC7.3 | kos | 2
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
1. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 113.6 |  | 0
| FB1 | m3 | 21.4
| FB2 | m3 | 5.6
| FB2.1 | m3 | 14
| FB4 | m3 | 29.8
| FB5 | m3 | 8.8
| FB7 | m3 | 20.8
| FC5 | m3 | 13.2
2. | Rušitev AB in kamnitega zidu, debeline do 30 cm. Vključno s temeljem. Z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo z vsemi stroški deponiranja | m3 | 10 |  | 0
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 119.4395 |  | 0
| FB1 | m3 | 20.7112
| FB2 | m3 | 58.7961
| FB4 | m3 | 2.322
| FB6 | m3 | 8.772
| FC5 | m3 | 28.8383
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 1593.475
| FB1 | m3 | 36.9529
| FB2 | m3 | 16.1719
| FB2.1 | m3 | 0
| FB3 | m3 | 282.5935
| FB3.2 | m3 | 4.3113
| FB4 | m3 | 354.5748
| FB5 | m3 | 90.3529
| FB6 | m3 | 64.0354
| FB7 | m3 | 143.8882
| FB8 | m3 | 17.3628
| FC1 | m3 | 168.4639
| FC1.4 | m3 | 4.8042
| FC2 | m3 | 3.2175
| FC3 | m3 | 31.3723
| FC4 | m3 | 238.6186
| FC5 | m3 | 24.7944
| FC6 | m3 | 63.9162
| FC7 | m3 | 38.5495
| FC7.3 | m3 | 9.4947
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 318.695 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 478.0425 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 796.7375 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 528.5854
| FB1 | m3 | 12.3068
| FB2 | m3 | 54.4215
| FB2.1 | m3 | 15.4986
| FB3 | m3 | 43.1942
| FB3.2 | m3 | 0
| FB4 | m3 | 108.1145
| FB5 | m3 | 13.5052
| FB6 | m3 | 0
| FB7 | m3 | 4.675
| FB8 | m3 | 11.8531
| FC1 | m3 | 0
| FC1.4 | m3 | 0
| FC2 | m3 | 0
| FC3 | m3 | 5.4493
| FC4 | m3 | 133.7563
| FC5 | m3 | 64.1601
| FC6 | m3 | 0
| FC7 | m3 | 53.8762
| FC7.3 | m3 | 7.7746
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 105.7171 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 158.5756 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 264.2927 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 3882.0563
| FB1 | m3 | 259.9653
| FB2 | m3 | 110.5998
| FB2.1 | m3 | 0
| FB3 | m3 | 811.8197
| FB3.2 | m3 | 14.213
| FB4 | m3 | 744.3614
| FB5 | m3 | 153.6057
| FB6 | m3 | 94.25
| FB7 | m3 | 309.3654
| FB8 | m3 | 33.8891
| FC1 | m3 | 562.7864
| FC1.4 | m3 | 24.7486
| FC2 | m3 | 16.8112
| FC3 | m3 | 59.4755
| FC4 | m3 | 404.4585
| FC5 | m3 | 58.0359
| FC6 | m3 | 129.676
| FC7 | m3 | 76.5444
| FC7.3 | m3 | 17.4503
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 776.4113 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 1164.6169 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 1941.0281 |  | 0
5. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 2239.5212
| FB1 | m3 | 123.3008
| FB2 | m3 | 407.5663
| FB2.1 | m3 | 96.245
| FB3 | m3 | 196.7262
| FB3.2 | m3 | 0
| FB4 | m3 | 228.6109
| FB5 | m3 | 32.3531
| FB6 | m3 | 0
| FB7 | m3 | 9.8132
| FB8 | m3 | 37.0586
| FC1 | m3 | 5.98
| FC1.4 | m3 | 0
| FC2 | m3 | 0
| FC3 | m3 | 10.7384
| FC4 | m3 | 326.3611
| FC5 | m3 | 609.1271
| FC6 | m3 | 0
| FC7 | m3 | 132.1239
| FC7.3 | m3 | 23.5163
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 447.9042 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 671.8563 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 1119.7606 |  | 0
6. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa ustrezne višine do 3,0 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka dvostransko! Obračun glede na delež z drugimi kanali. | m | 650.8327 |  | 0
| FB1 | m | 15.91
| FB2 | m | 59.7
| FB2.1 | m | 17.595
| FB3 | m | 120.5336
| FB3.2 | m | 1.4042
| FB4 | m | 58.67
| FB5 | m | 0
| FB6 | m | 0
| FB7 | m | 0
| FB8 | m | 6.595
| FC1 | m | 154.7
| FC1.4 | m | 4.78
| FC2 | m | 3.75
| FC3 | m | 0
| FC4 | m | 61.505
| FC5 | m | 66.33
| FC6 | m | 37.655
| FC7 | m | 33.645
| FC7.3 | m | 8.06
7. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 3457.3249 |  | 0
| FB1 | m2 | 130.4475
| FB2 | m2 | 192.497
| FB2.1 | m2 | 42.228
| FB3 | m2 | 698.6026
| FB3.2 | m2 | 9.361
| FB4 | m2 | 609.2913
| FB5 | m2 | 107.8756
| FB6 | m2 | 60.7629
| FB7 | m2 | 167.528
| FB8 | m2 | 39.1708
| FC1 | m2 | 368.805
| FC1.4 | m2 | 11.472
| FC2 | m2 | 7.2757
| FC3 | m2 | 51.1461
| FC4 | m2 | 486.1953
| FC5 | m2 | 215.3686
| FC6 | m2 | 111.3606
| FC7 | m2 | 123.792
| FC7.3 | m2 | 24.1448
8. | Obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 1103.1336 |  | 0
| FB1 | m3 | 67.2574
| FB2 | m3 | 95.0497
| FB2.1 | m3 | 19.8236
| FB3 | m3 | 0
| FB3.2 | m3 | 0
| FB4 | m3 | 289.8459
| FB5 | m3 | 52.9208
| FB6 | m3 | 30.5947
| FB7 | m3 | 84.3475
| FB8 | m3 | 17.947
| FC1 | m3 | 0
| FC1.4 | m3 | 0
| FC2 | m3 | 0
| FC3 | m3 | 22.0502
| FC4 | m3 | 231.7284
| FC5 | m3 | 106.4851
| FC6 | m3 | 17.6713
| FC7 | m3 | 56.7976
| FC7.3 | m3 | 10.6144
9. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 5830.0738 |  | 0
| FB1 | m3 | 365.0154
| FB2 | m3 | 493.4915
| FB2.1 | m3 | 91.6619
| FB3 | m3 | 960.52
| FB3.2 | m3 | 13.5362
| FB4 | m3 | 926.6404
| FB5 | m3 | 177.1036
| FB6 | m3 | 89.7619
| FB7 | m3 | 303.9796
| FB8 | m3 | 67.5692
| FC1 | m3 | 541.6823
| FC1.4 | m3 | 23.5701
| FC2 | m3 | 16.0107
| FC3 | m3 | 66.8704
| FC4 | m3 | 696.0187
| FC5 | m3 | 635.3933
| FC6 | m3 | 123.501
| FC7 | m3 | 198.7317
| FC7.3 | m3 | 39.0159
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer JE predvidena preplastitev lokalne ali regionalne ceste). | m3 | 1103.7136 |  | 0
| FB1 | m3 | 0
| FB2 | m3 | 0
| FB2.1 | m3 | 0
| FB3 | m3 | 255.917
| FB3.2 | m3 | 3.4085
| FB4 | m3 | 209.0806
| FB5 | m3 | 59.6527
| FB6 | m3 | 37.7858
| FB7 | m3 | 79.2639
| FB8 | m3 | 14.3563
| FC1 | m3 | 135.7083
| FC1.4 | m3 | 4.2208
| FC2 | m3 | 2.6281
| FC3 | m3 | 18.0034
| FC4 | m3 | 175.3311
| FC5 | m3 | 14.7789
| FC6 | m3 | 39.7659
| FC7 | m3 | 45.3133
| FC7.3 | m3 | 8.499
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 82.2 |  | 0
| FB3.2 | m3 | 2.9
| FB4 | m3 | 12.5
| FB6 | m3 | 5.7
| FB7 | m3 | 57.1
| FC1.4 | m3 | 1.9
| FC2 | m3 | 2.1
11. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 90.1 |  | 0
| FB3 | m3 | 20.2
| FB3.2 | m3 | 2
| FB4 | m3 | 10.7
| FB6 | m3 | 4.9
| FB7 | m3 | 50.7
| FC1.4 | m3 | 1.6
| FC2 | m3 | 1.8
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 291.5037 |  | 0
| FB1 | m3 | 18.2508
| FB2 | m3 | 24.6746
| FB2.1 | m3 | 4.5831
| FB3 | m3 | 48.026
| FB3.2 | m3 | 0.67681
| FB4 | m3 | 46.332
| FB5 | m3 | 8.8552
| FB6 | m3 | 4.4881
| FB7 | m3 | 15.199
| FB8 | m3 | 3.3785
| FC1 | m3 | 27.0841
| FC1.4 | m3 | 1.1785
| FC2 | m3 | 0.80053
| FC3 | m3 | 3.3435
| FC4 | m3 | 34.8009
| FC5 | m3 | 31.7697
| FC6 | m3 | 6.175
| FC7 | m3 | 9.9366
| FC7.3 | m3 | 1.9508
13. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m3 | 98.4959 |  | 0
| FB1 | m3 | 18.8284
| FB2 | m3 | 53.451
| FC5 | m3 | 26.2166
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 1423.6258 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC5 | m | 50.7533
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
2. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN250, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 2678.5191 |  | 0
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FC1 | m | 273.2868
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 181.2234
| FC7.3 | m | 41.4225
3. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in polno obbetoniranje PVC cevi DN 200 z betonom C 12/15 (0.15 m3/m) ali cevi PVC cevi DN 250 z betonom C 12/15 (0.18 m3/m). - na delu regionalne ceste | m3 | 204.1922 |  | 0
| FB1 | m3 | 0
| FB2 | m3 | 0
| FB2.1 | m3 | 0
| FB3 | m3 | 117.8469
| FB3.2 | m3 | 1.3951
| FB4 | m3 | 10.0448
| FB5 | m3 | 0
| FB6 | m3 | 0
| FB7 | m3 | 0
| FB8 | m3 | 0
| FC1 | m3 | 59.555
| FC1.4 | m3 | 1.5685
| FC2 | m3 | 1.2305
| FC3 | m3 | 0
| FC4 | m3 | 0
| FC5 | m3 | 0
| FC6 | m3 | 12.5514
| FC7 | m3 | 0
| FC7.3 | m3 | 0
4. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha do dna mulde).
| - višine do 1.00 m | kos | 3 |  | 0
| - višine 1.00-1.50 m | kos | 5 |  | 0
| - višine 1.50-2.00 m | kos | 28 |  | 0
| - višine 2.00-3.00 m | kos | 87 |  | 0
4a. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha do dna mulde).
| - višine 3.00 - 4.10 m | kos | 6 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 7 |  | 0
| FB3 | kos | 1
| FC5 | kos | 6
6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. - vodotesen pokrov | kos | 8 |  | 0
| FB1 | kos | 3
| FB2 | kos | 5
7. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 113 |  | 0
| FB1 | kos | 3
| FB2 | kos | 1
| FB2.1 | kos | 1
| FB3 | kos | 14
| FB3.2 | kos | 1
| FB4 | kos | 26
| FB5 | kos | 5
| FB6 | kos | 4
| FB7 | kos | 8
| FB8 | kos | 2
| FC1 | kos | 11
| FC1.4 | kos | 1
| FC2 | kos | 1
| FC3 | kos | 4
| FC4 | kos | 17
| FC5 | kos | 2
| FC6 | kos | 6
| FC7 | kos | 5
| FC7.3 | kos | 1
8. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 200 mm (FC6, FB2.1, FB7, FB6, FB5, FB3.2, FB8, FC1.4, FC2, FC3, FC7.3) | kos | 11 |  | 0
9. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 250 mm (FC1, FC4, FC5) | kos | 3 |  | 0
10. | Izdelava AB temelja za podporni zid. Minimalna armatura. Beton C 25/30. Vključno z opaženjem. Presek 0,3x0,8m | m3 | 2.4 |  | 0
11. | Izdelava AB podporni zid. Minimalna armatura. Beton C 30/35. Vključno z opaženjem. Presek 0,2x1,0 m. Letvice za posnete robove. Kvaliteta vidnega betona. | m3 | 2 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Na vozišču je ureditev zgornjega ustroja upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 4102.145 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1 | m | 273.2868
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 50.7533
| FC5 | m | 181.2234
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
| FC7.3 | m | 41.4225
2. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 4102.145 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1 | m | 273.2868
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 50.7533
| FC5 | m | 181.2234
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
| FC7.3 | m | 41.4225
3. | Čiščenje obstoječe fekalne kanalizacije ki se navezuje na novo z izpiranjem, sesanjem in odvozom usedljivih snovi in trajnim odlaganjem ostankov skladno z veljavnimi predpisi. | m | 4102.145 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1 | m | 273.2868
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 50.7533
| FC5 | m | 181.2234
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
| FC7.3 | m | 41.4225
4. | Pregled kanalizacije s kamero | m | 4102.145 |  | 0
| FB1 | m | 140.1521
| FB2 | m | 184.7902
| FB2.1 | m | 36.2488
| FB3 | m | 615.4435
| FB3.2 | m | 8.7663
| FB4 | m | 864.1164
| FB5 | m | 164.148
| FB6 | m | 89.096
| FB7 | m | 244.8825
| FB8 | m | 45.6723
| FC1 | m | 45.3952
| FC1 | m | 273.2868
| FC1.4 | m | 9.8509
| FC2 | m | 7.725
| FC3 | m | 97.5173
| FC4 | m | 694.2602
| FC5 | m | 50.7533
| FC5 | m | 181.2234
| FC6 | m | 155.3992
| FC7 | m | 151.995
| FC7.3 | m | 41.4225
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III.tlacni fek kanal
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
III. ČRPALIŠČE IN TLAČNI FEKALNI KANAL (T6 in Ravbarjev stolp)
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 321.7 |  | 0
| T6 | m | 117.7
| Ravbarjev stolp | m | 204
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 10 |  | 0
| T6 | kos | 7
| Ravbarjev stolp | kos | 3
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 10 |  | 0
| T6 | m | 5
| Ravbarjev stolp | m | 5
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 12 |  | 0
| T6 | m2 | 2
| Ravbarjev stolp | m2 | 10
3. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 5.4 |  | 0
| T6 | m3 | 0.4
| Ravbarjev stolp | m3 | 5
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 0.5 |  | 0
| T6 | m3 | 0.5
| Ravbarjev stolp | m3 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 3.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 131.878
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 26.3756 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 39.5634 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 65.939 |  | 0
| T6 | m3 | 60.478
| Ravbarjev stolp | m3 | 71.4
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 3.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 35.378
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 7.0756 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 10.6134 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 17.689 |  | 0
| T6 | m3 | 31.878
| Ravbarjev stolp | m3 | 3.5
4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 155.84 |  | 0
| T6 | m2 | 53.84
| Ravbarjev stolp | m2 | 102
5. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi | m3 | 42.669 |  | 0
| T6 | m3 | 20.669
| Ravbarjev stolp | m3 | 22
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 31.677 |  | 0
| T6 | m3 | 28.677
| Ravbarjev stolp | m3 | 3
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 28.953 |  | 0
| T6 | m3 | 18.953
| Ravbarjev stolp | m3 | 10
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - cesta / makadam).- vključeno pod cestami | m3 | 1 |  | 0
| T6 | m3 | 0
| Ravbarjev stolp | m3 | 1
9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 3.701 |  | 0
| T6 | m3 | 3.201
| Ravbarjev stolp | m3 | 0.5
10. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m3 | 2.5 |  | 0
| T6 | m3 | 2.5
| Ravbarjev stolp | m3 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1.1 | Dobava in polaganje cevi PE 80 SDR 11 PN 12,5 DN 90 na peščeno posteljico - dobava v kalutu vključno z elektrovarlivimi spojkami. Komplet z opozorilnim trakom | m | 117.7 |  | 0
| T6 | m | 117.7
1.2 | Dobava in polaganje cevi PE 80 SDR 11 PN 12,5 DN 63 na peščeno posteljico - dobava v kolutu vključno z elektrovarlivimi spojkami. Komplet z opozorilnim trakom | m | 220 |  | 0
| Ravbarjev stolp | m | 220
2.1 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm na obstoječi cevi, vključno z muldo, zvarjenim vtokom in iztokom na obstoječo cev, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!). - globina jaška 1.50 -2.00m | kos | 1 |  | 0
| T6 | kos | 1
2.2 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, zvarjenim vtokom in iztokom na obstoječo cev, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!). - globina jaška do 1.00m | kos | 1 |  | 0
| Ravbarjev stolp | kos | 1
3.1 | Črpališče T6: (Jašek FC7_1): Dobava in vgradnja tipski črpni jašek kot npr: Zagožen z opremo za vgradmjo potopne črpalke za fekalne vode vodilnim drogom, dvižno verigo, povoznim pokrovom priključkom za vtok in iztoka fekalnih vod, priključkom z uvodnico za električni kabel, nastavki za vgradnjo. Prefabriciran poliesterski jašek svetlega premera 1200 mm, vključno z vtokom DN 200, iztokom PEHD-DN 90 in zatesnitvijo vtoka in iztoka ter ležiščem iz betona. (Meri se globina od vrha pokrova do dna jaška), ki vključuje:
| - podložni beton pod jaškom C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.3 |  | 0
| - črpalni jašek φ 1200 mm globine 2,70 m | kos | 1 |  | 0
| - AB krovna plošča debeline 15 cm premera 200 cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 1250x600 mm po EN 124 D400, s protihrupnim vložkom | kos | 1 |  | 0
| -betonski prstan ali podložni beton za krovno ploščo C20/25 širine 40 cm, višine 20 cm, komplet z opažanjem | m3 | 0.40212 |  | 0
| -vgrajevanje podložnega betona C 20/25 v dno jaška črpališča v debelini 30 cm | m3 | 0.33929 |  | 0
3.2 | Črpališče Ravbarjev stolp: Dobava in vgradnja tipski črpni jašek kot npr: Zagožen z opremo za vgradmjo potopne črpalke za fekalne vode vodilnim drogom, dvižno verigo, povoznim pokrovom priključkom za vtok in iztoka fekalnih vod, priključkom z uvodnico za električni kabel, nastavki za vgradnjo. Prefabriciran poliesterski jašek svetlega premera 1200 mm, vključno z vtokom DN 200, iztokom PEHD-DN 60 in zatesnitvijo vtoka in iztoka ter ležiščem iz betona. (Meri se globina od vrha pokrova do dna jaška), ki vključuje:
| - podložni beton pod jaškom C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.3 |  | 0
| - črpalni jašek φ 1200 mm globine 1,50 m | kos | 1 |  | 0
| - AB krovna plošča debeline 15 cm premera 200 cm, vključno z opažem, armaturo in vgradnjo pokrova 1250x600 mm po EN 124 D400, s protihrupnim vložkom | kos | 1 |  | 0
| -betonski prstan ali podložni beton za krovno ploščo C20/25 širine 40 cm, višine 20 cm, komplet z opažanjem | m3 | 0.40212 |  | 0
| -vgrajevanje podložnega betona C 20/25 v dno jaška črpališča v debelini 30 cm | m3 | 0.33929 |  | 0
4. | Črpališče T6: (Jašek FC7_1): Dobava in vgrajevanje opreme za črpališče. V opremo je vključen ves tesnilni, varilni in pritrdilni material ki vključuje:
| -lestev iz pravokotne cevi 40x20x2mm L=300 mm kos 10 in pravokotne cevi 60x20x2mm L=2340 mm kos 2, vključno s pritrdilnim materialom po detajlu, Vse AISI 304. | kos | 1 |  | 0
| -zračnik iz cevi 114,3 x 2.0 mm L=350 mm in 2 x koleno 90° 114,3 x 2.0 mm, vse AISI 304. | kpl | 1 |  | 0
| 1. ZOBATA SPOJKA ZA CEVI IZ PE GGG 40, DN90 | kos | 1 |  | 0
| 2. CEV DN80 L=500 mm, AISI 304 kos 1 + VARIVA PRIROBNICA DN80 | kos | 1 |  | 0
| 3. R KOS DN80/65mm, AISI 304 | kos | 1 |  | 0
| 4. T KOS DN65 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
| 5. KOLENO 90° DN65 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
| 6. CEV DN65 L=2500 mm, AISI 304 + VARIVA 6. PRIROBNICA DN65 | kos | 2 |  | 0
| 7. OKZ DN65 Z GUMI KLINOM IN KOLESOM | kos | 2 |  | 0
| 8. NEPOVRATNI VENTIL GGG 40, DN65 Z GUMI VPETJEM | kos | 2 |  | 0
| 9. CEV DN65 L=600 mm, AISI 304 + VARIVA PRIROBNICA DN100 | kos | 2 |  | 0
| 10. VODILO ZA DVIG ČRPALKE CEV AISI 304 | kos | 4 |  | 0
| 11. KOLENO Z ZAKLEPNIM MEHANIZMOM ZA HITRO MONTAŽO IN DEMONTAŽO ČRPALK | kos | 2 |  | 0
| -dobava in montaža potopne črpalke za fekalno vodo (pretok Q = 3.5 l/s pri črpalni višini Hč = 6.8 m), z vsem potrebnim materialom vključno s priborom za mokro montažo ter vsem pritrdilnim materialom ter kolenom z zaklepnim mehanizmom za hitro montažo in demontažo, ter vodili za dvig črpalk z nastavki za pritrditev in verigo iz AISI 316. | kpl | 2 |  | 0
5.0 | Črpališče Ravbarjev stolp: Dobava in vgradnja tipski črpni jašek kot npr: Zagožen z opremo za vgradmjo potopne črpalke za fekalne vode vodilnim drogom, dvižno verigo, povoznim pokrovom priključkom za vtok in iztoka fekalnih vod, priključkom z uvodnico za električni kabel, nastavki za vgradnjo
5.1 | Dobava in vgradnja potopne črpalke za fekalne vode kot npr: tip : WILO TIP: Rexa PRO-V05323A / 20T068x540/O z rezalnim nožem Pretok q= 3,75 l/s - 4,91 l/s Tlačna višina H=26,64 m - 30,34m Medij: odpadna voda U=3F- 400V/50Hz Pel=4,89 kW - 7,9kW IP 68 protieksplozijska zaščita _ATEX Z1 Rotor - tekač: Vortex I=12,8A n = 2883 min1 sesalni priključek DN50 priključek na tlačni strani DN50 plovna stikala za 3 nivoje Dobava in vgradnja komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Protipovratni ventil DN50 za vgradnjo na PP cev DN50 | kos | 1 |  | 0
5.3 | Zaporni zasun DN50 za vgradnjo na PP cev DN50 | kos | 2 |  | 0
5.4 | Reducirni kos DN50/DN60 ( Ø61/Ø75x7,5mm) za PE100 cev SDR11 NP 12,5bar | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 |  | 0
6.1 | Izdelava priključka na poliesterskem jašeku fekalne kanalizacije za cev PE DN 90 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom. | kos | 1 |  | 0
6.2 | Izdelava priključka na poliesterskem jašeku fekalne kanalizacije za cev PE DN 60 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom. | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota |  | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 321.7 |  | 0
| T6 | m | 117.7
| Ravbarjev stolp | m | 204
2. | Tlačni preizkus kanalizacije. | m | 321.7 |  | 0
| T6 | m | 117.7
| Ravbarjev stolp | m | 204
3 | Zagon črpališča, testiranje delovanja | kpl | 2 |  | 0
| T6 | kos | 1
| Ravbarjev stolp | kos | 1
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV.meteorni kanal
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
IV. METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 1931.1573 |  | 0
| MA9 | m | 37.493
| MA9 | m | 69.4992
| MA9.14 | m | 7.9825
| MB1 | m | 21.6341
| MB1 | m | 545.4849
| MB2 | m | 163.0675
| MB3 | m | 66.3227
| MB4 | m | 110.553
| MC1 | m | 246.2133
| MC1 | m | 316.8929
| MC1 | m | 93.5961
| MC1.5 | m | 80.5924
| MC1.8 | m | 8.8683
| MC1.10 | m | 7.072
| MC2 | m | 97.335
| MC4 | m | 36.6989
| MD1 | m | 21.8514
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 89 |  | 0
| MA9 | kos | 3
| MB1 | kos | 24
| MB2 | kos | 8
| MB3 | kos | 3
| MB4 | kos | 6
| MC1 | kos | 28
| MC2 | kos | 6
| MC1.10 | kos | 1
| MC4 | kos | 1
| MC1.8 | kos | 1
| MA9.14 | kos | 1
| MC1.5 | kos | 5
| MD1 | kos | 2
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja . | m3 | 82.675 |  | 0
| MC1 | m3 | 67.815
| MB2 | m3 | 8.8
| MD1 | m3 | 6.06
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 73.9394 |  | 0
| MC1 | m3 | 73.9394
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 1105.2158
| MA9 | m3 | 74.0707
| MA9.14 | m3 | 4.2422
| MB1 | m3 | 301.4576
| MB2 | m3 | 151.0496
| MB3 | m3 | 57.4108
| MB4 | m3 | 72.0743
| MC1 | m3 | 323.5717
| MC1.5 | m3 | 43.197
| MC1.8 | m3 | 4.4083
| MC1.10 | m3 | 3.4152
| MC2 | m3 | 38.2342
| MC4 | m3 | 14.4894
| MD1 | m3 | 17.595
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 221.0432 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 331.5647 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 552.6079 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 17.334
| MA9 | m3 | 0
| MA9.14 | m3 | 0
| MB1 | m3 | 6.6802
| MB2 | m3 | 0
| MB3 | m3 | 0
| MB4 | m3 | 0
| MC1 | m3 | 10.6538
| MC1.5 | m3 | 0
| MC1.8 | m3 | 0
| MC1.10 | m3 | 0
| MC2 | m3 | 0
| MC4 | m3 | 0
| MD1 | m3 | 0
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 3.4668 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 5.2002 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 8.667 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 1558.9963
| MA9 | m3 | 119.852
| MA9.14 | m3 | 9.1265
| MB1 | m3 | 301.3789
| MB2 | m3 | 68.4254
| MB3 | m3 | 41.7981
| MB4 | m3 | 48.0397
| MC1 | m3 | 810.8116
| MC1.5 | m3 | 72.8445
| MC1.8 | m3 | 11.7404
| MC1.10 | m3 | 13.104
| MC2 | m3 | 38.4517
| MC4 | m3 | 13.9102
| MD1 | m3 | 9.5133
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 311.7993 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 467.6989 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 779.4982 |  | 0
5. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 90.454
| MA9 | m3 | 0
| MA9.14 | m3 | 0
| MB1 | m3 | 11.1365
| MB2 | m3 | 0
| MB3 | m3 | 0
| MB4 | m3 | 0
| MC1 | m3 | 74.1757
| MC1.5 | m3 | 5.1418
| MC1.8 | m3 | 0
| MC1.10 | m3 | 0
| MC2 | m3 | 0
| MC4 | m3 | 0
| MD1 | m3 | 0
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 18.0908 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 27.1362 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 45.227 |  | 0
6. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine do 2,0 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka enostransko! | m | 571.69 |  | 0
| MA9 | m | 285.845
| MA9.14 | m | 51.94
| MB1 | m | 3.875
| MB2 | m | 0
| MB3 | m | 0
| MB4 | m | 0
| MC1 | m | 0
| MC1.5 | m | 178.865
| MC1.8 | m | 43.425
| MC1.10 | m | 4.305
| MC2 | m | 3.435
| MC4 | m | 0
| MD1 | m | 0
7. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 1629.9666 |  | 0
| MA9 | m2 | 137.9657
| MA9.14 | m2 | 8.2832
| MB1 | m2 | 376.9611
| MB2 | m2 | 141.1791
| MB3 | m2 | 51.3555
| MB4 | m2 | 65.4317
| MC1 | m2 | 657.2981
| MC1.5 | m2 | 88.9774
| MC1.8 | m2 | 9.471
| MC1.10 | m2 | 7.557
| MC2 | m2 | 51.0489
| MC4 | m2 | 19.2473
| MD1 | m2 | 15.1906
8. | Obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 487.8085 |  | 0
| MA9 | m3 | 0
| MA9.14 | m3 | 0
| MB1 | m3 | 191.0549
| MB2 | m3 | 91.4026
| MB3 | m3 | 31.7367
| MB4 | m3 | 38.6956
| MC1 | m3 | 96.1125
| MC1.5 | m3 | 0
| MC1.8 | m3 | 0
| MC1.10 | m3 | 0
| MC2 | m3 | 22.0036
| MC4 | m3 | 8.2962
| MD1 | m3 | 8.5063
9. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 1570.905 |  | 0
| MA9 | m3 | 114.1448
| MA9.14 | m3 | 8.6919
| MB1 | m3 | 297.6337
| MB2 | m3 | 65.167
| MB3 | m3 | 39.8077
| MB4 | m3 | 45.7521
| MC1 | m3 | 842.845
| MC1.5 | m3 | 74.2726
| MC1.8 | m3 | 11.1814
| MC1.10 | m3 | 12.48
| MC2 | m3 | 36.6206
| MC4 | m3 | 13.2479
| MD1 | m3 | 9.0603
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer JE predvidena preplastitev lokalne ceste). | m3 | 570.9545 |  | 0
| MA9 | m3 | 49.9899
| MA9.14 | m3 | 2.9963
| MB1 | m3 | 131.9261
| MB2 | m3 | 62.737
| MB3 | m3 | 27.5291
| MB4 | m3 | 35.558
| MC1 | m3 | 187.5005
| MC1.5 | m3 | 32.306
| MC1.8 | m3 | 3.4343
| MC1.10 | m3 | 2.755
| MC2 | m3 | 17.9692
| MC4 | m3 | 6.7751
| MD1 | m3 | 9.478
11. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 6.09 |  | 0
| MB1 | m3 | 0.45
| MB2 | m3 | 2.1
| MB3 | m3 | 0.9
| MD1 | m3 | 2.64
12. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 3.98 |  | 0
| MB1 | m3 | 0.3
| MB2 | m3 | 1.4
| MB3 | m3 | 0.6
| MD1 | m3 | 1.68
13. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 78.5453 |  | 0
| MA9 | m3 | 5.7072
| MB1 | m3 | 0.4346
| MB2 | m3 | 14.8817
| MB3 | m3 | 3.2584
| MB4 | m3 | 1.9904
| MC1 | m3 | 2.2876
| MC2 | m3 | 42.1423
| MC1.10 | m3 | 3.7136
| MC4 | m3 | 0.55907
| MC1.8 | m3 | 0.624
| MA9.14 | m3 | 1.831
| MC1.5 | m3 | 0.66239
| MD1 | m3 | 0.45301
14. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m3 | 73.9394 |  | 0
| MC1 | m3 | 73.9394
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 500, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 93.5961 |  | 0
| MC1 | m | 93.5961
2. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 400, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 931.8771 |  | 0
| MA9 | m | 69.4992
| MB1 | m | 545.4849
| MC1 | m | 316.8929
3. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 315, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 830.283 |  | 0
| MA9 | m | 37.493
| MB1 | m | 21.6341
| MB2 | m | 163.0675
| MB3 | m | 66.3227
| MB4 | m | 110.553
| MC1 | m | 246.2133
| MC1.5 | m | 80.5924
| MC1.10 | m | 7.072
| MC2 | m | 97.335
4. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 44.6814 |  | 0
| MA9.14 | m | 7.9825
| MC4 | m | 36.6989
5. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 30.7197 |  | 0
| MC1.8 | m | 8.8683
| MD1 | m | 21.8514
6. | Dobava in vgradnja fazonskih kosov PVC cevne kanalizacije po detajlu in navodilu proizvajalca cevi.
| - KOLENO KGB 315 | kos | 3 |  | 0
| MB.2 |  | 1
| MC.2 |  | 1
| MC1.5 |  | 1
| - ODCEP 400/110,125,160,200,250,315,400 | kos | 1 |  | 0
| MD1 |  | 1
7. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in polno obbetoniranje PVC cevi DN 400 z betonom C 12/15 (0.29m3/m), PVC cevi DN 315 z betonom C 12/15 (0.23m3/m), DN 200 z betonom C 12/15 (0.15 m3/m). - na delu regionalne ceste | m3 | 140.6916 |  | 0
| MA9 | m3 | 29.6661
| MB1 | m3 | 1.5285
| MB2 | m3 | 0
| MB3 | m3 | 0
| MB4 | m3 | 0
| MC1 | m3 | 0
| MC2 | m3 | 92.721
| MC1.10 | m3 | 14.2382
| MC4 | m3 | 1.4115
| MC1.8 | m3 | 1.1263
| MA9.14 | m3 | 0
| MC1.5 | m3 | 0
| MD1 | m3 | 0
15. | Izdelava jaška iz betonskih cevi v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,10 x 1,10 m, višine do 0,30 m na podložni beton d=10 cm, BC fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine do 1,0 m | kos | 1 |  | 0
| - višine 1.00-1.50 m | kos | 8 |  | 0
| - višine 1.50-2.00 m | kos | 44 |  | 0
| - višine 2.00-3.00 m | kos | 6 |  | 0
15a. | Izdelava jaška iz betonskih cevi v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,10 x 1,10 m, višine do 0,30 m na podložni beton d=10 cm, BC fi 100 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine 3.00-4.00 m | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
| MC1.2, MC1.3, MC1.4 | kos | 3
17. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 57 |  | 0
| MA9 | kos | 3
| MB1 | kos | 17
| MB2 | kos | 5
| MB3 | kos | 3
| MB4 | kos | 3
| MC1 | kos | 16
| MC2 | kos | 3
| MC1.10 | kos | 1
| MC4 | kos | 1
| MC1.8 | kos | 1
| MA9.14 | kos | 1
| MC1.5 | kos | 2
| MD1 | kos | 1
18. | Izdelava priključka na obstoječ jašek meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 400 mm. (MA9.10). | kos | 1 |  | 0
| MA9.10 | kos | 1
19. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 400 mm. | kos | 1 |  | 0
| MB1.0 | kos | 1
20. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 315 mm. | kos | 1 |  | 0
| MB1.3 | kos | 1
21. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 250 mm. | kos | 1 |  | 0
| MA9.12 | kos | 1
22. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 200 mm. | kos | 3 |  | 0
| MA9.12 | kos | 1
| MB1.3 | kos | 2
23. | Izdelava iztočne glave in oblege korita s kamnom premera 60 cm na betonski temelj in stiki polnjeni vse v betonu C16/20, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Po detajlu | m3 | 11.88 |  | 0
| MC1 | m3 | 11.88
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 1931.1573 |  | 0
| MA9 | m | 37.493
| MA9 | m | 69.4992
| MA9.14 | m | 7.9825
| MB1 | m | 21.6341
| MB1 | m | 545.4849
| MB2 |  | 163.0675
| MB3 |  | 66.3227
| MB4 |  | 110.553
| MC1 |  | 246.2133
| MC1 |  | 316.8929
| MC1 | m | 93.5961
| MC1.5 | m | 80.5924
| MC1.8 | m | 8.8683
| MC1.10 | m | 7.072
| MC2 | m | 97.335
| MC4 | m | 36.6989
| MD1 | m | 21.8514
2. | Pregled kanalizacije s kamero | m | 1931.1573 |  | 0
| MA9 | m | 37.493
| MA9 | m | 69.4992
| MA9.14 | m | 7.9825
| MB1 | m | 21.6341
| MB1 | m | 545.4849
| MB2 | m | 163.0675
| MB3 | m | 66.3227
| MB4 | m | 110.553
| MC1 | m | 246.2133
| MC1 | m | 316.8929
| MC1 | m | 93.5961
| MC1.5 | m | 80.5924
| MC1.8 | m | 8.8683
| MC1.10 | m | 7.072
| MC2 | m | 97.335
| MC4 | m | 36.6989
| MD1 | m | 21.8514
3. | Čiščenje obstoječe meteorne kanalizacije ki se navezuje na novo z izpiranjem, sesanjem in odvozom usedljivih snovi in trajnim odlaganjem ostankov skladno z veljavnimi predpisi. | m | 1931.1573 |  | 0
| MA9 | m | 37.493
| MA9 | m | 69.4992
| MA9.14 | m | 7.9825
| MB1 | m | 21.6341
| MB1 | m | 545.4849
| MB2 | m | 163.0675
| MB3 | m | 66.3227
| MB4 | m | 110.553
| MC1 | m | 246.2133
| MC1 | m | 316.8929
| MC1 | m | 93.5961
| MC1.5 | m | 80.5924
| MC1.8 | m | 8.8683
| MC1.10 | m | 7.072
| MC2 | m | 97.335
| MC4 | m | 36.6989
| MD1 | m | 21.8514
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V.vodovod
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
V. VODOVOD - VA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 3413.4684 |  | 0
| VB1 | m | 514.2512
| VB1.H1 | m | 1.5677
| VB1.H2 | m | 1.578
| VB1.H3 | m | 1.5604
| VB1.H4 | m | 1.099
| VB1.1 | m | 3.1868
| VC1 | m | 566.3589
| VC1.H1 | m | 3.1611
| VC1.1 | m | 44.8864
| VC1.2 | m | 45.8906
| VC1.2.H1 | m | 1.6161
| VC2 | m | 405.1175
| VC2.H1 | m | 3.0941
| VC2..H3 | m | 2.2876
| VC2 H4 | m | 1.5275
| VC3 | m | 402.3087
| VC4 | m | 97.7769
| VC5 | m | 286.9261
| VC6 | m | 117.6734
| VC6.4 | m | 54.9052
| VD1 | m | 524.0928
| VD1.H1 | m | 2.8521
| VD1.H2 | m | 3.7317
| VD2 | m | 326.0187
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 199 |  | 0
| VB1 | kos | 39
| VC1 | kos | 33
| VC2 | kos | 16
| VC3 | kos | 12
| VC4 | kos | 7
| VC5 | kos | 15
| VC6 | kos | 4
| VC6.4 | kos | 4
| VC1.1 | kos | 3
| VC1.2 | kos | 4
| VD1 | kos | 29
| VD2 | kos | 21
| VB1.1 | kos | 1
| VC1.H1 | kos | 1
| VC2.H1 | kos | 1
| VC2.H3 | kos | 1
| VC1.2.H1 | kos | 1
| VD1.H1 | kos | 1
| VD1.H2 | kos | 1
| VB1.H1 | kos | 1
| VB1.H2 | kos | 1
| VB1.H3 | kos | 1
| VD2.1 - REDUKCIJA | kos | 1
| VB1.H4 | kos | 1
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 187.15 |  | 0
| VB1 | m | 19
| VB1.1 | m | 7
| VD1 | m | 158.15
| VD2 | m | 3
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 246 |  | 0
| VB1 | m2 | 19
| VB1.1 | m2 | 4.45
| VD1 | m2 | 221.05
| VD2 | m2 | 1.5
3. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 49.2 |  | 0
| VB1 | m3 | 3.8
| VB1.1 | m3 | 0.89
| VD1 | m3 | 44.21
| VD2 | m3 | 0.3
4. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 62.715 |  | 0
| VC2 | m3 | 1.56
| VC3 | m3 | 1.56
| VC5 | m3 | 2.76
| VD1 | m3 | 56.835
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 66.7722 |  | 0
| VC5 | m3 | 66.7722
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 2821.44
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 564.288 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 846.432 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 1410.72 |  | 0
| VB1 | m3 | 443.42
| VB1.H1 | m3 | 1.42
| VB1.H2 | m3 | 1.33
| VB1.H3 | m3 | 1.41
| VB1.H4 | m3 | 0.93
| VB1.1 | m3 | 2.99
| VC1 | m3 | 497.83
| VC1.H1 | m3 | 2.82
| VC1.1 | m3 | 42.28
| VC1.2 | m3 | 23.45
| VC1.2.H1 | m3 | 1.41
| VC2 | m3 | 349.32
| VC2.H1 | m3 | 2.88
| VC2..H3 | m3 | 1.96
| VC2 H4 | m3 | 1.28
| VC3 | m3 | 338.42
| VC4 | m3 | 55.01
| VC5 | m3 | 180.31
| VC6 | m3 | 92.92
| VC6.4 | m3 | 44.66
| VD1 | m3 | 447.91
| VD1.H1 | m3 | 2.4
| VD1.H2 | m3 | 3.13
| VD2 | m3 | 281.95
3. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 1755.38
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 351.076 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 526.614 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 877.69 |  | 0
| VB1 | m3 | 205.81
| VB1.H1 | m3 | 1.83
| VB1.H2 | m3 | 1.22
| VB1.H3 | m3 | 1.79
| VB1.H4 | m3 | 0.84
| VB1.1 | m3 | 3.69
| VC1 | m3 | 365.98
| VC1.H1 | m3 | 3.99
| VC1.1 | m3 | 49.67
| VC1.2 | m3 | 23.55
| VC1.2.H1 | m3 | 1.68
| VC2 | m3 | 162.54
| VC2.H1 | m3 | 4.38
| VC2..H3 | m3 | 2.04
| VC2 H4 | m3 | 1.12
| VC3 | m3 | 146.36
| VC4 | m3 | 29.18
| VC5 | m3 | 347.32
| VC6 | m3 | 36.74
| VC6.4 | m3 | 29.53
| VD1 | m3 | 174.69
| VD1.H1 | m3 | 2.11
| VD1.H2 | m3 | 2.76
| VD2 | m3 | 156.56
5. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 2605.9665 |  | 0
| VB1 | m2 | 399.416
| VB1.H1 | m2 | 1.292
| VB1.H2 | m2 | 1.224
| VB1.H3 | m2 | 1.2835
| VB1.H4 | m2 | 0.856
| VB1.1 | m2 | 2.472
| VC1 | m2 | 432.5979
| VC1.H1 | m2 | 2.456
| VC1.1 | m2 | 35.7615
| VC1.2 | m2 | 21.376
| VC1.2.H1 | m2 | 1.256
| VC2 | m2 | 314.656
| VC2.H1 | m2 | 2.55
| VC2..H3 | m2 | 1.776
| VC2 H4 | m2 | 1.184
| VC3 | m2 | 304.1192
| VC4 | m2 | 51.6203
| VC5 | m2 | 236.558
| VC6 | m2 | 86.9848
| VC6.4 | m2 | 42.648
| VD1 | m2 | 407.064
| VD1.H1 | m2 | 2.216
| VD1.H2 | m2 | 2.896
| VD2 | m2 | 251.7033
6. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 1255.4 |  | 0
| VB1 | m3 | 195.2
| VB1.H1 | m3 | 0.6
| VB1.H2 | m3 | 0.6
| VB1.H3 | m3 | 0.6
| VB1.H4 | m3 | 0.4
| VB1.1 | m3 | 1.3
| VC1 | m3 | 211.9
| VC1.H1 | m3 | 1.1
| VC1.1 | m3 | 17.5
| VC1.2 | m3 | 9.3
| VC1.2.H1 | m3 | 0.6
| VC2 | m3 | 153.8
| VC2.H1 | m3 | 1.1
| VC2..H3 | m3 | 0.8
| VC2 H4 | m3 | 0.6
| VC3 | m3 | 149.1
| VC4 | m3 | 20.3
| VC5 | m3 | 107.6
| VC6 | m3 | 40.1
| VC6.4 | m3 | 18.5
| VD1 | m3 | 199
| VD1.H1 | m3 | 1
| VD1.H2 | m3 | 1.3
| VD2 | m3 | 123.1
7. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 1671.76 |  | 0
| VB1 | m3 | 196.01
| VB1.H1 | m3 | 1.74
| VB1.H2 | m3 | 1.16
| VB1.H3 | m3 | 1.7
| VB1.H4 | m3 | 0.8
| VB1.1 | m3 | 3.51
| VC1 | m3 | 348.55
| VC1.H1 | m3 | 3.8
| VC1.1 | m3 | 47.31
| VC1.2 | m3 | 22.43
| VC1.2.H1 | m3 | 1.6
| VC2 | m3 | 154.8
| VC2.H1 | m3 | 4.17
| VC2..H3 | m3 | 1.94
| VC2 H4 | m3 | 1.06
| VC3 | m3 | 139.39
| VC4 | m3 | 27.79
| VC5 | m3 | 330.78
| VC6 | m3 | 34.99
| VC6.4 | m3 | 28.12
| VD1 | m3 | 166.37
| VD1.H1 | m3 | 2.01
| VD1.H2 | m3 | 2.63
| VD2 | m3 | 149.1
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 79.6665 |  | 0
| VB1 | m3 | 6.27
| VD1 | m3 | 72.9465
| VD2 | m3 | 0.45
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer JE predvidena preplastitev lokalne ceste). | m3 | 1596.5417 |  | 0
| VB1 | m3 | 249.0849
| VB1.H1 | m3 | 0.94085
| VB1.H2 | m3 | 0.84563
| VB1.H3 | m3 | 0.93079
| VB1.H4 | m3 | 0.59001
| VB1.1 | m3 | 1.9066
| VC1 | m3 | 293.5998
| VC1.H1 | m3 | 1.917
| VC1.1 | m3 | 26.4341
| VC1.2 | m3 | 15.0972
| VC1.2.H1 | m3 | 0.92808
| VC2 | m3 | 196.2384
| VC2.H1 | m3 | 1.9684
| VC2..H3 | m3 | 1.2668
| VC2 H4 | m3 | 0.80851
| VC3 | m3 | 189.3113
| VC4 | m3 | 35.949
| VC5 | m3 | 85.9831
| VC6 | m3 | 53.2603
| VC6.4 | m3 | 27.1561
| VD1 | m3 | 248.182
| VD1.H1 | m3 | 1.5168
| VD1.H2 | m3 | 1.9822
| VD2 | m3 | 160.6438
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 48.31 |  | 0
| VB1 | m3 | 3.8
| VD1 | m3 | 44.21
| VD2 | m3 | 0.3
10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 76.16 |  | 0
| VB1 | m3 | 9.8
| VB1.H1 | m3 | 0.09
| VB1.H2 | m3 | 0.06
| VB1.H3 | m3 | 0.09
| VB1.H4 | m3 | 0.04
| VB1.1 | m3 | 0.18
| VC1 | m3 | 17.43
| VC1.H1 | m3 | 0.19
| VC1.1 | m3 | 2.36
| VC1.2 | m3 | 1.12
| VC1.2.H1 | m3 | 0.08
| VC2 | m3 | 7.74
| VC2.H1 | m3 | 0.21
| VC2..H3 | m3 | 0.1
| VC2 H4 | m3 | 0.06
| VC3 | m3 | 6.97
| VC4 | m3 | 1.39
| VC5 | m3 | 16.54
| VC6 | m3 | 1.75
| VC6.4 | m3 | 1.41
| VD1 | m3 | 8.32
| VD1.H1 | m3 | 0.1
| VD1.H2 | m3 | 0.13
11. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m2 | 66.7722 |  | 0
| VC5 | m3 | 66.7722
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 125 dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 2412 |  | 0
| VB1 | m | 514.2512
| VB1.1 | m | 3.1868
| VC1 | m | 566.3589
| VC1.1 | m | 44.8864
| VC2 | m | 405.1175
| VC3 | m | 402.3087
| VD1 | m | 524.0928
| VD2 | m | 326.0187
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 100 dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 744 |  | 0
| VC5 | m | 286.9261
| VC6 | m | 117.6734
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 80 dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 253 |  | 0
| VB1.H1 | m | 1.6
| VB1.H2 | m | 1.6
| VB1.H3 | m | 1.6
| VB1.H4 | m | 1.1
| VC1.H1 | m | 3.2
| VC1.2 | m | 45.9
| VC1.2.H1 | m | 1.7
| VC2.H1 | m | 3.1
| VC2..H3 | m | 2.3
| VC2 H4 | m | 1.6
| VC6.4 | m | 55
| VD1.H1 | m | 2.9
| VD1.H2 | m | 3.8
4. | Dobava in polaganje v jarek cevi PEHD-DN 50, 12.5bar (SDR11) v zaščitni cevi fi 75 (stigmaflex ali enakovredna). | m | 85 |  | 0
| VC4 | m | 97.7769
5. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. |  | 5% | 0 | 0
6. | Prečkanje obstoječih podzemnih kablovodov: Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi DN 250, l=3m, z obsutjem cevi s peščeno posteljico iz sipkega materjala, po detajlu. Postavka ne vključuje posteljice. | kos | 35 |  | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Vsi fazoni so, če ni posebej navedeno, PN 16.
1 | EU NL DN 80 | kos | 26 |  | 0
2 | EU NL DN 100 | kos | 18 |  | 0
3 | EU NL DN 125 | kos | 63 |  | 0
4 | FF DN 125/100 | kos | 1 |  | 0
5 | FF DN 125/700 | kos | 4 |  | 0
6 | FF DN 125/800 | kos | 6 |  | 0
7 | FF DN 125/900 | kos | 1 |  | 0
8 | FF DN 100/300 | kos | 1 |  | 0
9 | FF DN 100/500 | kos | 3 |  | 0
10 | FF DN 100/700 | kos | 1 |  | 0
11 | FF DN 100/800 | kos | 2 |  | 0
12 | FF DN 80/300 | kos | 17 |  | 0
13 | FF DN 80/500 | kos | 10 |  | 0
14 | FF DN 80/600 | kos | 1 |  | 0
15 | FF DN 80/700 | kos | 3 |  | 0
16 | FF DN 80/900 | kos | 12 |  | 0
17 | FF DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
18 | FFK DN 80/11,25° | kos | 3 |  | 0
19 | FFK DN 100/11,25° | kos | 3 |  | 0
20 | FFK DN 100/22,5° | kos | 2 |  | 0
21 | FFK DN 100/45° | kos | 2 |  | 0
22 | FFK DN 125/11.25° | kos | 8 |  | 0
23 | FFK DN 125/22,5° | kos | 3 |  | 0
24 | FFK DN 125/30° | kos | 2 |  | 0
25 | FFR DN 80/50/200 | kos | 1 |  | 0
26 | FFR DN 100/80/200 | kos | 4 |  | 0
26a | FFR DN 100/50/200 | kos | 2 |  | 0
27 | FFR DN 125/100/200 | kos | 2 |  | 0
28 | FFR DN 125/80/200 | kos | 2 |  | 0
29 | OVALNA CESTNA KAPA | kos | 9 |  | 0
30 | LTŽ CESTNA KAPA Φ125 | kos | 39 |  | 0
31 | LTŽ CESTNA KAPA Φ90 | kos | 1 |  | 0
32 | MMK DN 100/11.25°-Vi | kos | 1 |  | 0
33 | MMK DN 100/22.5°-Vi | kos | 1 |  | 0
34 | MMK DN 100/30°-Vi | kos | 4 |  | 0
35 | MMK DN 100/45°-Vi | kos | 1 |  | 0
36 | MMK DN 125/11.25°-Vi | kos | 32 |  | 0
37 | MMK DN 125/22.5°-Vi | kos | 18 |  | 0
38 | MMK DN 125/30°-Vi | kos | 9 |  | 0
39 | MMK DN 125/45°-Vi | kos | 3 |  | 0
40 | MMK DN 125/90°-Vi | kos | 5 |  | 0
41 | Q DN 80 | kos | 3 |  | 0
42 | N DN 80 | kos | 21 |  | 0
43 | T DN 80 | kos | 3 |  | 0
44 | T DN 100/50 | kos | 2 |  | 0
45 | T DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
46 | T DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
47 | T DN 125/100 | kos | 2 |  | 0
48 | T DN 125/125 | kos | 6 |  | 0
49 | T DN 125/50 | kos | 4 |  | 0
50 | T DN 125/80 | kos | 19 |  | 0
51 | TT DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
52 | TT DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
53 | TT DN 125/80 | kos | 1 |  | 0
54 | X DN 125 | kos | 1 |  | 0
55 | X DN 100 | kos | 1 |  | 0
56 | X DN 80 | kos | 6 |  | 0
57 | POCINKANI FITINKI 5/4" (KOLENA, DVOVIJAČNIKI, MUFNE REDUKTORJI,…) | kos | 10 |  | 0
C | ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Vse armature so, če ni posebej navedeno, PN 16.
1 | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN 50 | kos | 5 |  | 0
2 | HIDRAVLIČNI VENTIL Z REDUKCIJO TLAKA DN 50, z glicerinskim manometrom 2x | kos | 2 |  | 0
3 | MEHANSKI REDUKTOR TLAKA 5/4" z manometrom in holendri | kos | 1 |  | 0
4 | MDK DN 125 | kos | 1 |  | 0
5 | MDK DN 100 | kos | 1 |  | 0
6 | MDK DN 50 | kos | 1 |  | 0
7 | LOVILEC NESNAGE DN 50 | kos | 1 |  | 0
8 | LOVILEC NESNAGE 5/4" | kos | 1 |  | 0
9 | PODTALNI HIDRANT | kos | 9 |  | 0
10 | NADZEMNI HIDRANT | kos | 12 |  | 0
11 | OKZ F4 DN 125 S KOLESOM | kos | 3 |  | 0
12 | OKZ F4 DN 100 S KOLESOM | kos | 5 |  | 0
13 | OKZ F4 DN 80 S KOLESOM | kos | 3 |  | 0
14 | PKZ DN 50 S KOLESOM | kos | 5 |  | 0
15 | KOLO ZA ZASUN DN 50 | kos | 5 |  | 0
16 | KOLO ZA ZASUN DN 65,80 | kos | 3 |  | 0
17 | KOLO ZA ZASUN DN 100,125,150 | kos | 8 |  | 0
18 | OKZ F5 DN 100 | kos | 3 |  | 0
19 | OKZ F5 DN 125 | kos | 10 |  | 0
20 | TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA 65-80 | kos | 1 |  | 0
21 | TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA 100-150 | kos | 39 |  | 0
22 | UNIVEZALNA SPOJKA ∅46-71 | kos | 1 |  | 0
23 | UNIVEZALNA SPOJKA ∅104-132 | kos | 6 |  | 0
24 | UNIVEZALNA SPOJKA ∅132-155 | kos | 3 |  | 0
25 | KROGELNI ZASUN, TEŽKA IZVEDBA 5/4 | kos | 2 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Ureditev zgornjega ustroja je upoštevana pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava AB jaška notranjih svetlih dimenzij 1.60m x2.30m x1.90m, debelina sten in plošč 0.20 m z odprtino preseka 0.60 x 0.60 m ter parapetom višine 0.20 m komplet z betonom C20/25, armaturo, potrebnim opažem in drugim materialom za izvedbo jaška, ter LTŽ pokrovom 60 x60 cm po EN124-2 D400. (po detajlu) | kpl | 3 |  | 0
2. | Izdelava AB jaška notranjih svetlih dimenzij 1.50m x1.50m x1.50m, debelina sten in plošč 0.20 m z odprtino preseka 0.60 x 0.60 m ter parapetom višine 0.20 m komplet z betonom C20/25, armaturo, potrebnim opažem in drugim materialom za izvedbo jaška, ter LTŽ pokrovom 60 x60 cm po EN124-2 D400. (po detajlu) | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava AB jaška notranjih svetlih dimenzij 1.20m x1.20m x1.50m, debelina sten in plošč 0.20 m z odprtino preseka 0.60 x 0.60 m ter parapetom višine 0.20 m komplet z betonom C20/25, armaturo, potrebnim opažem in drugim materialom za izvedbo jaška, ter LTŽ pokrovom 60 x60 cm po EN124-2 D400. (po detajlu) | kpl | 4 |  | 0
| VB1.22 | kos | 1
| VC5.5 | kos | 1
| VD1.8 | kos | 1
| VD2.18 | kos | 1
4. | Dodatek za prebijanje stene AB jaška debeline 20 cm za montažo FF kosa DN 80 do 125mm v steno jaška, komplet z vstavitvijo izolacije iz XPS med cev in AB steno. | kos | 20 |  | 0
5. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 50x50x40 cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 74 |  | 0
6. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 49 |  | 0
7. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 40x40x20 cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo hidranta. | kos | 21 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 3413.4684 |  | 0
| VB1 | m | 514.2512
| VB1.H1 | m | 1.5677
| VB1.H2 | m | 1.578
| VB1.H3 | m | 1.5604
| VB1.H4 | m | 1.099
| VB1.1 | m | 3.1868
| VC1 | m | 566.3589
| VC1.H1 | m | 3.1611
| VC1.1 | m | 44.8864
| VC1.2 | m | 45.8906
| VC1.2.H1 | m | 1.6161
| VC2 | m | 405.1175
| VC2.H1 | m | 3.0941
| VC2..H3 | m | 2.2876
| VC2 H4 | m | 1.5275
| VC3 | m | 402.3087
| VC4 | m | 97.7769
| VC5 | m | 286.9261
| VC6 | m | 117.6734
| VC6.4 | m | 54.9052
| VD1 | m | 524.0928
| VD1.H1 | m | 2.8521
| VD1.H2 | m | 3.7317
| VD2 | m | 326.0187
9. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom. | m | 3413.4684 |  | 0
| VB1 | m | 514.2512
| VB1.H1 | m | 1.5677
| VB1.H2 | m | 1.578
| VB1.H3 | m | 1.5604
| VB1.H4 | m | 1.099
| VB1.1 | m | 3.1868
| VC1 | m | 566.3589
| VC1.H1 | m | 3.1611
| VC1.1 | m | 44.8864
| VC1.2 | m | 45.8906
| VC1.2.H1 | m | 1.6161
| VC2 | m | 405.1175
| VC2.H1 | m | 3.0941
| VC2..H3 | m | 2.2876
| VC2 H4 | m | 1.5275
| VC3 | m | 402.3087
| VC4 | m | 97.7769
| VC5 | m | 286.9261
| VC6 | m | 117.6734
| VC6.4 | m | 54.9052
| VD1 | m | 524.0928
| VD1.H1 | m | 2.8521
| VD1.H2 | m | 3.7317
| VD2 | m | 326.0187
10. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda. | m | 3413.4684 |  | 0
| VB1 | m | 514.2512
| VB1.H1 | m | 1.5677
| VB1.H2 | m | 1.578
| VB1.H3 | m | 1.5604
| VB1.H4 | m | 1.099
| VB1.1 | m | 3.1868
| VC1 | m | 566.3589
| VC1.H1 | m | 3.1611
| VC1.1 | m | 44.8864
| VC1.2 | m | 45.8906
| VC1.2.H1 | m | 1.6161
| VC2 | m | 405.1175
| VC2.H1 | m | 3.0941
| VC2..H3 | m | 2.2876
| VC2 H4 | m | 1.5275
| VC3 | m | 402.3087
| VC4 | m | 97.7769
| VC5 | m | 286.9261
| VC6 | m | 117.6734
| VC6.4 | m | 54.9052
| VD1 | m | 524.0928
| VD1.H1 | m | 2.8521
| VD1.H2 | m | 3.7317
| VD2 | m | 326.0187
11. | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo | kos | 21 |  | 0
12. | Bakteriološki izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po navodilih upravljavca. | kos | 7 |  | 0
13. | Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustrezosti - po navodilih upravljavca. | kos | 7 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI.prep. reg. ceste
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
VI. PREPLASTITEV REGIONALNE CESTE R2-409, ODSEK 0304 PLANINA – RAVBARKOMANDA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi in roba javne ceste v ravninskem terenu | m | 768 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m | 389
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m | 262
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m | 69
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m | 48
2. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk regionalne cest. | kos | 64 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | kos | 8
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | kos | 16
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | kos | 6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | kos | 8
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. Izdelava stika stari-novi asfalt - preklop | m2 | 491.907 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 234.507
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 169.2
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 26.1
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 62.1
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm. | m | 1192 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m | 389
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m | 262
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m | 69
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m | 48
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 3249.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1644
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1272
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 183.6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 150
4. | Rušenje obstoječih betonskih cestnih robnikov 15/25 cm z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški trajnega deponiranja | m | 683 |  | 0
5. | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih robnikov 8/20 cm z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški trajnega deponiranja. | m | 10 |  | 0
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 30 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 1072.368 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m3 | 542.52
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m3 | 419.76
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m3 | 60.588
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m3 | 49.5
2. | Široki odkop zemljine III-V.ktg v debelini do 50 cm, pod asfaltno prevleko, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 1787.28
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 357.456 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 536.184 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 893.64 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m3 | 904.2
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m3 | 699.6
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m3 | 100.98
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m3 | 82.5
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 3249.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1644
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1272
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 183.6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 150
4. | Postavitev betonskih cestnih robnikov 15/25 cm na beton C 16/20 0,04 m3/m1 z vsemi potebnimi deli | m | 683 |  | 0
5. | Postavitev betonskih cestnih robnikov 8/20 cm na beton C 16/20 0,04 m3/m1 z vsemi potebnimi deli | m | 10 |  | 0
| ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem. Upoštevana razlika do celotnega pasu | m3 | 311.9 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m3 | 157.8
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m3 | 122.1
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m3 | 17.6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m3 | 14.4
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 30 cm. | m3 | 974.9 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m3 | 493.2
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m3 | 381.6
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m3 | 55.1
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m3 | 45
3. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 3249.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1644
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1272
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 183.6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 150
4. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 1192.1 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m | 560.7
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m | 462.7
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m | 72.3
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m | 96.4
5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm. | m2 | 3249.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1644
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1272
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 183.6
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 150
6. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 319 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 159.4
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 119
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 17.8
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 22.8
7. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 3568.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1803.4
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1391
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 201.4
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 172.8
8. | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traka za stikovanje - položenega ob izvedbi AC 11 surf. | m | 1104 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m | 440
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m | 306.35
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m | 47.85
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m | 63.8
9. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 3568.6 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2 | 1803.4
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2 | 1391
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2 | 201.4
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2 | 172.8
10. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 5 cm. - pločnik | m2 | 700 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m2
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m2
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m2
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m2
11. | Dodatek na izdelavo asfaltne mulde šir.50 cm v naklonu proti vtoku v jašek | m | 372.5 |  | 0
| -odsek km 1.286 do km 1.675 | m | 269
| -odsek km 1.836 do km 2.098 | m
| -odsek km 2.149 do km 2.218 | m
| -odsek km 2.281 do km 2.329 | m | 103.5
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava tankoslojne označbe z enakomponentno belo barvo, vključno z 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm .
| - ločilna neprekinjena črta (5111) | m | 727 |  | 0
| - robna neprekinjena črta (5112) | m | 741 |  | 0
2. | Izdelava tankoslojne označbe z enakomponentno belo barvo, vključno z 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm
| - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m | 112 |  | 0
| - robna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5122-2) | m | 103 |  | 0
3. | Izdelava tankoslojne označbe z enakomponentno belo barvo, vključno z 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 50 cm.
| - neprekinjena široka prečna črta, širina črte 50 cm (5211) | m | 16.5 |  | 0
| - prehod za pešce (5231) | m | 89.5 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov.
| - parkirna mesta, pravokotno parkiranje, širina črte je 10 cm (5356-1). | m | 12.5 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov.
| - prepovedano parkiranje, širina črte je 10 cm (5332) | m | 13 |  | 0
| - rezervirano parkirno mesto - avtobusna postaja, širina črte je 10 cm (5352). | m | 47 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov.
| - označba za avtobusno postajališče "BUS " | kos | 1 |  | 0
0
7. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov. - označba "ŠOLSKE POTI":
| - krog premera 40 cm | kos | 16 |  | 0
| - obroč premera 40-80 cm | kos | 14 |  | 0
| - simbol na cesti 3x3m "ŠOLA" | kos | 1 |  | 0
| - simbol na cesti - razmejitvena črta šir.1m | m | 13 |  | 0
8. | Prestavitev prometnih znakov: Začasna prestavitev prometnih znakov za izdelavo kanalizacije z odbijanjem obst.temelja, ter ponovna vgraditev na predhodno mesto z izdelavo betonskega temelja. | kos | 10 |  | 0
5. | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0

## VII.prep.lokalne ceste
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
VII. PREPLASTITEV LOKALNE CESTE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi in roba javne ceste v ravninskem terenu | m | 3557.54 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m | 47.05
| -JP 821084 (odsek B) | m | 176.52
| -JP 821082 (odsek C) | m | 36.31
| -JP 821087 (odsek D) | m | 266.5
| -JP 821082 (odsek E) | m | 286.15
| -JP 821086 (odsek F) | m | 466.59
| -JP 821084 (odsek G) | m | 30.32
| -JP 821082 (odsek H) | m | 179.8
| -JP 821082 (odsek I) | m | 160.2
| -JP 821085 (odsek J) | m | 225.41
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m | 128
| -JP 821093 (odsek L) | m | 102.16
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m | 44.7
| -LC 321051 (odsek N) | m | 232.04
| -JP 821071 (odsek O) | m | 43.59
| -LC 321051 (odsek P) | m | 509.85
| -JP 821081 (odsek R) | m | 81.25
| -JP 821081 (odsek S) | m | 98.95
| -JP 821088 (odsek T) | m | 34.14
| -JP 821083 (odsek V) | m | 145.51
| -JP 821094 (odsek Z) | m | 49
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m | 213.5
2. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk lokalne cest. (ocena) | kos | 721 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | kos | 10
| -JP 821084 (odsek B) | kos | 28
| -JP 821082 (odsek C) | kos | 8
| -JP 821087 (odsek D) | kos | 20
| -JP 821082 (odsek E) | kos | 58
| -JP 821086 (odsek F) | kos | 36
| -JP 821084 (odsek G) | kos | 124
| -JP 821082 (odsek H) | kos | 36
| -JP 821082 (odsek I) | kos | 32
| -JP 821085 (odsek J) | kos | 56
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | kos | 30
| -JP 821093 (odsek L) | kos | 20
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | kos | 10
| -LC 321051 (odsek N) | kos | 48
| -JP 821071 (odsek O) | kos | 10
| -LC 321051 (odsek P) | kos | 94
| -JP 821081 (odsek R) | kos | 16
| -JP 821081 (odsek S) | kos | 20
| -JP 821088 (odsek T) | kos | 8
| -JP 821083 (odsek V) | kos | 28
| -JP 821094 (odsek Z) | kos | 18
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | kos | 11
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 182.875 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 7.75
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 12.5
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 2.875
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 0.75
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 19
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 11.75
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 0
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 22
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 2.125
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 3.625
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 15.25
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 4.25
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 14.25
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 21.25
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 2.5
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 15
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 1.75
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 3.5
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 7.5
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 5.75
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 4.5
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 5
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m1 | 703.4 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 31
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 50
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 12
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 3
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 76
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 47
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 0
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 88
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 9
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 6
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 63
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 17
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 57
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 85
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 10
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 62
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 7
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 14
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 30
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 23
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 8.4
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 5
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 12557.8 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 184.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 843.2
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 0
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 0
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 103.3
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
4. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. - parkirišče, avtobusno postajališče | m2 | 263.8 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 146.6
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 117.2
5. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 8 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. - pločnik | m2 | 589.9 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 465.4 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 124.5 |  | 0
6. | Porušitev in odstranitev robnikov 15/25 cm iz cementnega betona, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. - poškodovani robniki (ocena) | m1 | 118 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 2
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 6
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 2
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 4
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 12
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 7
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 1
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 7
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 6
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 9
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 6
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 4
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 10
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 19
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 3
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 4
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 2
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 6
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 4
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja - lokalne ceste za ponovno uporabo zazasipni material | m3 | 2848.9 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m3 | 52.1
| -JP 821084 (odsek B) | m3 | 109.9
| -JP 821082 (odsek C) | m3 | 30.1
| -JP 821087 (odsek D) | m3 | 62
| -JP 821082 (odsek E) | m3 | 245
| -JP 821086 (odsek F) | m3 | 126.4
| -JP 821084 (odsek G) | m3 | 201.3
| -JP 821082 (odsek H) | m3 | 151
| -JP 821082 (odsek I) | m3 | 133.1
| -JP 821085 (odsek J) | m3 | 168.6
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m3 | 122.4
| -JP 821093 (odsek L) | m3 | 121.5
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m3 | 48.3
| -LC 321051 (odsek N) | m3 | 275.1
| -JP 821071 (odsek O) | m3 | 39.1
| -LC 321051 (odsek P) | m3 | 544.9
| -JP 821081 (odsek R) | m3 | 82.4
| -JP 821081 (odsek S) | m3 | 83.8
| -JP 821088 (odsek T) | m3 | 29.8
| -JP 821083 (odsek V) | m3 | 114
| -JP 821094 (odsek Z) | m3 | 22.7
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m3 | 85.4
2. | Široki odkop zemljine III-V.ktg v debelini do 35 cm, pod asfaltno prevleko, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja - lokalne ceste. | m3 | 1586.24
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 317.248 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 475.872 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 793.12 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m3 | 27.33
| -JP 821084 (odsek B) | m3 | 57.69
| -JP 821082 (odsek C) | m3 | 15.81
| -JP 821087 (odsek D) | m3 | 32.52
| -JP 821082 (odsek E) | m3 | 128.64
| -JP 821086 (odsek F) | m3 | 66.36
| -JP 821084 (odsek G) | m3 | 105.66
| -JP 821082 (odsek H) | m3 | 79.26
| -JP 821082 (odsek I) | m3 | 69.9
| -JP 821085 (odsek J) | m3 | 138.54
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m3 | 64.26
| -JP 821093 (odsek L) | m3 | 63.78
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m3 | 25.38
| -LC 321051 (odsek N) | m3 | 144.42
| -JP 821071 (odsek O) | m3 | 20.55
| -LC 321051 (odsek P) | m3 | 286.05
| -JP 821081 (odsek R) | m3 | 43.26
| -JP 821081 (odsek S) | m3 | 43.98
| -JP 821088 (odsek T) | m3 | 15.66
| -JP 821083 (odsek V) | m3 | 59.85
| -JP 821094 (odsek Z) | m3 | 11.94
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m3 | 85.4
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 14720 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 1006.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 1319.4
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 612
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 241.7
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 113.6
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem. | m3 | 1449.7 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m3 | 24.8
| -JP 821084 (odsek B) | m3 | 52.4
| -JP 821082 (odsek C) | m3 | 14.4
| -JP 821087 (odsek D) | m3 | 29.6
| -JP 821082 (odsek E) | m3 | 117
| -JP 821086 (odsek F) | m3 | 60.3
| -JP 821084 (odsek G) | m3 | 96.1
| -JP 821082 (odsek H) | m3 | 72
| -JP 821082 (odsek I) | m3 | 63.5
| -JP 821085 (odsek J) | m3 | 125.9
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m3 | 58.4
| -JP 821093 (odsek L) | m3 | 58
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m3 | 23.1
| -LC 321051 (odsek N) | m3 | 131.3
| -JP 821071 (odsek O) | m3 | 18.7
| -LC 321051 (odsek P) | m3 | 260.1
| -JP 821081 (odsek R) | m3 | 39.3
| -JP 821081 (odsek S) | m3 | 40
| -JP 821088 (odsek T) | m3 | 14.2
| -JP 821083 (odsek V) | m3 | 54.4
| -JP 821094 (odsek Z) | m3 | 10.8
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 85.4
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 30 cm. | m3 | 4416 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m3 | 78.1
| -JP 821084 (odsek B) | m3 | 164.8
| -JP 821082 (odsek C) | m3 | 45.1
| -JP 821087 (odsek D) | m3 | 92.9
| -JP 821082 (odsek E) | m3 | 367.6
| -JP 821086 (odsek F) | m3 | 189.6
| -JP 821084 (odsek G) | m3 | 301.9
| -JP 821082 (odsek H) | m3 | 226.4
| -JP 821082 (odsek I) | m3 | 199.7
| -JP 821085 (odsek J) | m3 | 395.8
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m3 | 183.6
| -JP 821093 (odsek L) | m3 | 182.2
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m3 | 72.5
| -LC 321051 (odsek N) | m3 | 412.6
| -JP 821071 (odsek O) | m3 | 58.7
| -LC 321051 (odsek P) | m3 | 817.3
| -JP 821081 (odsek R) | m3 | 123.6
| -JP 821081 (odsek S) | m3 | 125.6
| -JP 821088 (odsek T) | m3 | 44.8
| -JP 821083 (odsek V) | m3 | 171
| -JP 821094 (odsek Z) | m3 | 34.1
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 128.1
3. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 14720 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 1006.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 1319.4
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 612
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 241.7
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 113.6
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
4. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m1 | 703.4 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 31
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 50
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 12
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 3
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 76
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 47
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 0
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 88
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 9
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 6
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 63
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 17
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 57
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 85
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 10
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 62
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 7
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 14
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 30
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 23
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 8.4
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m1 | 5
3. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 14720 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 1006.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 1319.4
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 612
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 241.7
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 113.6
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 14720 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 1006.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 1319.4
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 612
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 241.7
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 113.6
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
6. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 14720 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m2 | 260.3
| -JP 821084 (odsek B) | m2 | 549.4
| -JP 821082 (odsek C) | m2 | 150.4
| -JP 821087 (odsek D) | m2 | 309.8
| -JP 821082 (odsek E) | m2 | 1225.2
| -JP 821086 (odsek F) | m2 | 631.9
| -JP 821084 (odsek G) | m2 | 1006.3
| -JP 821082 (odsek H) | m2 | 754.8
| -JP 821082 (odsek I) | m2 | 665.7
| -JP 821085 (odsek J) | m2 | 1319.4
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 612
| -JP 821093 (odsek L) | m2 | 607.3
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 241.7
| -LC 321051 (odsek N) | m2 | 1375.4
| -JP 821071 (odsek O) | m2 | 195.6
| -LC 321051 (odsek P) | m2 | 2724.3
| -JP 821081 (odsek R) | m2 | 411.9
| -JP 821081 (odsek S) | m2 | 418.8
| -JP 821088 (odsek T) | m2 | 149.2
| -JP 821083 (odsek V) | m2 | 570
| -JP 821094 (odsek Z) | m2 | 113.6
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m2 | 427
7. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. - pločnik | m2 | 397 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m2 | 276.7
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m2 | 120.3
8. | Dodatek na izdelavo mulde šir.50 cm v naklonu proti vtoku v jašek - ocena | m1 | 1387 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 2.5
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 105
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 33.1
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 71.1
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 269
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 126.7
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 24.8
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 156.9
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 29.6
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 0
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 56.6
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 0
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 241.9
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 0
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 56.3
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 0
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 0
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 0
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 0
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 0
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m1 | 213.5
9. | Dobava materiala za ureditev in izvedbo bankine ob robu cestišča v širini 50 cm | m1 | 3557.54 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 47.05
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 176.52
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 36.31
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 266.5
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 286.15
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 466.59
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 30.32
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 179.8
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 160.2
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 225.41
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 128
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 102.16
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 44.7
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 232.04
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 43.59
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 509.85
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 81.25
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 98.95
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 34.14
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 145.51
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 49
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m1 | 213.5
10. | Dobava in polaganje predfabfabriciranega dvignjenega/ležečega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko postelico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). - na mestu poškodovanih (ocena) | m1 | 118 |  | 0
| -JP 821082 (odsek A) | m1 | 2
| -JP 821084 (odsek B) | m1 | 6
| -JP 821082 (odsek C) | m1 | 2
| -JP 821087 (odsek D) | m1 | 4
| -JP 821082 (odsek E) | m1 | 12
| -JP 821086 (odsek F) | m1 | 7
| -JP 821084 (odsek G) | m1 | 1
| -JP 821082 (odsek H) | m1 | 7
| -JP 821082 (odsek I) | m1 | 6
| -JP 821085 (odsek J) | m1 | 9
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 6
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 4
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 10
| -JP 821071 (odsek O) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek P) | m1 | 19
| -JP 821081 (odsek R) | m1 | 3
| -JP 821081 (odsek S) | m1 | 4
| -JP 821088 (odsek T) | m1 | 2
| -JP 821083 (odsek V) | m1 | 6
| -JP 821094 (odsek Z) | m1 | 4
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m1 | 90 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 49
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 41
2. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, ločilna neprekinjena črta, širina črte 10 cm (5111). | m1 | 8 |  | 0
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 2
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 2
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m1 | 2
3. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m1 | 14 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 4
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 3
| -LC 321051 (odsek N) | m1 | 4
| -JP 821061 (Ravbarjev stolp) | m1 | 3
4. | Izdelava tankoslojne označbe z enakomponentno belo barvo, vključno z 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 50 cm - Prehod za pešce (5231). | m1 | 32.5 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | m1 | 17.5
| -JP 821093 (odsek L) | m1 | 15
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 10 cm - parkirna mesta, pravokotno parkiranje (5356-1). | m1 | 14 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek M) | m1 | 14
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov. Napis za avtobusno postajališče (5333). | kos | 1 |  | 0
| -RC 0304 - pločnik (odsek K) | kos | 1
5. | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0

## VIII.fek prikljucki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
VIII. FEKALNI PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 872.5027 |  | 0
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 158 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 465.06 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 400.46 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 120.138 |  | 0
4. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 80.092 |  | 0
5. | Previdna odstranitev tlakovanja iz betonskih tlakovcev na peščeni podlagi. Tlakovci za ponovno ugraditev. | m2 | 37.5 |  | 0
6. | Izdelava prebojev kanalizacije skozi arm.betonski zid/temelj deb.do 50 cm. Preboj za cev do fi 20cm | kos | 10 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. V ceno zajeti odkop rastja (okrasnih rastlin in grmovnic) za ponovno posaditev. | m3 | 126.464 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. V ceni zajeti morebitni ročni izkop ob prečkanju raznih objektov, ograj, zidov, podzemne infrastrukture,... | m3 | 379.786
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 75.9572 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 113.9358 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 189.893 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja.V ceni zajeti morebitni ročni izkop ob prečkanju raznih objektov, ograj, zidov, podzemne infrastrukture,... | m3 | 339.933
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 67.9866 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 101.9799 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 169.9665 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. V ceni zajeti morebitni ročni izkop ob prečkanju raznih objektov, ograj, zidov, podzemne infrastrukture,... | m3 | 928.07
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 185.614 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 278.421 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 464.035 |  | 0
5. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. V ceni zajeti morebitni ročni izkop ob prečkanju raznih objektov, ograj, zidov, podzemne infrastrukture,... | m3 | 1354.023
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 270.8046 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 406.2069 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 677.0115 |  | 0
6. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine do 3,0 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka dvostransko! Obračun glede na delež z drugimi kanali. | m | 69.148 |  | 0
7. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 888.35 |  | 0
8. | Obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 421.157 |  | 0
9. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 2173.413 |  | 0
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 120.824 |  | 0
11. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - cesta / makadam). | m3 | 286.396 |  | 0
12. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 30 cm (pod voznimi površinami - regionalna cesta R2-409). | m3 | 23 |  | 0
13. | Obsutje odkopanih cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 28.8 |  | 0
14. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 108.68 |  | 0
15. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m2 | 574.84 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN160, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico, vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 872.5027 |  | 0
2. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in polno obbetoniranje PVC cevi DN 160 z betonom C 12/15 (0.13 m3/m) - na delu regionalne ceste | m3 | 8.5 |  | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 600 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha do dna mulde).
| - višine do 1.0 m | kos | 7 |  | 0
| - višine 1,0 do 1.50 m | kos | 72 |  | 0
| - višine nad 1,50 do 2.00 m | kos | 38 |  | 0
| - višine nad 2.00 m | kos | 8 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 125 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124-2 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. - vodotesen pokrov | kos | 4 |  | 0
7. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskem jašku za PVC cev DN 160 mm. Rezanje s kronskim svedrom in vstavljanje gumi tesnila ali druga vodotesna izvedba. | kos | 83 |  | 0
8. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 200 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 200/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material. | kos | 16 |  | 0
9. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 250 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 250/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material. | kos | 27 |  | 0
10. | Tlakovanje z obstoječimi betonskimi tlakovci, komplet s izdelavo peščene podlage.V ceni upoštevati obdelavo ob pokrovu jaška | m2 | 37.5 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 400.46 |  | 0
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 266.9733 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. -krpanje prekopov | m2 | 400.46 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 400.46 |  | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm. -krpanje prekopov | m2 | 400.46 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota |  | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 872.5027 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IX.požiralniki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
IX. ODVODNJAVANJE CEST - CESTNI POŽIRALNIKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 278.409 |  | 0
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 73 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Rušenje obst.cestnih požiralnikov, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 5 |  | 0
2. | Rušenje obst.cestnih rešetk, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 38.5 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 29.2 |  | 0
4. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. (ocena) | m | 157.8 |  | 0
5. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. (ocena) | m2 | 145.9 |  | 0
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 1 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2,00 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 259.017
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 51.8034 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 77.7051 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 129.5085 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 5.94
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 1.188 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 1.782 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 2.97 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2,00 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 346.599
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 69.3198 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 103.9797 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 173.2995 |  | 0
5. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2,00 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 15.84
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 3.168 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 4.752 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 7.92 |  | 0
6. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 230.97 |  | 0
7. | Obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 115.346 |  | 0
8. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 345.18 |  | 0
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - cesta). | m3 | 28.006 |  | 0
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - cesta / makadam). | m3 | 138.853 |  | 0
11. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 30 cm (pod voznimi površinami - regionalna cesta R2-409). | m3 | 22 |  | 0
12. | Obsutje odkopanih cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 13.2 |  | 0
13. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 17.259 |  | 0
14. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m2 | 5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN160, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico, vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 294.602 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico, vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 2.728 |  | 0
4. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in polno obbetoniranje PVC cevi DN 160 z betonom C 12/15 (0.13 m3/m) - v državni cesti | m3 | 7.8 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja požiralnika iz betonskih cevi DN 50 cm, globine od 1.0 do 1.50m, komplet z iztokom, talno ploščo iz betona C15/20, deb 10 cm, vključno z LTŽ rešetko 40x40 cm.
| - višine do 1.50 m | kos | 37 |  | 0
| - višine nad 1,50 do 2.00 m | kos | 30 |  | 0
| - višine nad 2.00 m | kos | 3 |  | 0
6. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev
| - priključek za PVC cev DN 160 | kos | 46 |  | 0
| - priključek za PVC cev DN 200 | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 400 mm za PVC cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA DN 400/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material. | kos | 7 |  | 0
8. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 315 mm za PVC cev DN 200 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA DN 315/200/45°, KGB DN 200/45°) ter tesnilni material. | kos | 15 |  | 0
9. | Sanacija obstoječih iztokov na požiralnikih. V ceni vključeno PVC cevi DN 200, obbetoniranje (L do 5m), popravilo iztoka iz požiralnika. - ocena | kos | 5 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 132 |  | 0
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 143 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. - krpanje prekopov | m2 | 132 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 132 |  | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm. - krpanje prekopov | m2 | 132 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota |  | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 278.409 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## X.vod prik
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
X. VODOVODNI PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 744.8445 |  | 0
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 116 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 318.12 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 477.18 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 95.436 |  | 0
4. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 42.944 |  | 0
5. | Previdna odstranitev tlakovanja iz betonskih tlakovcev na peščeni podlagi. Tlakovci za ponovno ugraditev. (ocena) | m2 | 95.436 |  | 0
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. V ceno zajeti odkop rastja (okrasnih rastlin in grmovnic) za ponovno posaditev. | m3 | 47.718 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo poi izbiri izvajalca | m3 | 467.962
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 93.5924 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 140.3886 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 233.981 |  | 0
3. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2,00 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob. | m3 | 438.68
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 87.736 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 131.604 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 219.34 |  | 0
4. | Planiranje dna rova vodovod s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 578.4 |  | 0
5. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 108.45 |  | 0
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 416.746 |  | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - državna cesta). | m3 | 35 |  | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - cesta / makadam). | m3 | 214.731 |  | 0
9. | Obsutje odkopanih cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 16 |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 21.934 |  | 0
11. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave.V ceno zajeti posaditev rastja (okrasnih rastlin in grmovnic). | m2 | 238.59 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Priključek na sekundarni vodovod ali vodomerni jašek. V ceni upoštevati cevi dolžine do 10 m s cevjo PE 80 12,5bar (SDR11) d32 ali d40 v zaščitni cevi fi 75, v kolutu, modre barve (stigmaflex ali enakovredna). Vključno z gumi tesnili
| - PE80 d32 cevi | m | 466.0956 |  | 0
| - PE80 d40 cevi | m | 270.6119 |  | 0
| - NL DN 80 cevi | m | 8.137 |  | 0
2. | Komplet navrtalna garnitura na cevi iz NL DN 100, za hišni priključek tip ZAK ali enakovredno (navrtni zasun, teleskopska garnitura in cestna kapa d125 mm) DN32. Vključno z vsemi fitingi, koleni, spojnim in tesnilnim materialom. Postavka vključuje tudi potrebne kose za spajanje na cev PE80 d32, po detajlu. | kos | 75 |  | 0
3. | Komplet navrtalna garnitura na cevi iz NL DN 100, za hišni priključek tip ZAK ali enakovredno (navrtni zasun, teleskopska garnitura in cestna kapa d125 mm) DN32. Vključno z vsemi fitingi, koleni, spojnim in tesnilnim materialom. Postavka vključuje tudi potrebne kose za spajanje na cev PE80 d40 , po detajlu. | kos | 17 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja vodomernega AB jaška - samo nastavek. Svetlih dimenzij 1,0x1,0m. Višine 1,3 m. Na tampon 0,2 m. S stropno ploščo z LTŽ pokrovom C250, EN124-2. Vgrajen na višino in naklon. | kos | 75 |  | 0
5. | Izdelava vodomernega jaška komplet. MS spojka 1", reduktorji, čistilni kos 1", kroglični ventil 1", holandec, nepovratni ventil 3/4", kroglični ventil 3/4". Ostali potrebni drobni pocinkani fitingi. S premontažo vodomera | kos | 60 |  | 0
6. | Izdelava vodomernega jaška komplet. MS spojka 5/4", reduktorji, čistilni kos 1", kroglični ventil 1", holandec, nepovratni ventil 3/4", kroglični ventil 3/4". Ostali potrebni drobni pocinkani fitingi S premontažo vodomera | kos | 15 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja prefabriciranega toplotno izoliranega vodomernega jaška z vso standardno opremo za individualne hiše za priključek 3/4" in LTŽ pokrovom. Prilagajanje gornjega roba jaška glede na naklon terena. S premontažo vodomera | kos | 17 |  | 0
8 | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | % | 5% | 0 | 0
9 | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 92 |  | 0
10 | Tlakovanje s obstoječimi betonskimi tlakovci, komplet z izdelavo peščene podlage | m2 | 32.5 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 477.18 |  | 0
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 318.12 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. -krpanje prekopov | m2 | 477.18 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 238.59 |  | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm. -krpanje prekopov | m2 | 477.18 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota |  | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 744.8445 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## XI.Črp 6
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt:
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE
ČRPALIŠČE FEKALNEGA VODA
|  |  | R E K A P I T U L A C I J A |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
XI. FEKALNO ČRPALIŠČE
I. | s | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I. | s | A | GRADBENI DEL ZA NNO
I. | s | 1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
I. | s | 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
I. | s | 3 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
I. | s | 4 | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
I. | s | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO |  |  |  |  | 0
II. | s | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA (ČRPALIŠČE) |  |  |  |  | 0
| s |  | SKUPAJ REKAPITULACIJA ČRPALIŠČE (brez DDV) |  |  |  |  | 0
I. |  |  |  |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I.
I. |  | A. | GRADBENI DEL ZA NNO
I.
I. |  | 1. | PREDDELA
I.
I. |  | 1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije |  | m | 110 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 85
I.
I. |  | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. |  | m | 110 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 85
I.
I. | s |  | Preddela skupaj |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | 2. | ZEMELJSKA DELA |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | 1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | m3 | 6.3 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1.3
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 5
I.
I. |  | 2. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | m3 | 88 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 18
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 70
I.
I. |  | 3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm |  | m2 | 68 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 8
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 60
I.
I. |  | 4. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) |  | m3 | 77 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 12
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 65
I.
I. |  | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) |  | m3 | 29 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 4
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 25
I.
I. |  | 6. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) |  | m3 | 16.4 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1.4
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 15
I.
I. |  | 7. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. |  | m3 | 6.2 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1.2
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 5
I.
I. |  | 8. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. |  | m2 | 60 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 20
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 40
I.
I. |  | 9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. |  | m3 | 23 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 3
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 20
I.
I. | s |  | Zemeljska dela skupaj |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. |  | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I.
I. |  | 1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0,25m3/m dolžinski) |  | m | 108 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 23
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 85
I.
I. |  | 2. | Dobava in montaža PE cevi fi 110 mm med podzemnimi in nadzemnimi deli |  | m | 6 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 3
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 3
I.
I. |  | 3. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omarice PMO-Č6 dim: 950 x 600 x 350mm z cevnimi povezavami (4xfi100mm l=8m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 950 x 500 x 350 mm iz betona C 20/25. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 0
I.
I. |  | 4. | Izdelava betonskega podstavka za vzidavo omarice R-Č6 dim: 950 x 600 x 350mm z cevnimi povezavami (4xfi100mm l=5,5m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1350 x 500 x 350 mm iz betona C 20/25. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1
|  |  | Ravbarjev stolp |  |  | 0
I.
I. |  | 5. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 100x100x100 cm. Postavka zajema: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,32m3)
I. |  |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 130x130x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 130x130x18cm (1,7m3)
I. |  |  | - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 230kg)
I. |  |  | - vertikalno opažanje sten in talne plošče (10m2)
I. |  |  | - horizontalno opažanje stropne plošče (1,0m2)
I. |  |  | - dodatek k opažu za izvedbo prebojev
I. |  |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124-2 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
|  |  | T6 |  |  | 1
|  | 6 | Dobava in montaža jaška iz BC fi 60 cm |  | kpl | 6 |  | 0
Na podložni beton debeline 10 cm
Vključno s AB stropno ploščo debeline 20 cm 1,0x1,0m, , minimalna armaturadobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60, C 250 EN124-2z okvirjem in napisom ELEKTRIKA.
Ravbarjev stolp
|  | 7 | Dobava in montaža PE cevi 2xfi50- TK om režje. Obsuta v pesek 4-8mm, 0,3 m3/m1 |  | m1 | 85 |  | 0
Ravbarjev stolp
I. | s |  | Montažna in betonska dela skupaj |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | 4. | OSTALA DELA |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljavca |  | m | 195 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 170
I. | s |  | Ostala dela skupaj |  |  |  |  | 0
I.
I. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. |  | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | Kabel NAYY-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 115 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 90
I.
I. |  | 2. | PVC opozorilni trak |  | m | 195 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 170
I.
I. |  | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al |  | kpl | 4 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 2
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 2
I.
I. |  | 4. | Priklop kabla NAYY-J 4x70 + 2.5mm2 v obstoječi RKO, ter v novi PMO |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 2
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 2
I.
I. |  | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 110 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 25
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 85
I.
I. |  | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 9 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 3
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 6
I.
I. |  | 7. | Omarica PMO črpal 6 je sestavljena iz rf (nerjavne) pločevine dim.: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  |  | 900x100x350mm opremljena z dvokrilnimi vrati, dvemi okenci ključavnico elektrodistribucije, ter ključavnico upravljalca
I. |  |  | nameščena na betonskem podstavku opremljena s sledečo opremo:
I. |  |  | NV varovalčni ločilnik 250A/3x25A
I. |  |  | NV varovalčni ločilnik 160A/3x100A
I. |  |  | Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  |  | prenapetostni odvodnik VM 280/4
izbirno stikalo 1-0-2 5p 63A (mreža agregat)
I. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  |  | obročkanje kablov, zaščita pred vdorom glodalcev, enopolna shema
I.
I. |  | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocena) | 2 |  | 0
I.
I. |  | 11. | Drobni material |  | % | 3% | 0 | 0
I.
I. |  | 12. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. |  | 13. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocena) | 1 |  | 0
I.
I. | s |  | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
II. |  | II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (ČRPALIŠČE) |  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
II.
II. |  |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
II.
II.
II. |  | 1. | Omarica R-črp. 6 je sestavljena iz rf (nerjavne) pločevine, barvana z ustrezno barvo RAL 7005 vključno s pripravo podlage, dim.:
II. |  |  | 800x1100x300mm opremljena z enokrilnimi vrati IP55 , ter ključavnico upravljalca
II. |  |  | nameščena na betonskem podstavku opremljena s sledečo opremo: | 1 | kos
II. |  |  | glavno stikalo NZM 63A | 1 | kos
II. |  |  | prenapetostna zaščita tip B+C s pomožnimi kontakti PROTEC B2SR T12 1 12,5kA 320V | 4 | kos
II. |  |  | -stikalo FID 40A 0,03A 4p A | 1 | kos
II. |  |  | -instalacijski odklopnik C6A 3p | 1 | kos
II. |  |  | kontrolnik prisotnosti in zaperedja faz HRN-54N | 1 | kos
II. |  |  | instalacijski odklopnik C10A 1p | 2 | kos
II. |  |  | -instalacijski odklopnik B10A 1p | 2 | kos
II. |  |  | -končno stikalo pozicije vrat | 1 | kos
II. |  |  | -ternostat gretje | 1 | kos
II. |  |  | -grelec 100W | 1 | kos
II. |  |  | -ternostat hlajenje | 1 | kos
II. |  |  | -ventilator | 1 | kos
II. |  |  | -izhodna rešetka ventilacije | 1 | kos
II. |  |  | -svetilka v elektro omari | 1 | kos
II. |  |  | -vtičnica 230V, 16A v omari | 1 | kos
II. |  |  | -motorsko zaščitno stikalo 16A | 2 | kos
II. |  |  | -pomožni kontakti motorskega stikala | 2 | kos
II. |  |  | -kontaktor 5kW 24VDC | 2 | kos
II. |  |  | -pomožni kontakti za kontaktor | 2 | kos
II. |  |  | -UPS napajalnik Eaton 700VA | 1 | kos
II. |  |  | -preklopno stikalo 1-0-2 2p | 1 | kos
II. |  |  | -napajalnik 24V DC 2,5A | 1 | kos
II. |  |  | -razdelilne sponke 24VDC | 1 | kpl
II. |  |  | -instalacijski odklopnik C4A 2p | 1 | kos
II. |  |  | -instalacijski odklopnik C4A 2p DC | 2 | kos
II. |  |  | -krmilnik Eaton EASY-E4-UC-12RC1 | 1 | kos
II. |  |  | -razširitev krmilnika Eaton EASY-E4-UC-16RE1 | 1 | kos
II. |  |  | -GPRS usmerjevalnik, kpl z anteno za montažo v el, omaro | 1 | kos
II. |  |  | -rele 24V DC 4p 6A komplet s podnožjem | 4 | kos
II. |  |  | -stikalo krmilno 1-0-2 2p za na letev 10A | 2 | kos
II. |  |  | -upor 500 ohm v sponki (prevornik U-I) | 1 | kos
II. |  |  | -prenapetostna zaščita za analogne signale 4-20mA | 1 | kos
II. |  |  | -predal za načrte | 1 | kos
II. |  |  | sponka VS10 | 5 | kos
II. |  |  | -sponka VS6 | 14 | kos
II. |  |  | -sponka VS4 | 12 | kos
II. |  |  | -zbiralka N, PE | 1 | kpl
II. |  |  | -radarski merilnik nivoja E+H FMR10-1144/0, Micropilot FMR10, kpl z INOX nosilcem za montažo | 1 | kos
II. |  |  | -plovno stikalo (hruška) za uporabo v fekalni kanalizaciji, 10m kabla | 3 | kos
II. |  |  | -programiranje krmilnika za zajem signalnih stanj, vključno s programiranjem komunikacijskega gonilnika, kompatibilnega z obstoječim telemetrijskim sistemom za komunikacijo z nadzornim centrom upravljalca | 1 | kos
II. |  |  | -dodelava obstoječega nadzornega sistema naročnika z vključitvijo objekta, z vsemi funkcionalnostmi (arhiviranje v SQL podatkovno bazo, grafični prikazi, trendi, alarmi, obratovalna poročila, itd), kompatibilno z obstoječim sistemom, po navodilih tehnologa in željah upravljavca | 1 | kos
II. |  |  | -zagon objekta na lokaciji za testiranje signalnih in komunikacijskih povezav, nalaganje programskih aplikacij, nastavitev komunikacijskih parametrov | 1 | kos
II. |  |  | -izris vezalne sheme avtomatike črpališča | 1 | kos
II. |  |  | -drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
II. |  |  | Skupaj: |  | kpl | 2 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 1
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 1
II.
II.
II. |  | 2. | Vodnik FG70R 5 x 10mm2 |  | m | 8 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 3
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 5
II.
II. |  | 3. | Vodnik P/F 2,5mm2 |  | m | 24 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 12
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 12
II.
II. |  | 4. | Vodnik P/F 6mm2 |  | m | 80 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 40
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 40
II.
II. |  | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 4 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 2
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 2
II.
II. |  | 6. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 80 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 40
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 40
II.
II. |  | 7. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 60 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 30
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 30
II.
II. |  | 8. | PE cev fi 50mm |  | m | 26 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 16
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 10
II.
II. |  | 9. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 24 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 12
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 12
II.
II. |  | 10. | Level sensor 0-2,5 mWs komplet s povezovalnimi kabli |  | kpl | 3 |  | 0
|  |  | T6 |  |  | 2
|  |  | Ravbarjev stolp NN IN TK |  |  | 1
II.
II. |  | 11. | Drobni material |  | % | 5% | 0 | 0
T6
Ravbarjev stolp NN IN TK
II.
II. |  | 12. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk |  | kpl | 3% | 0 | 0
T6
Ravbarjev stolp NN IN TK
II.
II. |  | 13. | Meritve električne instalacije in ozemljitev |  | kpl | 1 |  | 0
T6
Ravbarjev stolp NN IN TK
II.
II. | s |  | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA čistilna naprava |  |  |  |  | 0

## XII.EKK
IZVAJALEC
VNESI NAZIV IZVAJALCA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
EKK PLANINA - II. faza
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Temelji za drogove morajo biti izvedeni po priloženih načrtih. V kolikor bo ugotovljeno, da niso tako izvedeni, jih bo izvajalec na svoje stroške zrušil in izvedel na novo.
3 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
4 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
5 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
6 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
7 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
8 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
9 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
10 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
11 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
12 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
13 | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, ves pritrdilni in tesnilni material, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
14 | Enotna cena postavk mora še vsebovati:
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
15 | Obvezno upoštevati zaščitne ukrepe za zaščito neposredne okolice. Izvajalec del mora med izvedbo del in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča. Zaradi preprečitve širjenja prahu je potrebno poskrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala!
16 | Pri izvajanju vseh del je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih, okolice in opreme v TP v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Vse navedeno je potrebno upoštevati v ceni izvedbe del.
17 | Pred izdelavo je potrebno vse dimenzije kontrolirati na mestu vgradnje!
18 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
19 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
20 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  |  | 0 | €
| TP Vzgojni zavod Planina | 0
| TP Planina šola | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …. - strošek Občine Postojna | kpl | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste, vključno s pridobitvijo pooblastila investitorja, z vlogo za izdajo dovoljenja in izdelavo elaborata začasne prometne ureditve, z ustreznim obveščanjem javnosti v sredstvih javnega obveščanja, z zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo in vzdrževanjem le-te za vse dni gradnje ter odstranitvijo kompletne signalizacije po končanih delih - strošek Občine Postojna | kpl | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
4 | Pridobitev dovoljenja za zaporo lokalne ceste, vključno s pridobitvijo pooblastila investitorja, z vlogo za izdajo dovoljenja in izdelavo elaborata začasne prometne ureditve, z ustreznim obveščanjem javnosti v sredstvih javnega obveščanja, z zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo in vzdrževanjem le-te za vse dni gradnje ter odstranitvijo kompletne signalizacije po končanih delih - strošek Občine Postojna | kpl | 0 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
5 | Geodetska dela na trasi v času gradnje | m1 | 5775 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
Postavka zajema: trasa kablovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba osi predvidenega kablovoda s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije.
Posnetek vrha kabelske kanalizacije (ob odprtem jarku!) in kote terena nad njo, kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit kablovoda. Za vsak odsek je potrebno nazorno prikazati št. kabelskih cevi (prečni profil).
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije vključno z dimenzijami jaškov in pozicijami uvodov v jaške.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi kablovoda in izvedenih zaščit. Izdelava geodetskega načrta novega stanja.
6 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 2000 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 400 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (če bo potrebno!) | m1 | 130 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Sekanje grmovja in manjšega drevja ter čiščenje terena | m2 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
- | vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
POSTAVKA 1 ZAJEMA:
- | Varovan izkop kabelskega jarka
- | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice
- | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi
- | Dobava in zasip kabelskega jarka z gramozom frakcije 0-125mm (vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003) s komprimiranjem v slojih po 20 cm do zbitosti 98% SPP in planiranjem
- | Dobava in zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozom frakcije 0-32mm (vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003) s komprimiranjem v slojih po 20 cm do zbitosti 98% SPP do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm
- | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo, vključno s stroški deponiranja
1 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah: izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s kamnito gredo 0/125 in tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka
1.1 | TIP 1 (10 f 160 mm) | m1 | 75 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.2 | TIP 2 (8 f 160 mm + 2 f 110mm) | m1 | 9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.3 | TIP 3 (6 f 160 mm + 3 f 110mm) | m1 | 44 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.4 | TIP 4 (6 f 160 mm + 2 f 110mm) | m1 | 111 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.5 | TIP 5 (6 f 160 mm + 1 f 110mm) | m1 | 37 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.6 | TIP 6 (6 f 160 mm) | m1 | 91 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.7 | TIP 7 (4 f 160 mm + 9 f 110mm) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.8 | TIP 8 (4 f 160 mm + 7 f 110mm) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.9 | TIP 9 (4 f 160 mm + 5 f 110mm) | m1 | 19 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.10 | TIP 10 (4 f 160 mm + 4 f 110mm) | m1 | 46 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.11 | TIP 11 (4 f 160 mm + 3 f 110mm) | m1 | 133 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.12 | TIP 12 (4 f 160 mm + 2 f 110mm) | m1 | 354 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.13 | TIP 13 (4 f 160 mm + 1 f 110mm) | m1 | 1283 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.14 | TIP 14 (4 f 160 mm) | m1 | 980 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.15 | TIP 15 (8 f 160 mm + 2 f 110mm) | m1 | 14 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.16 | TIP 16 (3 f 160 mm + 1 f 110mm) | m1 | 55 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.17 | TIP 17 (3 f 160 mm) | m1 | 31 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.18 | TIP 18 (2 f 160 mm + 5 f 110mm) | m1 | 24 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.19 | TIP 19 (2 f 160 mm + 4 f 110mm) | m1 | 143 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.20 | TIP 20 (2 f 160 mm + 3 f 110mm) | m1 | 181 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.21 | TIP 21 (2 f 160 mm + 2 f 110mm) | m1 | 541 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.22 | TIP 22 (2 f 160 mm + 1 f 110mm) | m1 | 282 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.23 | TIP 23 (2 f 160 mm) | m1 | 182 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.24 | TIP 24 (7 f 110mm) | m1 | 70 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.25 | TIP 25 (5 f 110mm) | m1 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.26 | TIP 26 (3 f 110mm) | m1 | 34 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.27 | TIP 27 (2 f 110mm) | m1 | 117 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.28 | TIP 28 (1 f 110mm) | m1 | 889 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Pazljiv odkop cevi javne razsvetljave in premik le teh v traso EKK (zajeta vsa potrebna dela, transporti in materiali) | m1 | 345 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Pazljiv odkop telekomunikacijskih mikro cevi in premik le teh v traso EKK (zajeta vsa potrebna dela, transporti in materiali) | m1 | 500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Pazljiv odkop ob obstoječi EKK (zajeta vsa potrebna dela, transporti in materiali) | m1 | 120 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dostava in razstiranje humusa za ureditev zelenic | m3 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Izkop jame v zemljini IV. in V. ktg za postavitev AB droga, izdelava temelja z betonom C20/25 in postavitvijo betonske cevi (zabetonirano do vrha cevi), dobava peska frakcije 0-4mm za utrditev droga, izdelava betonske kape, odvoz odvečnega materiala na deponijo (stroški deponije všteti) ter čiščenje terena po končanih delih za:
a) | AB drog Z9 - globina izkopa 180 cm, temelj dimenzije 130/130/160cm in betonska cev Ø50cm L=1.5m. | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | AB drog K10 - globina izkopa 180 cm, temelj dimenzije 120/120/160cm in betonska cev Ø50cm L=1.5m. | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
OPOMBA: vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in vgradnja asfalta na glavni cesti: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 9 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom (cesta Planina - Ravbarkomanda) | m2 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgradnja asfalta na glavni cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom (cesta Planina - Ravbarkomanda) | m2 | 1350 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: nosilni sloj (AC 16 base B50/70 A4) debeline 5 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom (občinske ceste) | m2 | 1375 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in vgradnja asfalta na občinski cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A4) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom (občinske ceste) | m2 | 1375 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traku za stikovanje - položenega ob izvedbi AC 11 surf. | m | 130 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm ob robu ceste | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Dobava materiala za ureditev in izvedbo bankine ob robu cestišča v širini 50 cm | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25cm s fugiranjem | m1 | 130 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Dobava materiala in izdelava horizontalne cestno-prometne signalizacije (bele ali rumene oznake):
a) | STOP črta ali prehod za pešce ali oznaka BUS | m2 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | črta širine 10 cm | m1 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka). Pri izvedbi kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grla) za cca. 25 cm.
UPOŠTEVATI detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 16916 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 7675 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in vgrajevanje PEHD cevi 2xØ50mm (dvojček) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, … Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. ZA POLAGANJE (VGRADNJO) DVOJČKA V VSE JAŠKE SE V STENAH JAŠKOV IZVEDE ODPRTINE OB ROBU JAŠKA (DVOJČEK V KABELSKEM JAŠKU NE SME POTEKATI PO SREDINI JAŠKA OZ. NAD ELEKTRIČNIMI KABLI)! (vsi potrebni izkopi/zasutje so vključeni v izkopih/zasipih ostale kabelske kanalizacije) | m1 | 2500 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! ZA POLAGANJE (VGRADNJO) VALJANCA V VSE JAŠKE SE V STENAH JAŠKOV IZVEDE ODPRTINE OB ROBU JAŠKA (VALJANEC NE SME POTEKATI PO SREDINI JAŠKA OZ. NAD ELEKTRIČNIMI KABLI)! | m1 | 5915 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 12284 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR OPTIČNI KABEL" | m1 | 2500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 55 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.5m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.5m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA", dodaten vijak (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.8m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×1.8m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA", dodaten vijak (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 11 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.5×1.5×3.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja dvojnega LTŽ pokrova in okvira dim. 1250x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, snemljivo prečko, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA", dodaten vijak (kot npr. Livar art. 812A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca - KJ na obstoječem kablu oz. na obstoječi EKK | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Varovan izkop jame in izdelava kabelskega jaška iz AB cevi f60 cm in globine 1m ter vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 20 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
15 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 215 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Navezava na obstoječi jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 55 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog oz. Fe jambor - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
19 | Spodkopanje temelja zidu v širini 50 cm ter po položitvi cevi podbetoniranje in vzpostavitev predhodnega stanja | kpl | 15 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
20 | Izdelava preboja skozi obstoječ zid v širini do 50 cm ter po položitvi cevi obbbetoniranje in obdelava preboja ter vzpostavitev predhodnega stanja | kpl | 5 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
21 | Izdelava AB temelja za razdelilno omarico (pol temelja vkopanega, pol temelja gleda iz zemlje) komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
a) | dim. 80 x 40 x 100 cm (5 cevi fi 110 mm) | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | dim. 100 x 40 x 100 cm (7 cevi fi 110 mm) | kos | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | dim. 120 x 40 x 100 cm (7 cevi fi 110 mm) | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
22 | Izdelava AB votlega temelja za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
a) | dim. 80 x 40 x 100 cm | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | dim. 100 x 40 x 100 cm | kos | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | dim. 120 x 40 x 100 cm | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
23 | Demontaža obstoječega okvira in pokrova ter deponiranje obojega, rušenje obstoječega jaška javne razsvetljave, odvoz ruševin in odvečnega materiala na trajno deponijo (stroški deponije všteti) | kos | 10 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
24 | Varovan izkop jame in izdelava novega kabelskega jaška za javno razsvetljavo iz AB cevi f60 cm in globine 1m ter vgradnja obstoječega pokrova in okvira - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja, vključno z izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 10 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
25 | Zavarovanje brežine in EKK v brežini nad KJ_E13.2 - kamnita zložba
a) | Strojni izkop na brežini v terenu IV. in V. ktg za izvedbo nove kamnite zložbe - zaščita nove EKK med KJ_E13.2 in KJ_E13.1 | m3 | 9.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo temelja kamnite zložbe v terenu IV. in V.ktg. | m3 | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | Odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | Planiranje dna izkopa v širini temelja zložbe z utrditvijo in nabijanjem. | m2 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
e) | Dobava in vgradnja betona C25/30 za temelj kamnite zložbe (šir. 100 cm, viš.50cm) - obvezno vibriranje vgrajenega betona | m3 | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
f) | Dobava in izvedba kamnite zložbe z vgrajevanjem kamnitih blokov (lomljenec 40-70cm) in polnjenjem prostorov med kamni z betonom C20/25 v razmerju kamen:beton 70%:30%. Kamnita brežina obdelana v naklonu obstoječe brežine - obračun po m3 izvedene kamnite zložbe. | m3 | 36 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
g) | Dobava in izvedba PVC izcednic skozi kamnito zložbo, PVC fi 100mm | kos | 16 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
h) | Dobava in izvedba zaključne AB krone kamnite zložbe: AB greda dim. 60/20 cm, komplet z opaži (na vseh vidnih robovih trikotna letev), armaturo in betonom C25/30. Na spodnjem robu AB krone izvedba odkapnega roba. | m1 | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
26 | Pazljiva delna demontaža obstoječe cevne obcestne ograje, predelava le te (v liniji obstoječe ograje bo nova RO omara na betonskem temelju), vključno z vročim cinkanjem ter ponovna montaža (vključno z vsemi transporti, potrebnim delom ter drobnim, montažnim in pritrdilnim materialom,...) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
27 | Izdelava AB temelja za razdelilno omarico na obstoječem zidu ob obstoječem AB drogu (spodnja stranica zidu je izvedena v naklonu, 50 cm temelja je nad koto asfalta na pločniku, ostalo se naslanja na obstoječ zid spodaj) komplet izvedbo sidranja v obstoječ zid, vključno z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali
| dim. 80 x 40 x 50 cm nad koto pločnika + cca 100 cm na obstoječem zidu v naklonu | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
28 | Izpuljenje starega betonskega droga in transport le-tega do Sežane | kos | 8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
29 | Rušenje obstoječega temelja AB droga v celoti, odvoz ruševin in odvečnega materiala, dobava in zasutje jame z zemljo oz. tamponom z utrjevanjem po plasteh, poravnava in ureditev okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov) | kos | 8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
30 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | bager | h | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | tovorno vozilo | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
TP Vzgojni zavod Planina
1 | Odriv humusa oz. zemlje na rob izkopa ter po končanju del razgrnitev le tega | m3 | 12 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
2 | Varovan izkop gradbene jame v terenu III. - V. ktg. za tipsko TP | m3 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
3 | Planiranje dna gradbene jame - poravnava planuma | m2 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
4 | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza na dno gradbene jame, uvaljanje tamponskega nasutja v debelini 30cm in poravnava - v primeru slabo nosilnih tal | m3 | 9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Izvedba opaža roba AB plošče ter razopaženje (h = 15 cm) | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Dobava in vgradnja betona C25/30 na dno gradbene jame (talna plošča 4,6 x 3,5 x 0,15 m) in armaturne mreže Q385 za montažo tipske prefabricirane TP | m3 | 2.5 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
7 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
8 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi steno transformatorske postaje | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Navezava na novo TP (izdelava preboja v steno TP, dobava materiala ter zidarska obdelava preboja vključno z izvedbo ustrezne hidroizolacije, odvoz odvečnega materiala in ruševin ter čiščenje okolice) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
10 | Zasip gradbene jame okoli TP s tamponskim gramozom, uvaljanje tamponskega nasutja v slojih debeline po 20cm in poravnava okoli TP na območju predvidenih pranih plošč | m3 | 17.5 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
11 | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25cm s fugiranjem | m1 | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Dobava in polaganje vrtnih robnikov 8/20cm s fugiranjem | m1 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Dobava in polaganje gradbene folije na poravnano in utrjeno tamponsko podlago (na območju predvidenega pločnika okrog TP) | m2 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Dobava in enostavno polaganje armaturne mreže Q 196 | kg | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v debelini plasti d=10cm za izvedbo pločnika (beton odporen proti delovanju zmrzali in soli; površinska obdelava pločnika - metličen beton, naklon 2,5% od objekta navzven!!!), vključno z izvedbo dilatacij (zarezanje in kitanje s trajnoelastičnim kitom) | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Dobava vsega potrebnega materiala, izvedba dilatacije (penjen robni trak deb.10mm) in kitanje stika pločnika s fasado TP s trajnoelastičnim kitom | m1 | 15.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca (stroški deponiranja vključeni) | m3 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
18 | Ureditev zelenice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
| Skupaj |  | 0
TP Planina šola
1 | Posek obstoječega drevesa, vključno z izritjem panja, odvozom lesa in ostankov na trajno deponijo (stroški deponije všteti) ter čiščenje terena | kos | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Demontaža obstoječe JVO ograje vključno s stebrički ter odvoz odpada na deponijo (stroški deponije všteti) | m1 | 8.5 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
3 | Pazljiva demontaža obstoječih dvokrilnih vrat širine cca. 3,5 m vključno s stebrički, deponiranje le teh, čiščenje in brušenje, miniziranje in lakiranje (2x), zamenjava mreže v vratnih krilih | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
4 | Odriv humusa oz. zemlje na rob izkopa ter po končanju del razgrnitev le tega | m3 | 48 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
5 | Varovan izkop za temeljno peto AB zidu v terenu III. - V. ktg. | m3 | 280 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
6 | Planiranje dna gradbene jame - poravnava planuma | m2 | 130 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
7 | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza na dno gradbene jame, uvaljanje tamponskega nasutja v debelini 30cm in poravnava - v primeru slabo nosilnih tal | m3 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 v debelini 10 cm - pod temeljno peto | m3 | 13 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Izvedba obojestranskega opaža temeljne pete opornega zidu ter razopaženje | m2 | 60 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Izvedba dvostranskega opaža stene opornega zidu vključno z razopaženjem (vidni beton, po vseh vidnih robovih betonskega zidu se vgradijo trikotne letvice 1x1 cm) | m2 | 300 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Izvedba opaža stopnic vključno z razopaženjem (vidni beton, po vseh vidnih robovih se vgradijo trikotne letvice 1x1 cm) | m2 | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Dobava in izvedba PVC izcednic skozi AB zid: PVC fi 100mm, l=20 cm | kos | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za temeljno peto in steno opornega zidu - obvezno vibriranje vgrajenega betona; beton odporen proti delovanji zmazali in soli (na stiku med temeljno peto in steno je delovni stik, ki mora biti hrapav) | m3 | 65 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v betonske stopnice - obvezno vibriranje vgrajenega betona; beton odporen proti delovanji zmazali in soli (nastopna ploskev metličen beton) | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature BSt 500S | kg | 2010 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Dobava in polaganje srednje zahtevne armature iz armaturnih mrež MA 500/560 | kg | 4020 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Zasip med temelji oz. zidovi s tamponskim gramozom, uvaljanje tamponskega nasutja v slojih debeline po 20cm in poravnava - za izvedbo temeljne plošče TP | m3 | 180 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
18 | Izvedba opaža roba AB plošče ter razopaženje (h = 15 cm) | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
19 | Dobava in vgradnja betona C25/30 na dno gradbene jame (talna plošča 4,6 x 3,5 x 0,15 m) in armaturne mreže Q385 za montažo tipske prefabricirane TP | m3 | 2.5 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
20 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
21 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi steno transformatorske postaje | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
22 | Navezava na novo TP (izdelava preboja v steno TP, dobava materiala ter zidarska obdelava preboja vključno z izvedbo ustrezne hidroizolacije, odvoz odvečnega materiala in ruševin ter čiščenje okolice) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
23 | Zasip gradbene jame okoli TP s tamponskim gramozom, uvaljanje tamponskega nasutja v slojih debeline po 20cm in poravnava okoli TP na območju predvidenega pločnika okrog TP | m3 | 46 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
24 | Nasip dostopne klančine s kamnito gredo (spodaj), uvaljanje nasutja v slojih debeline po 20cm in poravnava | m3 | 5.25 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
25 | Nasip dostopne klančine s tamponskim gramozom (zgornjih 30 cm), uvaljanje nasutja v slojih debeline po 15cm in poravnava | m3 | 5.25 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
26 | Zasip za temeljem in zidom (proti travniku oz. brežini) s prebranim izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15cm | m3 | 70 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
27 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca (stroški deponiranja vključeni) | m3 | 258 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
28 | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25cm s fugiranjem | m1 | 11 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
29 | Dobava in polaganje gradbene folije na poravnano in utrjeno tamponsko podlago (na območju predvidenega pločnika okrog TP) | m2 | 79 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
30 | Dobava in enostavno polaganje armaturne mreže Q 385 | kg | 650 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
31 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v debelini plasti d=10cm za izvedbo pločnika (beton odporen proti delovanju zmrzali in soli; površinska obdelava pločnika - metličen beton, naklon 2,5% od objekta navzven!!!), vključno z izvedbo dilatacij (zarezanje in kitanje s trajnoelastičnim kitom) | m3 | 7.9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
32 | Dobava vsega potrebnega materiala, izvedba dilatacije (penjen robni trak deb.10mm) in kitanje stika pločnika s fasado TP s trajnoelastičnim kitom | m1 | 15.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
33 | Dobava materiala in izdelava s cementom vezane stabilizirane nosilne plasti in naravno zdrobljenega kamnitega materiala (tampon) v debelini do 30 cm vključno z dodajanjem cementa, planiranjem in valjanjem površine na zgornjem platoju (parkirišču) in klančini | m2 | 75 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
34 | Dobava in montaža mrežne ograje višine 1,25 m v sivi barvi, stebrički vijačeni na AB zid - v naklonu | m1 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
35 | Dobava in montaža panelne ograje višine 1,25 m v sivi barvi, stebrički vijačeni na AB zid | m1 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
36 | Dobava in montaža prečke iz pravokotne kovinske cevi, protikorozijsko zaščitene in prašno barvane v barvi stebričkov panelne ograje, prečke montirane zgoraj med stebrički panelne ograje | m1 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
37 | Dobava in montaža novega zaokroženega zaključka na obstoječo JVO ograjo ob cesti (vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
38 | Ponovna montaža obstoječih dvokrilnih vrat širine cca 3,50 m vključno s stebrički, vključno z izdelavo temeljev | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
39 | Dobava in montaža ograje višine 1 m iz inox cevi f 42 mm (ročaj, vmesna prečka, 3 stebrički) ob betonskih stopnicah, zajet ves montažni in pritrdilni material ter zaključki | m1 | 2.6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
40 | Zavarovanje brežine - kamnita zložba (če se bo zemljina z brežine posipala na dostopno pot)
a) | Strojni izkop na brežini v terenu III.-V. ktg za izvedbo nove kamnite zložbe | m3 | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo temelja kamnite zložbe v zemljini IV. in V.ktg. | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | Odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | Planiranje dna izkopa v širini temelja zložbe z utrditvijo in nabijanjem. | m2 | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
e) | Dobava in vgradnja betona C25/30 za temelj kamnite zložbe (šir. 100 cm, viš.50cm) - obvezno vibriranje vgrajenega betona | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
f) | Dobava in izvedba kamnite zložbe z vgrajevanjem kamnitih blokov (lomljenec 40-70cm) in polnjenjem prostorov med kamni z betonom C20/25 v razmerju kamen:beton 70%:30%. Kamnita brežina obdelana v naklonu obstoječe brežine - obračun po m3 izvedene kamnite zložbe. | m3 | 8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
g) | Dobava in izvedba PVC izcednic skozi kamnito zložbo, PVC fi 100mm, l=100 cm | kos | 16 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
h) | Dobava in izvedba zaključne AB krone kamnite zložbe: AB greda dim. 60/20 cm, komplet z opaži (na vseh vidnih robovih trikotna letev), armaturo in betonom C25/30. Na spodnjem robu AB krone izvedba odkapnega roba. | m1 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
41 | Dobava in razstiranje humusa za ureditev zelenic v deb. 20 cm | m3 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
42 | Ureditev zelenice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | m2 | 200 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
Ureditev na vrtu osnovne šole (učilnica v naravi):
43 | Odriv obstoječe zemljine v debelini 30 cm, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo ter odvozom na deponijo (stroški deponije všteti) | m3 | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
44 | Planiranje dna gradbene jame - poravnava planuma | m2 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
45 | Zasip s tamponskim gramozom, uvaljanje tamponskega nasutja v sloju debeline 20cm in poravnava na območju predvidenih pranih plošč | m3 | 4 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
46 | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 debeline 10cm z armaturno mrežo Q196 okoli TP na območju predvidenih pranih plošč | m3 | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
47 | Dobava in polaganje pranih plošč na cementno mleko s fugiranjem | m2 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
48 | Ureditev zelenice z zatravitvijo (okrog novo položenih pranih plošč | m2 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
49 | Sekanje grmovja in manjšega drevja ter čiščenje terena na trasi | m2 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
50 | Odstranitev obstoječe lovilne mreže na brežini (za učilnico v naravi), vključno z nakladanjem na transportno sredstvo ter odvozom na deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
51 | Dobava in vgradnja nove lovilne mreže na brežini vključno z vsemi potrbnimi obešali, nosilnimi elementi, spajanji, pritrjevanji, sidranjem,… - zajeti je potrebno dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, vsa potrebna dela, transporte,...(za učilnico v naravi) | m2 | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## XIII.JR omrežje
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V PLANINI 2.FAZA
JR OMREŽJE
R E K A P I T U L A C I J A
I. |  |  | XIV. JR OMREŽJE
I. | A | s | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
I. | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| S | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  | 0
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I. |  |  |  | ME | količina | cena | Skupaj EUR
I. | A. | A. | GRADBENA DELA za JR
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | PREDDELA
I.
I. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 460 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Zakoličba trase predvidene JR kabelske kanalizacije | m | 2905 |  | 0
I.
I. |  | 2. | RUŠITVENA DELA
I. | 1. |  | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 55 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 40 |  | 0
I.
I.
I. |  | 3. | ZEMELJSKA DELA
I.
I. | 1. |  | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
I. |  |  | - v terenu III. ktg. - V. ktg | m3 | 1150 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Strojni in ročni izkop jarkov širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
I. |  |  | - v terenu III. ktg. - V.ktg | m3 | 235 |  | 0
I.
I. | 3. |  | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 1160 |  | 0
I.
I. | 4. |  | Obsutje kanalizacijskih cevi s sipkim materialom velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 58 |  | 0
I.
I. | 5. |  | Obsutje kanalizacijskih cevi z betonom C20/25 , minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 300 |  | 0
I.
I. | 6. |  | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 348 |  | 0
I.
I. | 7. |  | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 410 |  | 0
I.
I. | 8. |  | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 170 |  | 0
I.
I. | 9. |  | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 120 |  | 0
I.
I. | 10 |  | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 60 |  | 0
I.
I.
I. |  | 4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
I.
I. | 1. |  | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm + stigmafleks cevjo fi 50mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki!) | m | 2905 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij fi 80cmx100 cm globine. Postavka zajema: | kpl | 72 |  | 0
I. |  |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,35m3)
I. |  |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 100x100x20cm in stropno ploščo dimenzij 100x100x18cm (0,4m3)
I. |  |  | - izvedba prebojev za cevi
I. |  |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
I.
I. | 3. |  | PE cev fi 75mm položena v izkopan kanal, ter uvlečena v JR steber | m | 120 |  | 0
I.
I. | 4. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 32 |  | 0
I.
I. | 5. |  | Stigmaflex cev, dobava in montaža
I. |  |  | fi 63mm | m | 125 |  | 0
I. |  |  | fi 110mm | m | 25 |  | 0
I.
I. | 6. |  | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave višine 5m, dim. 600x600x1100 mm z betonom C 25/30, armaturo, podložnim betonom,postavitvijo cevi za drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm | kos | 64 |  | 0
I.
I. | 7. |  | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100, A4 v debelini 5 cm. | m2 | 40 |  | 0
I.
I. | 8. |  | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 40 |  | 0
I.
I. | 9. |  | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm. | m2 | 40 |  | 0
I.
I. | 10. |  | Izdelava temelja za omarico PMO JR in RO-JR dim.:1000x 1000x300cm z vstaljeno 4 x cev fi 110mm | kos | 1 |  | 0
I.
I.
I. |  | 5. | OSTALA DELA
I.
I. |  | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ in navodili upravljavca | m | 2905 |  | 0
I.
I. | A | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA CR |  |  |  | 0
I.
I.
I.
I. | B. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | ME | količina | cena | znesek
I.
I. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
I.
I. |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I.
I. |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
I. |  |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
I.
I. | 1. |  | Kabel NAY2Y-J položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
I. |  |  | 4x16mm2 | m | 3080 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
I. |  |  | 4x1,5 mm2 | m | 295 |  | 0
I.
I. | 3. |  | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 130 |  | 0
I.
I. | 4. |  | Priklop kabla JR na obstoječe JR omrežje- v obstoječem prižigališču JR | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. |  | Priklop kabla JR na novo JR omrežje- v novem prižigališču JR | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 6. | ustreza tipu | BGP281 LED30-4S/730 I DM70 DDF2 48/60
I. |  |  | Cestna LED svetilka, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK08, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, RAL7005 prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1% vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Montaža na kandelaber navpično ali iz strani (nagib od 20° do -20°, v korakih po 5°). Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Življenjska doba svetilke 100.000ur L97. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 2256lm, priključna moč svetilke 20,1W.. Samostojna redukcija svetlobega toka. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ | kpl | 65 |  | 0
I.
I.
I. | 7. |  | Konusni vroče cinkan in obarvan steber v RAL 7005, h=5 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole , z izrezom za priklop kablov s poravnanimi vratci , opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in tretji vetrovni coni, dodatno barvan v grafitno barvo RAL 7005 (barva stebra mora biti enaka kot barva svetilke), s temeljno ploščo s sidri | kos | 64 |  | 0
I.
I. | 8. |  | Tipska konzola za montažo dveh svetilk, z natikalnim mestom d=60 mm, pod kotom 180°
I. |  |  | - dolžina 800 mm (400+400 mm od centra stebra)
I. |  |  | - za natik na drog d =60 mm
I. |  |  | - obarvana v grafitno barvo RAL7005 | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 9. |  | Odklop in demontaža obstoječe svetilke JR na stebrih višine 3-7m ter predaja svetilke investitorju | kos | 18 |  | 0
I.
I. | 10. |  | Odklop in demontaža obstoječe svetilke JR na fasadi objektoov višine 4-6m ter predaja svetilke investitorju | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 11. |  | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem | kpl | 64 |  | 0
I.
I. | 12. |  | Priklop novega JR omrežja v obstoječem prižigališču JR | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 13. |  | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti skladno EN61643-11 tip 2+3 n SPD skladen z IEC61643-11 class II+III nazivno odvodni tok 10kA, maksimalni odvodni tok 20kA za temperaturno območje -40+80 C ustreza tipu USM-LED 230-65 (OBO Beterrman) nameščen ob priključni plošči stebra JR | kpl | 64 |  | 0
I.
I. | 14. |  | Dobav in polaganje pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m1 | 3020 |  | 0
I.
I. | 15. |  | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 140 |  | 0
I.
I. | 16. |  | PVC opozorilni trak | m | 2900 |  | 0
I.
I. | 17. |  | Prostostoječa omara RO-JR (prižigališče JR) dim:600x1000x300mm, barvana z ustrezno barvo RAL 7005 vključno s pripravo podlage, doplačilo za finalno mat obdelavo dogovorjene barve, IP55 zaščitni razred, izdelana iz nerjavečega pločevine z vrati in ključavnico, s streho s ključavnico ključ vzdrževalca JR), z vsebino: | kpl | 1 |  | 0
I. |  |  | 1 x varovalčno stikalo vel. 00/ 100A 1p
I. |  |  | 3 x talilni vložek 80A
I. |  |  | 4 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
I. |  |  | 1 x glavno stikalo KG41 T303/D-W034 40A 3p
I. |  |  | 4 x izbirno stikalo 1-0-2 10A
I. |  |  | 4 x kontaktor vel. AC3/400V, moči 18,5kW, tuljava 230V
I. |  |  | 11 x instalacijski odklopnik 3p 16, 10, 6 A
I. |  |  | 2 x instalacijski odklopnik 1p 16, 10, 6A
I. |  |  | 1 x kombinirano zaščitno stikalo KZS 30mA/16A
I. |  |  | 1 x fotorele s fotouporom
I. |  |  | 3 x stikalna ura dnevna in tedenska
I. |  |  | 1 x vtičnica 230V, 16A
I. |  |  | 1 x svetilka LED v elektro omari
I. |  |  | obročkanje kablov, enopolna shema
I.
I. | 18. |  | Omarica MPO (tipska EL-Primorska) je sestavljena iz inox omare barvana z ustrezno barvo RAL 7005 vključno s pripravo podlage, dim.: 400x1000x300mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
I. |  |  | 1 x montažna plošča
I. |  |  | 2 x okence za omarico (vgrajeno)
I. |  |  | 1 x ločilnik varovalčni horizontalni HVL2 3P M10-M10 400A (Eti)
I. |  |  | 1 x ločilnik varovalčni horizontalni HVL00 3P M8-M8 160A (Eti)
I. |  |  | 1 x sponka ničelna 2PLNS-2N A
I. |  |  | 1 x števec električne energije ISKRA EMECO MT 371 D1A54 5-85A
I. |  |  | Števčna plošča
I. |  |  | Merina sponka
I. |  |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev
I. |  |  | 1 x odklopna naprava za omejevanje toka Z03
I. |  |  | 3x varovalni element NH000 gG 80A
I. |  |  | 3 x varovalni element NH000 gG25A
I. |  |  | 1 x tipka za ponovni vklop
I. |  |  | 1 x Ključavnica elektrodistribucije
I. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I.
I.
I. | 19. |  | Dobava in montaža nadometne omarice ustreza tipu APV 20 (ILME) dim.:264x314x122mm IP66/IP67 zaščite, vgrajene v kabelski jašek s 3 x uvodnica za kabel 4x16mm2Al, priključnimi sponkami ter ozemljitev omarice | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 20. |  | Odvodniki prenapetosti ustreza tipu PHZ I V3+1/275/12,5 (Hermi) nameščeni v ustrezno dozo IP 65 v CR kabelski jašek na koncu CR voda | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 21. |  | Svetlobnotehnične meritve in meritve električnih veličin, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 22. |  | Stroški nadzora Elektrodistribucije (koncesionarja JR) | ur | 4 |  | 0
I.
I. | 23. |  | Drobni material | kpl | 3% | 0 | 0
I.
I. | B. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0

## XIV.ČN-cesta
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
XIV. ČISTILNA NAPRAVA - DOSTOPNA CESTA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste. | kos | 7 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk objekta in zunanje ureditve. | kos | 25 |  | 0
3. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem. | kos | 1 |  | 0
4. | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov. | kos | 1 |  | 0
5. | Odstranitev grmičevja z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški ravnanja na deponiji | m2 | 1350 |  | 0
6. | Odstranitev dreves z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški ravnanja na deponiji | kos | 3 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 162 |  | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III.in IV. kategorije do globine 1,0 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 382 |  | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III.in IV. kategorije do globine 2,0 m z odrivom materiala po gradbišču na razdalji do 40 m. -material za v nasip | m3 | 325 |  | 0
4. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1079 |  | 0
5. | Izdelava nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeti nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 325 |  | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-100 mm iz kamnine v debelini 30 cm vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 286 |  | 0
7. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini do 20 cm vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 135.8 |  | 0
8. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti. | m2 | 817 |  | 0
9. | Dobava in postavitev geotekstila kot ločilni sloj med podlago in nasutjem za voziščno konstrukcijo. | m2 | 1114 |  | 0
10. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 67 |  | 0
11. | Ureditev bankine širine 0,50 m ob vozišču. Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini do 20 cm vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m2 | 93 |  | 0
12. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in raztiranje v sloju deb 15 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulata mineralnega gnojila 30g/m2, valjanje s travnim valjarjem ter vzdrževanje do zatravitve. | m2 | 15 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Rezkanje asfalta v širini 40cm in debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem | m | 24 |  | 0
2. | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega betona AC 16 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 438 |  | 0
3. | Dobava in polaganje obrabne in zaporne plasti bitumiziranega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm | m2 | 438 |  | 0
4. | Čiščenje odrezkane površine s pobrizgom z bitumenskim vezivom - polimerna bitumenska emulzija 0,31-0,50 kg/m2 | m2 | 12 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | PROMETNA OPREMA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200nm, širina črte 10cm, neprekinjena bela črta (5356-1) | m | 5.05 |  | 0
2. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200nm, širina črte 50 cm (5211) | m | 8.3 |  | 0
3. | Dobava in montaža prometnega znaka dim 60 cm na steber za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolžine do 3 m, vključno z dobavo in montažo stebra in izdelavo temelja iz C 12/15 0,1 m3/temelj in izkopom jame
| - znak 2102 | kos | 1 |  | 0
| - znak 2202 | kos | 1 |  | 0
| - dopolnilna tabla 4603 | kos | 1 |  | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## XV ČN
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
XV. ČISTILNA NAPRAVA
Dodatna določila
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti vse stroške dela in materiala za izvedbo čistilne naprave "na ključ", z vključenimi vsemi gradbenimi, obrtniškimi deli in strojnimi ter električnimi instalacijami za samostojno in avtomatsko delovanje čistilne naprave, brez stalne prisotnosti vzdrževalcev ali drugih oseb, razen za dela po postavkah, ki so posebej navedena
Izpustni parametri očiščene odpadne vode na iztoku iz ČN morajo zagotoviti vrednosti v skladu z 10. členim Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/15 in spremembe) za ČN pod 2.000 PE in pogoji zavoda za varstvo narave RS, območna enota Nova Gorica
Izvajalec del je obvezan izdelati PZI in PID dokumentacijo čistilne naprave, ki vključuje izdelavo vseh gradbenih in obrtniških del - načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih instalacij in tehnološke opreme, načrt električnih instalacij in krmiljenja vključno z vsemi inštalacijami za potrebe spremljanja in krmiljenja delovanja preko Scade s predpripravo za daljinski prenos podatkov in javljanje alarmov.
Izvajalec del je obvezan izdelati DZO dokumentacijo čistilne naprave, ki vključuje vse podatke o izvedenih gradbenih in obrtniških delih, strojnih instalacijah in tehnološko opremo, električne instalacije in krmiljenja vključno z vsemi inštalacijami za potrebe spremljanja in krmiljenja delovanja preko Scade s predpripravo za daljinski prenos podatkov in javljanje alarmov.
V ponudbene cene je vključiti tudi vse stroške poskusnega obratovanja v skladu z 9 členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda vključno z Poročilom o prvih meritvah za ČN. Čas poskusnega obratovanja mora biti najmanj 3 mesece. Pogoj za predajo objekta je doseganje zahtevanih parametrov.
Izvajalec ČN se obvezuje za čas poskusnega obratovanja tedensko izdelovati pisna poročila o delovanju ČN in jih pošiljati naročniku in bodočemu upravljavcu.
Najmanj 1 mesec pred predjo ČN v upravljanje, mora pričeti z uvajanjem bodočega upravljavca.
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4. | OGRAJA in ZAPORNICE |  |  |  | 0
5. | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
6. | OBJEKTI ČIŠČENJA ODPADNE VODE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov platoja ČN. | kos | 7 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk objektov in zunanje ureditve. | kos | 30 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 180 |  | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu globine do 2,0 m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 1080
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 216 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 324 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 540 |  | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu do globine 2,0 m z odrivom materiala po gradbišču na razdalji do 40 m. -material za v nasip | m3 | 30
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 6 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 9 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 15 |  | 0
4. | Izkop gradbene jame za podzemne objekte čistilne naprave, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 870.743
| - ČRPALIŠČE in VZORČNI JAŠEK DN250 cm | m3 | 130.798
| - MERILNI JAŠEK | m3 | ZAJETO
| - ZBIRALNIK OLJ polietilen | m3 | ZAJETO
| - PREDUSEDALNIK 90 m3 | m3 | 276.25
| - ZBIRALNIK AKTIVNEGA BLATA | m3 | 186.624
| - ZBIRALNIK ODVEČNEGA BLATA | m3 | 166.311
| - ZBIRALNIK PREČIŠČENE VODE | m3 | 110.76
| - MERILNI JAŠEK polietilen | m3 | ZAJETO
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 174.1486 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 261.2229 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 435.3715 |  | 0
5. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 900 |  | 0
6. | Izdelava nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeti nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 29.6 |  | 0
7. | Zasip podzemnih objektov čistilne naprave z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm (jalovina), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm | m3 | 558.535 |  | 0
| - ČRPALIŠČE in VZORČNI JAŠEK DN250 cm | m3 | 111.316
| - MERILNI JAŠEK | m3 | ZAJETO
| - ZBIRALNIK OLJ polietilen | m3 | ZAJETO
| - PREDUSEDALNIK 90 m3 | m3 | 156.366
| - ZBIRALNIK AKTIVNEGA BLATA | m3 | 102
| - ZBIRALNIK ODVEČNEGA BLATA | m3 | 114.597
| - ZBIRALNIK PREČIŠČENE VODE | m3 | 74.256
| - MERILNI JAŠEK polietilen | m3 | ZAJETO
8. | Izdelava travne mulde širine 0,4 m in globine 5 cm za podpornim zidom 3 ter zunanjimi stopnicami. | m | 96 |  | 0
9. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-100 mm iz kamnine v debelini 30 cm vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 105.6 |  | 0
10. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon) iz kamnine v debelini do 20 cm vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti. | m3 | 70.4 |  | 0
11. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti. | m2 | 320 |  | 0
12. | Dobava in postavitev geotekstila kot ločilni sloj med podlago in nasutjem za voziščno konstrukcijo. | m2 | 320 |  | 0
13. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 18 |  | 0
14. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in raztiranje v sloju deb 15 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulata mineralnega gnojila 30g/m2, valjanje s travnim valjarjem ter vzdrževanje do zatravitve. | m2 | 156 |  | 0
15. | Nabava sadik z nakladanjem v drevesnici in transportom do mesta vsaditve. Izkop in priprava zadostne velikosti jame, sajenje dreves vključno z zemeljsko grudo. Drevesa se fiksirajo s lesenimi impregniranimi koli (3 koli na drevo) zadostne višine. Zasipanje, zalivanje, odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Obseg debla do 20 cm. Drevesa po izboru krajinskega arhitekta oziroma naročnika. | kos | 17 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA IN MONTAŽNA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2 | m3 | 280.232 |  | 0
| - OGRAJNI ZID | m3 | 10
| - ČN | m3 | 134.805
| - TALNA PLOŠČA ČN | m3 | 135.427
2. | Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez nad 0,3 m3/m2 | m3 | 15.75 |  | 0
| - OGRAJNI ZID | m3 | 15.75
3. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2-0,3 m3/m2 | m3 | 16 |  | 0
| - OGRAJNI ZID | m3 | 16
4. | Dobava in vgradnja armature S500 (palice). |  | 3100 |  | 0
| - OGRAJNI ZID | kg | 3100
5. | Opaž pasovnih temeljev skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti in najemnino. -višine do 50 cm | m2 | 105 |  | 0
6. | Dvostranski vertikalni opaž stene iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti in najemnino. Robovi opaža zaključeni z trikotno letvijo 20/20mm. | m2 | 160 |  | 0
7. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15 v ravnini in krivini, vključno s fugiranjem | m | 61 |  | 0
8. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15 v ravnini, vključno s fugiranjem | m | 13 |  | 0
9. | Izdelava kamnite obloge brežine v naklonu 3:1 s kamnom premera 60 cm na betonski temelj in stiki polnjeni vse v betonu C16/20, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 50 |  | 0
10. | Dobava in izdelava armiranobetonske krone kamnite obloge dim. 60x20 cm, komplet v sestavi:
| - dvostranski opaž venca viš.20 cm, pobran rob 2x2cm | m2 | 24 |  | 0
| - armatura do fi 12 mm | kg | 1200 |  | 0
| - beton C30/37, površina poravnana in v naklonu 4% | m3 | 12 |  | 0
| ARMIRANOBETONSKA IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OGRAJA in ZAPORNICE
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in montaža panelne ograje v po izbiri, višine 1,6 m z vsemi potrebnimi elementi (stebrički, polnilo iz panelov, materialom za pritrditev na betonski zid in drugo) - | m | 100 |  | 0
2. | Dobava in montaža avtomatskih drsnih dvoriščnih vrat dolžine 5.5m, višine 2 m. V postavko vljučeno talno vodilo z montažo, vodila in tudi vsa potrebna avtomatika. Drsna vrata z odsevnim trakom, par fotocelic IR, induktivno zanko za izhod ter opremo za daljinsko krmiljenje | kpl | 1 |  | 0
| OGRAJA IN ZAPORNICE SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ASFALTERSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje nosilne plasti bituminiziranega betona AC 16 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 320 |  | 0
2. | Dobava in polaganje obrabne in zaporne plasti bitumiziranega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm | m2 | 320 |  | 0
3. | Dodatek za izdelavo klančine (dostop do zabojnikov za odpadke) | m2 | 2 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OBJEKTI, OPREMA IN INSTALCIJE ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE
Dobava, vgradnja na izveden podložni beton v gradbeni jami, dobava in vgradnja strojnih instalacij in strojne opreme, izvedba električnih in drugih povezav. Vse izvedeno, da deluje v skladu z zahtevami in opisi ki so sestavni del popisa del.
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Črpališče | kpl | 1 |  | 0
2 | Merilni jašek na vtoku | kpl | 1 |  | 0
3 | Kombinirano sito | kpl | 1 |  | 0
4 | Predusedalnik | kpl | 1 |  | 0
5 | Zbiralnik aktivnega blata | kpl | 1 |  | 0
6 | MBR reaktor | kpl | 1 |  | 0
7 | Zbiralnik odvečnega blata | kpl | 1 |  | 0
8 | Zbiralnik prečiščene vode | kpl | 1 |  | 0
9 | Merilni jašek na iztoku | kpl | 1 |  | 0
10 | Kontejner za kemijsko obdelavo | kpl | 1 |  | 0
11 | Nadstrešnica 1 | kpl | 1 |  | 0
12 | Nadstrešnica 2 | kpl | 1 |  | 0
13 | Nadstrešnica 3 | kpl | 1 |  | 0
14 | Skupna AB plošča - pokritje bazenov in podloga za izvedbo nadzemnega dela | kpl | 1 |  | 0
0

## XVI.ČN komunalni vodi
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE (2.FAZA)
XVI.ČISTILNA NAPRAVA - KOMUNALNI VODI
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 389.62 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 24.65
| - Tlačna kanalizacija | m | 20.31
| - Meteorna kanalizacija | m | 215.07
| - Iztok iz čistilne | m | 44.89
| - Vodovod | m | 84.7
2. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 27 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | kos | 3
| - Tlačna kanalizacija | kos | 3
| - Meteorna kanalizacija | kos | 15
| - Iztok iz čistilne | kos | 4
| - Vodovod | kos | 2
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Na delu vozišča je ureditev zgornjega ustroja upoštevan pri popisu preplastitve lokalne in magistralne ceste!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm s prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 30.5 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 0
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 0
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 30.5
| - Iztok iz čistilne | m3 | 0
| - Vodovod | m3 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 111
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 0
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 7
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 78
| - Iztok iz čistilne | m3 | 16
| - Vodovod | m3 | 10
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 22.2 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 33.3 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 55.5 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 15
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 9
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 0
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 6
| - Iztok iz čistilne | m3 | 0
| - Vodovod | m3 | 0
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 3 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 4.5 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 7.5 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 268
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 0
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 33
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 172
| - Iztok iz čistilne | m3 | 46
| - Vodovod | m3 | 17
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 53.6 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 80.4 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 134 |  | 0
5. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III., IV. in V ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine nad 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 116
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 75
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 0
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 41
| - Iztok iz čistilne | m3 | 0
| - Vodovod | m3 | 0
| a) v terenu III ktg. (20%) | m3 | 23.2 |  | 0
| b) v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 34.8 |  | 0
| c) v terenu V ktg. (50%) | m3 | 58 |  | 0
6. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine do 2,0 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka enostransko! | m | 40 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 20
| - Tlačna kanalizacija | m | 0
| - Meteorna kanalizacija | m | 20
| - Iztok iz čistilne | m | 0
| - Vodovod | m | 0
7. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 292 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m2 | 27
| - Tlačna kanalizacija | m2 | 17
| - Meteorna kanalizacija | m2 | 178
| - Iztok iz čistilne | m2 | 36
| - Vodovod | m2 | 34
8. | Obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 145.6 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 12
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 8
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 93
| - Iztok iz čistilne | m3 | 19
| - Vodovod | m3 | 13.6
9. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. V ceni zajeto nakladanje in dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 369 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 72
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 32
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 202
| - Iztok iz čistilne | m3 | 43
| - Vodovod | m3 | 20
10. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini). | m3 | 5 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 1
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 1
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 1
| - Iztok iz čistilne | m3 | 1
| - Vodovod | m3 | 1
11. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami - na delih, kjer ni predvidena preplastitev lokalne ceste v celotni širini v celotni širini). | m3 | 5 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 1
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 1
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 1
| - Iztok iz čistilne | m3 | 1
| - Vodovod | m3 | 1
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in deponiranja. | m3 | 141 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 12
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 8
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 95
| - Iztok iz čistilne | m3 | 19
| - Vodovod | m3 | 7
13. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanja trave. | m3 | 30.5 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 0
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 0
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 30.5
| - Iztok iz čistilne | m3 | 0
| - Vodovod | m3 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 315, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 11 |  | 0
| - Propust | m | 11
2. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 156 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 0
| - Tlačna kanalizacija | m | 0
| - Meteorna kanalizacija | m | 156
| - Iztok iz čistilne | m | 0
| - Vodovod | m | 0
3. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, vključno s koleni, standard EN 1401-1. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 130 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 25
| - Tlačna kanalizacija | m | 0
| - Meteorna kanalizacija | m | 60
| - Iztok iz čistilne | m | 45
| - Vodovod | m | 0
4. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN160, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico, vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. | m | 31 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 0
| - Tlačna kanalizacija | m | 21
| - Meteorna kanalizacija | m | 10
| - Iztok iz čistilne | m | 0
| - Vodovod | m | 0
5. | Dobava in polaganje cevi PEHD DN 40 na peščeno posteljico - dobava v palicah vključno z elektrovarlivimi spojkami. | m | 85 |  | 0
| - Vodovod | m | 85
6. | Komplet navrtalna garnitura na cevi iz NL DN 100, za hišni priključek tip ZAK ali enakovredno (navrtni zasun, teleskopska garnitura in cestna kapa d90 mm) DN40. Vključno z vsemi fitingi, koleni, spojnim in tesnilnim materialom. Postavka vključuje tudi potrebne kose za spajanje na cev PE80 DN 40, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
| - Vodovod | kos | 1
7. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in delno obbetoniranje PVC cevi DN 315 z betonom C 12/15 (0.1 m3/m). | m3 | 1.1 |  | 0
| - Propust | m3 | 1.1
8. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in delno obbetoniranje PVC cevi DN 250 z betonom C 12/15 (0.07 m3/m). | m3 | 9.8 |  | 0
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 9.8
9. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in delno obbetoniranje PVC cevi DN 200 z betonom C 12/15 (0.06 m3/m). | m3 | 9.1 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m3 | 1.5
| - Tlačna kanalizacija | m3 | 0.9
| - Meteorna kanalizacija | m3 | 4.2
| - Iztok iz čistilne | m3 | 2.5
10. | Izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in delno obbetoniranje PVC cevi DN 160 z betonom C 12/15 (0.04 m3/m). | m3 | 1.24 |  | 0
| - Tlačna kanalizacija | m | 0.84
| - Meteorna kanalizacija | m | 0.4
11. | Podboj ali podvrtavanje terena pod cesto za PVC cev DN 250 mm, ki zajema jekleno zaščitno cev in vstavljanje cevi na distančnikih v zaščitno cev, tehnologija za izvedbo po izbiri izvajalca. V postavko so vključena vsa potrebna dela za izvedbo vseh del, kot tudi na primer: dodatna prometna signalizacija za potrebe izvedbe del, izdelava ustrezne podlage za postavitev mehanizacije, izkopov in zasipov, ki niso potrebni za izvedbo kanalizacije. | m | 25 |  | 0
| - Meteorna kanalizacija | m | 25
12. | Izdelava jaška iz betonskih cevi v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,10 x 1,10 m, višine do 0,30 m na podložni beton d=10 cm, BC fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
- Fekalna kanalizacija
| - višine 2.00-3.00 m | kos | 1 |  | 0
- Meteorna kanalizacija
| - višine do 1,0 m | kos | 2 |  | 0
| - višine 1.00-1.50 m | kos | 4 |  | 0
| - višine 1.50-2.00 m | kos | 0 |  | 0
| - višine 2.00-3.00 m | kos | 1 |  | 0
| - višine nad 3.00 m | kos | 0 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja požiralnika iz betonskih cevi DN 50 cm, globine od 1.0 do 1.50m, komplet z iztokom, talno ploščo iz betona C15/20, deb 10 cm, vključno z LTŽ robniško rešetko 40x40 cm.
| - višine do 1.50 m | kos | 6 |  | 0
14. | Izdelava AB vodomernega jaška v sestavi: betonska talna plošča debeline 20 cm, 1.10 x 1.10 m, stene 1.10 x 1.10 x 0,2 m in krovno ploščo 1.10 x 1.10 x 0.20 m z odprtino preseka 0.6 x 0.6 m, komplet z betonom C 20/25, armaturo, vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška ter LTŽ pokrovom 60x60 cm po EN 124 najmanj D400. (po detajlu!) | kpl | 1 |  | 0
| - Vodovod | kos | 1
15. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 11 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | kos | 1
| - Tlačna kanalizacija | kos | 0
| - Meteorna kanalizacija | kos | 7
| - Iztok iz čistilne | kos | 3
16. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 250 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom. | kos | 1 |  | 0
| - Meteorna kanalizacija | kos | 1
17. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC cev DN 200 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom. | kos | 4 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | kos | 1
| - Tlačna kanalizacija | kos | 1
| - Meteorna kanalizacija | kos | 1
| - Iztok iz čistilne | kos | 1
18. | Izdelava iztočne glave in oblege korita s kamnom premera 60 cm na betonski temelj in stiki polnjeni vse v betonu C16/20, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Po detajlu | m3 | 2 |  | 0
| - propust | m3 | 2
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z GZ-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 389.62 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 24.65
| - Tlačna kanalizacija | m | 20.31
| - Meteorna kanalizacija | m | 215.07
| - Iztok iz čistilne | m | 44.89
| - Vodovod | m | 84.7
2. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije z izpiranjem. | m | 389.62 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 24.65
| - Tlačna kanalizacija | m | 20.31
| - Meteorna kanalizacija | m | 215.07
| - Iztok iz čistilne | m | 44.89
| - Vodovod | m | 84.7
3. | Pregled kanalizacije s kamero | m | 304.92 |  | 0
| - Fekalna kanalizacija | m | 24.65
| - Tlačna kanalizacija | m | 20.31
| - Meteorna kanalizacija | m | 215.07
| - Iztok iz čistilne | m | 44.89
4. | Projekt izvedenih del (4 izvodi). | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## XVII.NN priključek ČN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt:
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA Z VSEMI POTREBNIMI OBJEKTI NA OBMOČJU PLANINE
NN PRIKLJUČEK ČN
|  |  | R E K A P I T U L A C I J A | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
XVII. NN priključek čistilne naprave
I. | s | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) - priključek čistilne naprave
I. | s | A | GRADBENI DEL ZA NNO
I. | s | 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
I. | s | 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
I. | s | 3 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
I. | s | 4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
I. | s | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO |  |  |  | 0
| s |  | SKUPAJ REKAPITULACIJA čistilna naprava (brez DDV) |  |  |  | 0
I. |  |  | čistilna naprava | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I.
I. |  | A. | GRADBENI DEL ZA NNO
I.
I. |  | 1. | PREDDELA
I.
I. |  | 1. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 30 |  | 0
I.
I. |  | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN PRIKLJUČEK (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s |  | Preddela skupaj |  |  |  | 0
I.
I. |  | 2. | ZEMELJSKA DELA | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | 1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 |  | 0
I.
I. |  | 2. | Strojni in ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo, širine do 1.5 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 18 |  | 0
I.
I. |  | 3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 15 |  | 0
I.
I. |  | 4. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 5 |  | 0
I.
I. |  | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 3 |  | 0
I.
I. |  | 6. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 10 |  | 0
I.
I. |  | 7. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 0 |  | 0
I.
I. |  | 8. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 0 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 8 |  | 0
I.
I. | s |  | Zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
I.
I.
I. |  | 3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I.
I. |  | 1. | Izdelava kabelske kanalizacije s stigmaflex cevjo fi 110mm na betonski posteljici iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi (0,25m3/m dolžinski) | m | 30 |  | 0
I.
I. |  | 2. | Dobava in montaža PE cevi fi 110 mm med podzemnimi in nadzemnimi deli | m | 2 |  | 0
I.
I. |  | 5. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 100x100x100 cm. Postavka zajema: | kpl | 1 |  | 0
I. |  |  | - dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,32m3)
I. |  |  | - dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 130x130x20cm, stene debeline 15cm in stropno ploščo dimenzij 130x130x18cm (1,7m3)
I. |  |  | - dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 230kg)
I. |  |  | - vertikalno opažanje sten in talne plošče (10m2)
I. |  |  | - horizontalno opažanje stropne plošče (1,0m2)
I. |  |  | - dodatek k opažu za izvedbo prebojev
I. |  |  | - dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm po EN 124 D400 z okvirjem in napisom ''ELEKTRIKA''
I.
I. | s |  | Montažna in betonska dela skupaj |  |  |  | 0
I.
I. |  | 4. | OSTALA DELA | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  | 1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljavca | m | 30 |  | 0
I. | s |  | Ostala dela skupaj |  |  |  | 0
I.
I. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. |  | B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | ME | količina | cena/kos | znesek EUR
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. |  | 1. | Kabel NAYY-J 4 x 150 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 310 |  | 0
I.
I. |  | 2. | PVC opozorilni trak | m | 30 |  | 0
I.
I. |  | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x150mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
I.
I. |  | 4. | Priklop kabla NAYY-J 4x150 + 2.5mm2 v obstoječi TP, ter v novi PMO | kos | 2 |  | 0
I.
I. |  | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 30 |  | 0
I.
I. |  | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 3 |  | 0
I.
I. |  | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
I.
I. |  | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 2 |  | 0
I.
I. |  | 11. | Drobni material | % | 3% | 0 | 0
I.
I. |  | 12. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 5% | 0 | 0
I.
I. |  | 13- | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 1 |  | 0
I.
I. | s |  | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0