## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Investitor: | Klinika Golnik
Objekt: | Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Predmet: | Dobava, montaža in zagon klimatskih naprav II
DIABETOLOŠKA AMBULANTA |  | 0
NOVE NAPRAVE - OSTALI PROSTORI |  | 0
3. Nepredvideno (5%) |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
| DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0
Datum: | 2024-02-12

## splošno
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 34 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-34!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
11. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13. | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev.
14. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
15. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
16. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
17. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
18. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
19. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
20. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
21. | Vse stroške in vsa potrebna dela za izvedbo in zavarovanje križanj predvidenih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi vodi (pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka), pri čemer je potrebno upoštevati zahteve upravljavcev komunalnih vodov.
22. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
23. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
24. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
25. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
26. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
27. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28. | Ponudnik mora izpolniti seznam ponujene opreme in materiala
29. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
31. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
32. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
33. | Zavarovanje objektov kulturne dediščine in večjih dreves v varovanih vaseh v času gradnje z uporabo gradbenih panojev ali podobnega.
34. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku
35. | Trgovska imena artiklov so navedena zgolj zaradi primerjave kvalitete ponujenih srtiklov

## Popis
Lokacija/predlagan tip | Opis | Količina | Znesek | Skupaj
DIABETOLOŠKA AMBULANTA | OPREMA
SLZ-M25FA2.TH | Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo. - tri stopenjski 3D TURBO ventilator - samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem - samodejni vklop naprave po izgubi električne energije - zračni filter - pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka - 72 možnih načinov izpiha klimatizrianega zraka pri uporabi naprave z žičnim upravljalnikom - črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave - možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote - možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava - termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru - popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom | 6 |  | 0
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda TEHNIČNI PODATKI: Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.4 ~ 3.2) kW // gretje: 3.2 (1.3 ~ 4.2) kW Pretok zraka: 6.5-7.5-8.5 m3/min Nivo hrupa (SPL): 25-28-31 dB(A) Nivo hrupa (PWL): 48 dB(A) Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm Teža notranje enote: 15 kg Teža dekorativne maske: 3 kg
SLP-2FALM2 | Maska kasetne enote | 6 |  | 0
PAC-MK34BC | Razdelilna enota za priklop notranjih klimatskih enot Mitsubishi Electric na zunanjo enoto PUMY PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda Max število notranjih enot: 3 El. napajanje (Volt-Ph-Hz): 230 - 1 - 50 priklop na zunanjo enoto Dimenzije (V x Š x G): 198 × 450 × 280 (mm) Teža: 6,7 kg | 2 |  | 0
MSDD-50AR-E MITSUBISHI razdelilnik | Y RAZDELILNIK | 1 |  | 0
PUMY-P140YKM5 zunanja enota | Dimenzije: (V x D x G) 1338x1050x330 mm; Teža: 122kg -Premer cevi: Tekočina/plin 9,52/15,88 mm -Največja oddaljenost na notranjo enoto/največja skupna razdalja cevovoda: Zun-not 80/150m -Največja višina(zunanja enota nižje postavljena glede na notranjo enoto/višje postavljena): 40m/50m -Zajamčeni pogoji delovanja: Hlajenje: -5/52 °C ; Gretje: -20/15 °C -Električni vodniki: Napajanje 5-žilni 1,5mm2 ; Priporočena varovalka: 16A; Velja za ločeno napajanje notranje enote -Nazivna moč pri hlajenju: 15,5 kW; SEER: 3,43 -Nazivna moč pri gretju: 18,0 kW; SCOP: 4,03 | 1 |  | 0
MONTAŽA IN MONTAŽNI MATERIAL
| Dvigalo za montažo zunanje enote [dan] | 1 |  | 0
| IZDELAVA INOX NOSILNE KONSTRUKCIJE ZA ZUNANJO ENOTO | 1 |  | 0
| MONTAŽA ZUNANJE ENOTE VRF | 1 |  | 0
| MONTAŽA NOTRANJE ENOTE | 6 |  | 0
| MONTAŽA RAZDELILCA | 2 |  | 0
| MONTAŽA Y KOSA | 1 |  | 0
| IZVEDBA AB PREBOJEV ZA INŠTALACIJO | 24 |  | 0
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | 200 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | 290 |  | 0
| zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm) | 120 |  | 0
Nerjaveče inox kabelske police z montažo za predizolirane bakrene cevi za izdelavo freonskega razvoda in odtoka kondenza.
| š=20 cm | 178 |  | 0
Dobava in vgradnja PP odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, fazon=1 m cevi
| DN 32 | 145 |  | 0
| DN 50 | 30 |  | 0
Izolacija z AC 9 mm za PP odtočne cevi
| DN 32 | 145 |  | 0
| DN 50 | 30 |  | 0
| TLAČNI TEST S DUŠIKOM | 1 |  | 0
| ZAGON SISTEMA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
Nove naprave
Lokacija | Naprava | EM | Cena | Znesek
| Notranja enota: MSZ-AY35VGKP | 1 |  | 0
PISARNA 319/1 N17 | Zunanja enota: MUZ-AY35VG | 1 |  | 0
SM 804 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 1 |  | 0
| Notranja enota: MSZ-AY35VGKP | 1 |  | 0
PISARNA 319/2 N3-N4 | Zunanja enota: MUZ-AY35VG | 1 |  | 0
SM 804 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 1 |  | 0
| Notranja enota: MSZ-AY25VGKP | 4 |  | 0
PISARNA 319/2 N8/N10/N12/N13 | Zunanja enota: MXZ-4F72VF5 | 1 |  | 0
SM 804 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 4 |  | 0
| Notranja enota: MSZ-AY25VGKP | 1 |  | 0
Laboratorij 285/K9/K10 | Zunanja enota: MUZ-AY25VG | 1 |  | 0
SM 309 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 1 |  | 0
| Notranja enota: MLZ-KP25VG | 1 |  | 0
POMIVALNICA | Zunanja enota: SUZ-M25VA | 1 |  | 0
SM 307 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 1 |  | 0
KN8A/ 8B/8C | Notranja enota: MSZ-AY35VGKP | 3 |  | 0
KN.8/3 | Zunanja enota: MXZ-3F68VF5 | 1 |  | 0
SM 901 | montaža | 1 |  | 0
| ČRPALKA KONDENZA | 3 |  | 0
| AVTODVIGALO | 1 |  | 0
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | 125 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | 125 |  | 0
Dobava in vgradnja PP odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, fazon=1 m cevi, vključno izolacija z AC 9 mm
| DN 32 | 55 |  | 0
| TLAČNI TEST S DUŠIKOM | 5 |  | 0
| ZAGON SISTEMA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0