## Električne inštalacije
Investitor: Občina Ribnica na Pohorju |  |  |  | Številka projekta: |  | 12/2026
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
Objekt: | SKLADIŠČNI OBJEKT PRI OSNOVNI ŠOLI |  |  | Številka načrta: |  | 26/27-E
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo , drobni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu. Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
Izvajalec mora pri izvedbi vključiti drobna gradbena dela, kot so dolbljenje reg, izvrtine do ɸ 100mm. Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika) Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi Izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške. Količine kablov in kabelskih kanalov se obračunavajo po dejansko porabljenih količinah. obračun se vrši tedensko ob soglasju odgovornega nadzornika ali investitorja! Izvajalec del je dolžan dolžine tras in količine uskladiti z dejanskim stanjem na objektu! Kabelske trase in mikrolokacije priključkov je potrebno uskladiti z monterjem strojnih inštalacij pred pričetkom del na posameznem odseku, da ne bo prišlo do oviranja izvedbe posameznih inštalacij!
1 | NAPAJANJE OBJEKTA
|  | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Ponudba zajema nabavo,vgradnjo opreme, sestavljanje in postavitev na mestu montaže.. Vsa dela na priključno merilnem mestu izvede upravljavec elektro energetskega omrežja.
Dolžine kabla so ocenjene in se obračunajo po dejanskih stroških.
1.1 | Trasa preko nepovoznih / povoznih površin:Strojni izkop kabelskega jarka povprečne globine 1,0, širine 0,4m,nasip finega peska v sloju 10 cm, polaganjeIC PVC toge cevi 2x110mm+PEHD 2x32mm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm,polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja |  | m | 12 |  | 0
| Dobava betona izvedba obbetoniranja PVC zaščitne cevi Ø110 mm v kabelskem jarku širine 40 cm. Cev se položi na 10 cm betonsko posteljico in obbetonira s pustim betonom C12/15 v debelini 10 cm nad cevjo. Po izvedbi sledi zasip in utrjevanje jarka v slojih. Ocena 0,16m3/m betona. Vključeno: dobava in polaganje cevi, obbetoniranje, zasip in utrjevanje. |  | m | 12 |  | 0
1.2 | Izkop in predpriprava za postavitev BC kabelskega jaška na trdo in kompaktno posteljico debeline 15-20 cm, z pustega betona MB15, jašek pa obbetonirati v širini ca.30 cm od stene jaška in do max. nivoja podtalne vode. Zasipanje in utrjevanje do zbitosti min. 97% Proctorja v širini najmanj 50 cm od stene jaška enakomerno okoli oboda jaška. Jašek dimenzij do DN800/625 H=1000mm |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Dobava in namestitev BC cevi premera 800mm, višine 1000mm, z vsemi potrebnimi odprtinami za uvleko kablov in izpusti za vodo. |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava AB plošče premera 1200x150mm in venca premera 1000x200mm za PE kabelski jašek v povozni površini, v skladu z navodili proizvajalca |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Dobava in namestitev LTŽ pokrova 400kN |  | kos | 1 |  | 0
1.6 | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi napravami v skladu z veljavnimi standardi in predpisi |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Nabava in polaganje toge elektro PVC cevi Φ110mm | 2x paralelno | m | 24 |  | 0
| Nabava in polaganje toge PEHD cevi Φ32mm | 2x paralelno | m | 24 |  | 0
1.8 | Valjanec Rf 30x3,5mm |  | m | 15 |  | 0
1.9 | Opozorilni trak ’’POZOR ENERGETSKI KABEL’’ |  | m | 15 |  | 0
1.10 | Izdelava geodetskega posnetka trase NN kablovoda in izdelava elaborata in vpis v kataster komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Nepredvidena dela in drobni material |  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2 | Razdelilec RS, nadometna | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Razdelilec nadometni , ipa KAEDRA, kpl PE /N zbiralko, ABS plastika (po izbiri sistema) Barva: RAL 7035 (svetlo siva) ali bela Stopnja zaščite: IP40 – IP65 (odvisno od prostora) Mehanska odpornost: IK07 – IK10 Nazivna izolacijska napetost: do 400 V AC Nazivni tok zbiralnega sistema: do 63 A / 125 A (odvisno od izvedbe) Temperaturno območje delovanja: -25 °C do +60 °C
2.1 | Nadometna modularna razdelilna omarica IP65, 3×18 modulov (54M), IK09, Class II, RAL 7035, komplet z DIN letvami in N/PE sponkami, tip Schneider Electric Kaedra 13986 ali enakovredno. |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Nadometna modularna razdelilna omarica IP65, 4×90×100 mm izpusti, IK09, razred izolacije II, UV odporna, RAL 7035, komplet z DIN možnostjo vgradnje opreme, tip Schneider Electric Kaedra 13994 ali enakovredno. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Set za spajanje dveh omaric Kaedra |  | kpl | 1 |  | 0
2.4 | - vgradna vtičnica 400v/16A/5p kos PKF16F735 |  | kos | 1 |  | 0
2.5 | - vtičnica šuko 230V/16A 81141 |  | kos | 2 |  | 0
2.6 | - letev PE in N |  | kpl | 2 |  | 0
2.7 | - Uvodnica PG13,5 – 29/36 PVC z matico |  | kos | 14 |  | 0
2.8 | Prenapetostna zaščita Tip I+II TN-S PZH R1 275/12,5kA/3+1 Hermi ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 40A, 3-polno, za čelno montažo |  | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Fid zaščitno stikalo 40A/4/30mA Tip A |  | kos | 1 |  | 0
2.11 | Kombinirano zaščitno stikalo C16A/4p, 30mA Tip A |  | kos | 2 |  | 0
2.12 | Sponka dvižnega voda 25mm2, bež |  | kos | 3 |  | 0
2.13 | Sponka dvižnega voda 25mm2, modra |  | kos | 1 |  | 0
2.14 | Instalacijski odklopnik C16/1 10kA |  | kos | 1 |  | 0
2.15 | Instalacijski odklopnik C16/3 10kA |  | kos | 3 |  | 0
2.16 | Instalacijski odklopnik B16/1 10kA |  | kos | 1 |  | 0
2.17 | Instalacijski odklopnik B13/1 10kA |  | kos | 1 |  | 0
2.18 | Instalacijski odklopnik B10/1 10kA |  | kos | 14 |  | 0
2.19 | Zbiralka vilična 3p 10mm2 l=1m |  | kos | 1 |  | 0
2.20 | Zaključna ploščica za 3p zbiralko |  | kos | 4 |  | 0
2.21 | Drobni vezni in vijačni material |  | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Controler Goe – polnilnica EV kpl. Z pripadajočini tokovnika GOE ali enakovredno (v sklopu dobave EV polnilnic |  | kpl | 1
2.23 | Ožičenje in vezava kompletne omarice z vrstnimi sponkami in oznakami tokokrogov, s pritrdilnim priborom in ostalim materialom, predajo dokumentacije in certifikatov, označevanje elementov in izdelavo Enopolne sheme oziroma seznama varovalk in pripadajočih tokokrogov in namestite v razdelilec. |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3 | DOGRADITEV RAZDELILCA RG+R-DES IN NAPAJALNI KABEL | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Dolžine kablov in NIK kanalov je potrebno preveriti na mestu vgradnje in jih uskladiti z obstoječim stanjem na objektu!
3.1 | Dobava in vgradnja varovalčnega podnožja NV00 v obstoječo omaro, kpl z montažnim in veznim priborom |  | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Nabava varovalk NV00/25A |  | kos | 3 |  | 0
3.3 | Nabav in polaganje kabla FG16OM16 5x10mm2,Cca s1 d2 a1, delno nadometno po kabelskih polica in delno z uvlačenje v IC cev Φ110mm | ocenjena dolžina | m | 50 |  | 0
3.4 | Nabav in polaganje TK kabla FUTP PE CAT 6 23AWG BK, UV odporen za polaganje na prostem delno nadometno po kabelskih polica in delno z uvlačenje v IC cev Φ32mm | ocenjena dolžina | m | 50 |  | 0
3.5 | Nabava in montaža NIK kanala 40x40mm z pokrovom, bele barve, kpl z montažnim priborom | ocenjena dolžina | m | 30 |  | 0
3.6 | Nabava in montaža NIK kanala 20x20mm z pokrovom, bele barve, kpl z montažnim priborom | ocenjena dolžina | m | 30 |  | 0
3.7 | Nepredvidena dela, drobni in vezni material |  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
4. | NABAVA IN MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL RAZSVETLJAVE, IPD | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
4.1 | Nadometna modularna razdelilna omarica IP65, 3×90×100 mm izpusti, IK09, razred izolacije II, UV odporna, RAL 7035, komplet z DIN možnostjo vgradnje opreme, tip Schneider Electric Kaedra 13993 ali enakovredno. V sestavi: |  | kpl | 2 |  | 0
| - vgradna vtičnica 400v/16A/5p kos PKF16F735 |  | kos | 1
| - vtičnica šuko 230V/16A 81141 |  | kos | 2
| - letev PE in N |  | kos | 1
| - Uvodnica PG29/36 PVC z matico |  | kos | 1
4.2 | Doza nadometna 100x100mm, kpl z uvodnicami, dobava in montaža |  | kos | 8 |  | 0
4.3 | Nadometno izmenično stikalo FLUID, IP55,230V/10A za stensko montažo |  | kpl | 2 |  | 0
4.4 | Nadometno navadno stikalo FLUID, IP55,230V/10A za stensko montažo |  | kos | 1 |  | 0
4.5 | Nadometna vtičnica IP55 s pokrovom, šuko 16 A, 230 V, komplet, za stensko montažo, ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
4.6 | Vtičnica telekomunikacijska RJ45 CAT6, nadometn IP44 kpl dobava in montaža |  | kos | 2 |  | 0
4.7 | Dobava, montaža in priklop svetilk Tip A: THORNeco JULIE FLEX 1500 6300 840 96700016 |  | kos | 6 |  | 0
4.8 | Dobava, montaža in priklop svetilk Tip B: THORNeco LEO FLEX IP66 120W 830 PC 96635302 (senzor gibanja integriran |  | kos | 3 |  | 0
Kabli in instalacijske cevi se obračunajo po dejansko porabljenih količinah V enoti cene se obračunava nabava in polaganje kablov od razdelilca, do priključnih doz.
4.9 | Kabel NHXMH-J 5x4mm2 Položen na kabelski polici ali v zašč.cevi, nadometno |  | m | 50 |  | 0
4.10 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 Položen na kabelski polici ali v zašč.cevi, nadometno |  | m | 40 |  | 0
4.11 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 Položen na kabelski polici ali v zašč.cevi, nadometno |  | m | 30 |  | 0
4.12 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 Položen na kabelski polici ali v zašč.cevi, nadometno |  | m | 60 |  | 0
4.13 | Ozemljitveni vodnik H07Z-K 1x6mm2 |  | m | 20 |  | 0
4.14 | Ozemljitveni vodnik H07Z-K 1x16mm2 |  | m | 10 |  | 0
4.15 | Nabava in montaža Kabelska perforirana polica KP60/100 Fe/Zn (L=3m), komplet s vijačnim priborom za spajanje polic in pritrdilnim priborom za montažo na konzolo / zid / strop. HERMI ali enakovredno., |  | m | 38 |  | 0
4.16 | Pregrada za kabelski kanal KP-PR 60 pregrada polic L=2 m FeZn-H. Kpl z montažnim priborom |  | m | 30 |  | 0
4.17 | Toga cev za nadometno inštalacijo RNC, kpl z objemkami in vijačnim priborom RNC 29 |  | m | 6 |  | 0
4.18 | Toga cev za nadometno inštalacijo RNC, kpl z objemkami in vijačnim priborom RNC 23 |  | m | 6 |  | 0
4.19 | Toga cev za nadometno inštalacijo RNC, kpl z objemkami in vijačnim priborom RNC 13,5 |  | m | 12 |  | 0
4.20 | Nabava in polaganje toge IC cevi MAPITEL Ø75, |  | m | 4 |  | 0
4.21 | Nepredvidena dela, drobni in vezni material |  |  | 3% |  | 0
4.22 | Preboji skozi stene in plošče, ter ostali drobni material |  | kpl | 4 |  | 0
4.23 | Montaža in priklop stikal, vtičnic, tehnoloških porabnikov,... Do 10 priključkov |  | kpl | 1 |  | 0
4.24 | Izvedba izenačitev potencialov v objektu |  | kpl | 6 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5. | TELEKOMUNIKACIJE | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Kabli in instalacijske cevi se obračunajo po dejansko porabljenih količinah V enoti cene se obračunava nabava in polaganje kablov od razdelilca, do priključnih doz.
5.1 | Omara, omrežna, zidna S-RACK, Š=312 V=330 G=300mm, 10", 6HE Art. Nr. DTWT063130 Dobava in montaža |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Plošča, spajalna, 10", prazna, za 12 modulov (SFA/SFB), 1HE HSER0120GS |  | kos | 1 |  | 0
5.3 | Polica, fiksna, 10", G=150mm, nizek profil, RAL7035 DTWTZ00001 |  | kos | 2 |  | 0
5.4 | Kabelski uvod s krtačo, 10", 0,5HE, RAL7035 DTWTZ00002 |  | kos | 1 |  | 0
5.5 | Switch SmartLite 8xRJ45 10/100/1000, 10" QLGES2208 |  | kos | 1 |  | 0
5.6 | Letev z vtičnicami, 10", 3x Šuko, 1HE, 2m kabla, črna Q7070122 |  | kos | 1 |  | 0
5.7 | Kabel F/UTP CAT6 AWG23 položen v zašč.cevi v steni pod omet |  | m | 100 |  | 0
5.8 | Toga cev za nadometno inštalacijo RNC, kpl z objemkami in vijačnim priborom RNC 13,5 |  | m | 10 |  | 0
5.9 | Patch kabel 0,5m |  | kos | 6 |  | 0
5.10 | Konfekcioniranje TK kablov z konektorji in oznakami tokokrogov RJ45 CAT6 vtičnic 8p, material, konektorji in zaključevanje kablov, obojestransko |  | kpl | 5 |  | 0
5.11 | Drobni in vezni material |  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6 | NABAVA IN MONTAŽA OZEMLJITEV | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Valjanec se polaga okrog objekta. Polaganje valjanca v pokončni legi, Izvajalec pred zasipanje izdela fotografske posnetke izvedenih del. Vse prehode valjanca iz zemlje / betona na prosto, je obvezno potrebno zaščititi z antikorozivnim premazom 30cm na vsako stran. Na enak način se zaščitijo vsi spoji v zemlji!
6.1 | Valjanec Rf 30x3,5mm, Nabava in polaganje v izkopan jarek |  | m | 55 |  | 0
6.2 | Valjanec FeZn 25x4mm v talni plošči in temelju, Nabava in polaganje v temelj objekta |  | m | 60 |  | 0
6.3 | Sponka za spajanje ploščatih vodnikov KON01 |  | m | 24 |  | 0
6.4 | Izvedba izvodov valjanca l=1m iz zemlje za priključevanje strelovodne inštalacije in fiksiranje na zid s križno sponko in vijakom |  | kpl | 4 |  | 0
6.5 | Izvedba priključka v GOS dozo |  | kpl | 1 |  | 0
6.6 | Nabava sponke KON9 in izvedba spojev na armaturno mrežo |  | kpl | 34 |  | 0
6.7 | Izvedba spoja valjanca v trasi dovodnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Antikorozivni premaz |  | kg | 3 |  | 0
6.9 | Drobni vezni material in nepredvidena dela |  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
7 | NABAVA IN MONTAŽA STRELOVODA | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
Oprema in material v popisu proizvajalca HERMI. Pri izvedbi strelovodne inštalacije se smatra, da so vsa zemeljska dela z izkopi že izvedena in da izvajalec del priključuje odvode na pred pripravljene izvode iz zemlje. Streha bo predvidoma izvedena s pločevinasto kritino (strešne nosilce je potrebno uskladiti glede na izbran material strešne kritine), atika z pločevinasto obrobo, …
7.1 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al Ф 8mm AH1 |  | m | 60 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilca SON 06 |  | kos | 36 |  | 0
7.3 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 C(Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. |  | kos | 4 |  | 0
7.4 | Dobava in montaža sponke KON27 (Rf-V) za ozemljitev kovinskih konstrukcij - pritrjevanje okroglega ali ploščatega vodnika skupaj z namensko sponko (KON01, KON05 C, KON04 A SIMPLE,…) ali za pritrditev lovilne palice na konstrukcijo. |  | kos | 2 |  | 0
7.5 | Dobava in montaža odkapnik KON21 |  | kos | 2 |  | 0
7.6 | Dobava in montaža merilne številke MŠ za označevanje merilnih mest s številkami. |  | kos | 2 |  | 0
7.7 | Dobava in montaža kontaktne sponke sestavljene iz 3 ploščic dimenzij 58x58mm za izvedbo spoja med okroglim in ploščatim vodnikom do širine 30mm RF Ø8-10mm KON02 |  | kos | 2 |  | 0
7.8 | Dobava in montaža sponke za izvedbo spojev med okroglimi vodniki Ø8 – Ø10 KON04A SIMPLE |  | kos | 10 |  | 0
7.9 | Nabava in montaža vertikalne zaščite VZ (izbira glede na izolacijsko oblogo objekta), kpl z pritrdilnimi nosilci (3xna VZ). |  | kpl | 2 |  | 0
7.10 | Dobava in montaža zidnega nosilca (ZON03/ZON02/ZON01) glede na debelino fasadne izolacije, za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH1 Ø8mm. Odvod se izvede v enem kosu (brez spoja) po celotni dolžini. |  | kos | 6 |  | 0
7.11 | Drobni vezni material in nepredvidena dela |  |  | 4% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
8. | PREGLEDI, MERITVE , NASTAVITVE IN DOKUMENTACIJA | PROIZVAJALEC DOBAVITELJ | EM | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | SKUPAJ
8.1 | Pregledi in meritve el. inštalacij v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. - Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 - Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in |  | kpl | 1 |  | 0
8.2 | Izvedba vizualnega pregleda strelovodne napeljave (lovilni sistem, odvodi, spoji, ozemljilo), meritev neprekinjenosti vodnikov ter meritev upornosti ozemljila, skladno z veljavnimi standardi. Izdelava merilnega poročila z oceno skladnosti, fotodokumentacijo in navedbo uporabljene merilne opreme (z veljavno kalibracijo). Skladno z TSG-N-002:2021 , SIST EN 62305 , SIST HD 60364-6 , SIST EN 62561 |  | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajeni material, napeljave, naprave in opremo |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA : |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vse dolžine kablov se korigirajo glede na dejanske izmere na objektu.
Vsi kabli in material se obračunajo glede na dejansko porabljene količine ob soglasju investitorja in izbranega nadzornika.
Sončna elektrarna in hranilnik električne energije nista zajeta v popisu del.
PONUDNIK MORA PRED ODDAJO PONUDBE PREVERITI PRAVILNOST FORMUL V TABELAH!
Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo!