Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

# Oznaka javnega naročila: 302/13-PRIL-CATS/26

# Tehnične specifikacije za javno naročilo

# »Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja opreme za »GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja opreme za površinsko analizo v sklopu GIGA NMR projekta.

V prostorih, kjer je predvidena umestitev opreme (prostor D1-305, prostor D1-307, prostor D1-310 in prostor D2-301), so potrebne naslednje ureditve:

- gradbeno-sanacijska dela v prostoru D1-305 in prostoru D1-307 so potrebna zaradi prilagoditve konstrukcije in notranje ureditve za namestitev nove opreme ter zagotavljanja ustrezne nosilnosti in stabilnosti talnih ter stenskih elementov. Zaradi povečanih obremenitev in morebitnih vibracij je potrebno izvesti konstrukcijske ojačitve (vključno s sidranjem in ojačitvami s CFRP-lamelami), odstranitev estrihov ter lokalne sanacije nosilnih in nenosilnih konstrukcij. Hkrati je zaradi posegov v konstrukcijo in inštalacije potrebno odstraniti obstoječe obloge, predelne stene v D1-307  in spuščen strop ter zagotoviti ustrezno pripravo podlag za nadaljnjo funkcionalno ureditev prostora; v prostoru D2-301 so potrebna prilagoditvena dela zaradi namestitve nove opreme, pri čemer je predvidena odstranitev obstoječih talnih slojev, izvedba novih talnih oblog ter rušitev dela notranje stene;

- obnova pohodnih površin (polaganje keramičnih talnih oblog) v prostorih D1-305, D1-307 in D2-301 zaradi izravnave talnih površin ter zagotovitve ustrezne, mehansko stabilne in ravne podlage, potrebne za varno in funkcionalno namestitev predvidenih instrumentov;

- dobava in montaža novih vhodnih vrat v prostoru D1-307 in D2-301, vključno z izvedbo povečane vratne odprtine, potrebne za vnos večjih dimenzij instrumenta ter njegovo nemoteno namestitev. Predlog umestitve vhodnih vrat je prikazan na spodnji shemi 2 – Prostor: D1-307 in shemi 3 – Prostor: D2-301;

- izravnava in beljenje sten in stropa v prostorih D1-305, D1-307 in D2-301, zaradi odstranitve obstoječe ter napeljave nove električne in telekomunikacijske inštalacije, ki jih potrebujejo novi instrumenti, pri čemer bodo zaradi nujnih investicijsko-vzdrževalnih del poškodovane večje površine sten. Poleg tega se bodo za namestitev laboratorijske opreme iz prostora odstranili stari pohištveni elementi (mize, omare, police), kar bo prav tako zahtevalo popravilo poškodovanih sten in ponovno pleskanje;

- potrebna revizijska dela za ureditev električne in telekomunikacijske napeljave ter odstranitev vodovodne napeljave v prostoru D1-305, prostoru D1-307, prostoru D1-310 in prostoru D2-301;

- ureditev stropnih površin v prostoru D1-305, prostoru D1-307 in prostoru D2-301;ureditev  razsvetljave laboratorija v prostorih D1-307 in D2-301, zaradi odstranitve spuščenega stropa v prostoru D1-307, ki ne ustreza tehničnim pogojem za ustrezno umestitev instrumentov, ter lokalna izravnava in beljenje stropnih površin v prostoru pod posegom zaradi morebitnih manjših poškodb, nastalih pri izvedbi gradbenih del. Ureditev stropnih površin se izvede tudi v prostorih pod posegom (D1-204, D1-206, D1-207) zaradi sanacije morebitnih poškodb, nastalih pri izvedbi gradbenih del. Predlog umestitve luči je prikazan na priloženi shemi 2 – Prostor: D1-307 in shemi 3 – Prostor: D2-301;

- odstranitev obstoječe neustrezne  (nezadostna hladilna moč) klimatske naprave in namestitev nove klimatske naprave v prostoru D1-305, prostoru D1-307 in prostoru D2-301 (za zagotavljanje konstantne temperature v prostoru, potrebne za izvajanje meritev z napravami za površinsko analizo). Obstoječa klimatska naprava po svoji hladilni moči ne zagotavlja ustrezne temperaturne stabilnosti in ne zadošča zahtevam predvidene laboratorijske opreme, zato je potrebna vgradnja zmogljivejše klimatske naprave ustrezne hladilne kapacitete. Na podlagi tehničnih specifikacij instrumentov mora biti v prostoru vzdrževana temperatura med 18 in 23 °C (vendar ne sme nihati). Poleg tega je za delovanje naprav zahtevana minimalna dovoljena sprememba temperature v prostoru v vrednosti < 1 °C/h. Zaradi izpostavljenosti sončne lege, je potrebno v tem prostoru zagotoviti dve klimatski napravi, saj temperatura v poletnih mesecih doseže tudi 30 °C; Predlog umestitve stenske klime je prikazan na spodnji priloženi shemi 1 – Prostor: D1-305, shemi 2 -Prostor: D1-307 in shemi 3 – Prostor: D2-301;

- zamenjava oken in senčil v prostoru D1-307 je potrebna zaradi zagotavljanja toplotne stabilnosti prostora in omejevanja temperaturnih nihanj, ki vplivajo na delovanje instrumentov. Glede na zahtevo po vzdrževanju temperature med 18 in 23 °C obstoječa netesna okna ter neustrezna senčila ne omogočajo zagotavljanja zahtevanih pogojev, zato je njihova zamenjava nujna za stabilno in nemoteno izvajanje meritev.

Rok za izvedbo prilagoditvenih del (vse postavke predmetnih tehničnih specifikacij) je do 30. 3. 2027.

Garancijski rok za opravljena dela je najmanj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika.

Garancijski rok za vgrajeno opremo in naprave, ki imajo garancijske liste, je v takšnem obsegu, kot jo nudijo proizvajalci navedene opreme in naprav.

Naročnik organizira ogled prostorov, ki je obvezen (gl. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, poglavje 11.2.4)

Slika 1: Shema prostora D1-305 po umestitvi instrumenta (prikazana teža instrumenta 2,40 tone).

Slika 2: Shema prostora D1-307 po umestitvi instrumenta (prikazana teža instrumenta 2,40 tone).

Slika 3: Shema prostora D2-301.

Slika 4: Shema prostora D1-310.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Gradbeno sanacijska dela |
| 1.1.1 | 1 | Prostor: D1-305 (površina 30 m2) - izvedbo protiprašnih zaščitnih ukrepov (zaščita s PVC folijo ali drugo ustrezno zaščito, zapiranje odprtin in prehodov, ločitev delovnega območja), z namenom preprečevanja širjenja prahu in zagotavljanja nemotenega delovanja objekta; - demontaža in odstranitev notranje opreme (2x laboratorijski pult dolžine 2,53 m in širine 0,80 m; 1x laboratorijski pult dolžine 3,60 m in širine 0,80 m), komplet z notranjimi prenosi; - odstranitev obstoječe nadsvetlobe v steni, zapolnitvijo odprtine ter obdelavo stenskih površin – 2x; - pregled in preveritev obstoječega stanja konstrukcije s strani pooblaščenega statika; - odstranitev obstoječih talnih PVC oblog, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev stenske keramike nad umivalnikom; - odstranitev obstoječega stropnega ometa; - izvedba novega stropnega ometa z mikrosanacijsko malto s finim zaglajevanjem; - lokalna sanacija obstoječih nosilnih in nenosilnih konstrukcij; - odstranitev obstoječih estrihov; - izvedbo armiranobetonskega nadbetona nad obstoječo konstrukcijo; - izvedbo betonskih dopolnitev ter potrebnih konstrukcijskih prilagoditev; - dobavo in vgradnjo armaturnih mrež tipa Q503 ali enakovredne, ustrezne nosilnosti za armiranje betonskih elementov; - izvedbo mehanskega in/ali kemičnega sidranja elementov v obstoječe konstrukcije; - izvedbo izravnave obstoječih nosilcev v območju pod predvidenimi CFRP lamelami v debelini do 5 mm z uporabo epoksidnega lepila, vključno s pripravo podlage in odstranitvijo neravnin za zagotovitev ustrezne nosilne podlage za lepljenje; - izvedbo izravnave talnih površin z izravnalno maso ter pripravo podlage ustrezne ravnosti (brez grbin ali razpok); - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.1.2 | 1 | Prostor: D1-307 (površina 30 m2) - izvedbo protiprašnih zaščitnih ukrepov (zaščita s PVC folijo ali drugo ustrezno zaščito, zapiranje odprtin in prehodov, ločitev delovnega območja), z namenom preprečevanja širjenja prahu in zagotavljanja nemotenega delovanja objekta; - demontažo in odstranitev obstoječe notranje opreme (kuhinjski element dolžine 1,5 m in širine 0,52 m) in obstoječega okna (dimenzij 3070 x 2660 mm (V x Š)) in zunanjih senčil, komplet z notranjimi prenosi; - demontaža lesenih vrat 85 x 200 cm (Š x V) – 2 kosa; - pregled in preveritev obstoječega stanja konstrukcije s strani pooblaščenega statika; - dobava in montaža polnega nadokenskega panela (109x43mm, DxV) – 2 kosa; - odstranitev obstoječih talnih keramičnih oblog in PVC oblog, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev stenske keramike nad umivalnikom; - rušitev obstoječih predelnih sten (1x stena dolžine 5,0 m in višine 3,80 m, 1x stena dolžine 2,90 m in višine 3,80 m), komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - delno rušitev obstoječe stene za prehod na hodnik za izvedbo nove vratne odprtine, vključno z izvedbo potrebnih konstrukcijskih ojačitev (preklada), obdelava robov, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev obstoječega spuščenega stropa in obstoječega stropnega ometa; - izvedba novega stropnega ometa z mikrosanacijsko malto s finim zaglajevanjem; - pregled in lokalno sanacijo obstoječih nosilnih in nenosilnih konstrukcij; - odstranitev obstoječih estrihov; - izvedbo armiranobetonskega nadbetona nad obstoječo konstrukcijo; - izvedbo betonskih dopolnitev ter potrebnih konstrukcijskih prilagoditev; - dobavo in vgradnjo armaturnih mrež tipa Q503 ali enakovredne, ustrezne nosilnosti za armiranje betonskih elementov; - izvedbo mehanskega in/ali kemičnega sidranja elementov v obstoječe konstrukcije; - izvedbo izravnave obstoječih nosilcev v območju pod predvidenimi CFRP lamelami v debelini do 5 mm z uporabo epoksidnega lepila, vključno s pripravo podlage in odstranitvijo neravnin za zagotovitev ustrezne nosilne podlage za lepljenje; - izvedbo izravnave talnih površin z izravnalno maso ter pripravo podlage ustrezne ravnosti (brez grbin ali razpok); - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.1.3 | 1 | Prostor: D2-301 (površina 22 m2) - izvedbo protiprašnih zaščitnih ukrepov (zaščita s PVC folijo ali drugo ustrezno zaščito, zapiranje odprtin in prehodov, ločitev delovnega območja), z namenom preprečevanja širjenja prahu in zagotavljanja nemotenega delovanja objekta; - demontažo in odstranitev obstoječe notranje opreme (1x laboratorijski pult dolžine 3,73 m in širine 0,79 m; 1x laboratorijski pult dolžine 3,81 m in širine 0,79 m), komplet z notranjimi prenosi; - demontaža lesenih vrat 85 x 200 cm (Š x V); - delno rušitev obstoječe stene za prehod na hodnik za izvedbo širše vratne odprtine, vključno z izvedbo potrebnih konstrukcijskih ojačitev (preklada), obdelava robov, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev obstoječih talnih keramičnih oblog, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev stenske keramike nad umivalnikom; - rušitev obstoječe predelne stene (1x stena dolžine 2,85 m in višine 3,95 m), komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem; - odstranitev obstoječih estrihov; - odstranitev obstoječega stropnega ometa; - izvedba novega stropnega ometa z mikrosanacijsko malto s finim zaglajevanjem; - odstranitev obstoječe plinske napeljave iz talne konstrukcije; - izvedbo izravnave talnih površin z izravnalno maso ter pripravo podlage ustrezne ravnosti (brez grbin ali razpok); - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.2 |  | Obnova pohodnih površin |
| 1.2.1 | 1 | Prostor: D1-305 (površina 30 m2) - dobava keramičnih talnih oblog videz kamna, sive barve, max. 40 x 40 cm (ali manjše), za površino 30 m2, vključno s pripadajočim materialom, potrebnim za polaganje (vezni material, fugirna masa, silikonska tesnilna masa); - keramične talne obloge naj bodo nedrsne, negorljive, z visoko odpornostjo proti obrabi, mehanskim obremenitvam in kemikalijam, antistatične, primerne za enostavno čiščenje in vzdrževanje; - polaganje keramičnih talnih oblog z lepljenjem ter fugiranjem, vključno z izvedbo obrob ter zatesnitvijo robnih in dilatacijskih stikov s silikonsko tesnilno maso; - keramične obrobe v višini 7 cm, skupna dolžina 30 m; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.2.2 | 1 | Prostor: D1-307 (površina 30 m2) - dobava keramičnih talnih oblog videz kamna, sive barve, max. 40 x 40 cm (ali manjše), za površino 30 m2, vključno s pripadajočim materialom, potrebnim za polaganje (vezni material, fugirna masa, silikonska tesnilna masa); - keramične talne obloge naj bodo nedrsne, negorljive, z visoko odpornostjo proti obrabi, mehanskim obremenitvam in kemikalijam, antistatične, primerne za enostavno čiščenje in vzdrževanje; - polaganje keramičnih talnih oblog z lepljenjem ter fugiranjem, vključno z izvedbo obrob ter zatesnitvijo robnih in dilatacijskih stikov s silikonsko tesnilno maso; - keramične obrobe v višini 7 cm, skupna dolžina 30 m; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.2.3 | 1 | Prostor: D2-301 (površina 22 m2) - dobava keramičnih talnih oblog videz kamna, sive barve, max. 40 x 40 cm (ali manjše), za površino 22 m2, vključno s pripadajočim materialom, potrebnim za polaganje (vezni material, fugirna masa, silikonska tesnilna masa); - keramične talne obloge naj bodo nedrsne, negorljive, z visoko odpornostjo proti obrabi, mehanskim obremenitvam in kemikalijam, antistatične, primerne za enostavno čiščenje in vzdrževanje; - polaganje keramičnih talnih oblog z lepljenjem ter fugiranjem, vključno z izvedbo obrob ter zatesnitvijo robnih in dilatacijskih stikov s silikonsko tesnilno maso; - keramične obrobe v višini 7 cm, skupna dolžina 30 m; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.3 |  | Vgradnja vhodnih vrat v prostor |
| 1.3.1 | 1 | Prostor: D1-307 - dobava, dostava in montaža podbojev in vratnega krila; - zagotavljati morajo prehodno odprtino 2000 x 3000 mm (Š x V); - zazidavo in konstrukcijsko zapolnitev dela odprtine nad novimi vrat do polne višine stene, vključno z izvedbo preklade, zidarskimi deli, ometom ter pripravo podlage za končno obdelavo; - po vgradnji vhodnih vrat je potrebno izvesti ustrezno tesnjenje s silikonsko tesnilno maso podbojev ter sanacijo, obdelavo in barvanje z belo barvo vseh poškodovanih zidnih površin, nastalih pri odstranjevanju stene in pri montaži vrat; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve vhodnih vrat v prostor: - dvokrilna protipožarna laboratorijska vrata, - požarna varnost EI60 (60 min), - barva: siva/siva, - debelina krila: vsaj 60 mm, - material: pocinkana pločevina, - smer odpiranja: proti hodniku, - obojestranska PVC kljuka z jeklenim jedrom, - cilindrična ključavnica in plastični cilindrični vložek. |
| 1.3.2 | 1 | Prostor: D2-301 - demontaža starih podbojev in vratnega krila; - dobava, dostava in montaža podbojev in vratnega krila; - zagotavljati morajo prehodno odprtino 1400 x 2000 mm (Š x V); - zazidavo in konstrukcijsko zapolnitev dela odprtine nad novimi vrat do polne višine stene, vključno z izvedbo preklade, zidarskimi deli, ometom ter pripravo podlage za končno obdelavo; - po vgradnji vhodnih vrat je potrebno izvesti ustrezno tesnjenje s silikonsko tesnilno maso podbojev ter sanacijo, obdelavo in barvanje z belo barvo vseh poškodovanih zidnih površin, nastalih pri odstranjevanju stene in pri montaži vrat; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve vhodnih vrat v prostor: - dvokrilna protipožarna laboratorijska vrata, - požarna varnost EI60 (60 min), - barva: siva/siva, - debelina krila: vsaj 60 mm, - material: pocinkana pločevina, - smer odpiranja: proti hodniku, - obojestranska PVC kljuka z jeklenim jedrom, - cilindrična ključavnica in plastični cilindrični vložek. |
| 1.4 |  | Izravnava in beljenje sten in stropa po gradbenih delih |
| 1.4.1 | 1 | Prostor: D1-305 (skupna površina 85 m2) - priprava sten in stropov (struganje, kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje sten in stropov z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.4.2 | 1 | Prostor: D1-307 (skupna površina 85 m2) - priprava sten in stropov (struganje, kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje sten in stropov z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.4.3 | 1 | Prostor: D2-301 (skupna površina 80 m2) - priprava sten in stropov (struganje, kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje sten in stropov z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.5 |  | Revizijska dela, napeljava vodovodnih, elektroinštalacij in telekomunikacij |
| 1.5.1 | 1 | Prostor: D1-305 Odklopi in demontaža: - odklop in demontaža obstoječe električne inštalacije (parapeti, stikala, vtičnice); - odklop, demontaža in odstranitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov); - odklop, demontaža in trajna zapora (plombiranje oziroma ustrezno zatesnitev) obstoječih radiatorjev; - odstranitev obstoječih umivalnih korit; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Parapetni kanali in nadometna električna inštalacija: - dobava parapetnih kanalov Legrand s pokrovom (ali enakovrednim), dimenzije 65 × 105 mm, vključno s končnimi in spojnimi elementi; - montaža parapetnih kanalov in izvedba nadometne električne inštalacije, vključno z vsemi pripadajočimi materiali (doze, pokrovi, drobni vezni in pritrdilni material). Vtičnice: - dobava vijačnih vtičnic 2×2P+E, modul 4M, skupaj z nosilcem in okrasnim okvirjem – 12 kosov; - montaža vtičnic v parapetne kanale in doze – 6 kompletov; - dobava in montaža industrijskih vtičnic: – vtičnica 3F+N+PE, IP44/CEE, 5-polne, 3x230 V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, industrijska – 1 kos. Napajalni vodi in elektro omarica: - dobava in polaganje električnega kabla 5×16 mm2, - dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom): – FID stikalo 30 mA, 4-polno, tip A (skupna zaščita tokokrogov) – 1 kos; – prenapetostna zaščita tip C, 3F (za tri faze in ozemljitev) – 1 kos; – avtomatski odklopnik 16 A, tip C, 3-polni (za 3F vtičnico), prekinitvena zmogljivost ≥ 10 kA – 1 kos; – avtomatski odklopnik 10 A (za razsvetljavo) – 2 kosa; – ločilno stikalo (disconnector) 4-polno, 16 A, v istem prostoru in v bližini naprave – 1 kos; – ozemljitev – PE, izvedba v skladu z lokalnimi predpisi. Podatkovna inštalacija: - dobava in polaganje računalniškega kabla S-FTP CAT 7 LSHF; - ohranitev obstoječe mrežne inštalacije (obstoječi kabli in vtičnice morajo ostati nepoškodovani pri demontaži električne inštalacije). Dodatna elektro zaščita in oprema: - dobava in montaža novih stikal za luči – 2 kosa; - dobava in montaža lokalnega detektorja za pomankanje kisika – 1 kos; - dobava in polaganje novega ozemljitvenega kabla. |
| 1.5.2 | 1 | Prostor: D1-307 Odklopi in demontaža: - odklop in demontaža obstoječe električne inštalacije (parapeti, stikala, vtičnice, luči); - odstranitev obstoječega umivalnega korita; - odklop, demontaža in trajna zapora (plombiranje oziroma ustrezno zatesnitev) obstoječih radiatorjev; - prestavitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov); - dobava in montaža novega umivalnika (vključno z vsemi pripadajočimi elementi – sifon, armatura, pritrdilni material); - priklop umivalnika na vodovodno in odtočno napeljavo ter preizkus delovanja; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Parapetni kanali in nadometna električna inštalacija: - dobava parapetnih kanalov Legrand s pokrovom (ali enakovrednim), dimenzije 65 × 105 mm, vključno s končnimi in spojnimi elementi; - montaža parapetnih kanalov in izvedba nadometne električne inštalacije, vključno z vsemi pripadajočimi materiali (doze, pokrovi, drobni vezni in pritrdilni material). Vtičnice: - dobava vijačnih vtičnic 2×2P+E, modul 4M, skupaj z nosilcem in okrasnim okvirjem – 12 kosov; - montaža vtičnic v parapetne kanale in doze – 6 kompletov; - dobava in montaža industrijskih vtičnic: - vtičnica 3F+N+PE, 230/400 V, 16 A, 5-polna, IP44/CEE – 1 kos, - vtičnica 3F+N+PE, 230/400V, 16 A, 5-polna, IP44/CEE – 1 kos, - vtičnica 1F+N+PE, 230 V ±5 %, 50/60 Hz, 25 A, 3-polna, IP44/CEE – 2 kosa. Napajalni vodi in elektro omara: - dobava in polaganje električnega kabla: - 2 x 5×16 mm² (3F+N+PE), - 3×6 mm² (L+N+PE), - dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom): - izvedba ločenih napajalnih tokokrogov za vse instrumente, - zaščita tokokrogov: - avtomatski odklopnik 3F, 16 A, tip C - avtomatski odklopnik 3F, 16 A, tip C, -avtomatski odklopnik 1F, 25 A, tip C (2 kosa). - FID zaščita 30 mA, tip A: - 4-polna, 1 kos, - 4-polna, 1 kos, - 2 polna, 2 kosa. - prenapetostna zaščita tip C: - 3F, - 3F, - 1F. - ozemljitev (PE) izvedena v skladu z lokalnimi predpisi. Podatkovna inštalacija: - dobava in polaganje računalniškega kabla S-FTP CAT 7 LSHF; - ohranitev obstoječe mrežne inštalacije (obstoječi kabli in vtičnice morajo ostati nepoškodovani pri demontaži električne inštalacije). Dodatna elektro zaščita in oprema - dobava in montaža novih stikal za luči – 2 kosa; - dobava in montaža lokalnega detektorja za pomankanje kisika – 1 kos; - dobava in polaganje novega ozemljitvenega kabla. |
| 1.5.3 | 1 | Prostor: D1-310 Vtičnice: - vtičnica 1F+N+PE, 230 V ±5 %, 50/60 Hz, 25 A, 3-polna, IP44/CEE – 2 kosa. Napajalni vodi in elektro omara: - dobava in polaganje električnega kabla: - 3×6 mm² (L+N+PE), - izvedba ločenih napajalnih tokokrogov, - zaščita tokokrogov: - avtomatski odklopnik 1F, 25 A, tip C (2 kosa). - FID zaščita 30 mA, tip A: - 2 polna, 2 kosa. - prenapetostna zaščita tip C: - 1F. - ozemljitev (PE) izvedena v skladu z lokalnimi predpisi. Dodatna elektro zaščita in oprema - dobava in montaža lokalnega detektorja za pomankanje kisika – 1 kos. |
| 1.5.4 | 1 | Prostor: D2-301 Odklopi in demontaža: - odklop in demontaža obstoječe električne inštalacije (parapeti, stikala, vtičnice, luči); - odklop, demontaža in odstranitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov); - odstranitev obstoječih umivalnih korit; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Parapetni kanali in nadometna električna inštalacija: - dobava parapetnih kanalov Legrand s pokrovom (ali enakovrednim), dimenzije 65 × 105 mm, vključno s končnimi in spojnimi elementi; - montaža parapetnih kanalov in izvedba nadometne električne inštalacije, vključno z vsemi pripadajočimi materiali (doze, pokrovi, drobni vezni in pritrdilni material). Vtičnice: - dobava vijačnih vtičnic 2×2P+E, modul 4M, skupaj z nosilcem in okrasnim okvirjem – 12 kosov; - montaža vtičnic v parapetne kanale in doze – 6 kompletov; Napajalni vodi in elektro omarica: - dobava in polaganje električnega kabla 5×16 mm2, - dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom): – FID stikalo – 1 kos; – prenapetostna zaščita tip C – 1 kos; – avtomatski odklopnik 10 A (za razsvetljavo) – 2 kosa; – ozemljitev – PE, izvedba v skladu z lokalnimi predpisi. Podatkovna inštalacija: - dobava in polaganje računalniškega kabla S-FTP CAT 7 LSHF; - ohranitev obstoječe mrežne inštalacije (obstoječi kabli in vtičnice morajo ostati nepoškodovani pri demontaži električne inštalacije). Dodatna elektro zaščita in oprema - dobava in montaža novih stikal za luči – 2 kosa; - dobava in polaganje novega ozemljitvenega kabla. |
| 1.6 |  | Ureditev stropnih površin po gradbenih delih |
| 1.6.1 | 1 | Prostor: D1-204 (površina 30 m2), ki je pod prostorom D1-305 - priprava stropne površine (kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje stropa z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.6.2 | 1 | Prostor: D1-206 (površina 15 m2), ki je pod prostorom D1-307 - priprava stropne površine (kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje stropa z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.6.3 | 1 | Prostor: D1-207 (površina 15 m2), ki je pod prostorom D1-307 - priprava stropne površine (kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje stropa z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 1.6.4 | 1 | Prostor: D1-307 (površina 30 m2) - dobava in montaža novih LED panel svetil (6 komadov); - priprava stropne površine (kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje stropa z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve svetil: - osvetlitev oz. namestitev luči nad vsako delovno površino operaterjev (pred vsako napravo, nad mizami), - barva svetlobe: bela, vrednosti v Kelvinih: 4000 K, - svetlobna moč: min 500 lx, - dimenzije svetilk: LED panel, 600 x 600 mm, 6 kosov, - svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije: neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. |
| 1.6.5 | 1 | Prostor: D2-301 (površina 22 m2) - dobava in montaža novih LED panel svetil (6 komadov); - priprava stropne površine (kitanje, brušenje); - dvakratno pleskanje stropa z belo barvo; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve svetil: - osvetlitev oz. namestitev luči nad vsako delovno površino operaterjev (pred vsako napravo, nad mizami), - barva svetlobe: bela, vrednosti v Kelvinih: 4000 K, - svetlobna moč: min 500 lx, - dimenzije svetilk: LED panel, 600 x 600 mm, 6 kosov, - svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije: neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. |
| 1.7 |  | Odstranitev stare in namestitev nove klimatske naprave |
| 1.7.1 | 2 | Prostor: D1-305 - demontaža obstoječe klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z odklopom; - dobava, dostava, montaža in priklop nove klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli, pritrdilni in tesnilni material; - stenski daljinec za upravljanje klimatske naprave; - dobava, montaža in priklop lokalne dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve klimatske naprave: - območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, - zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, - pretok zraka: več kot 650 m3/h, - stenska klimatska naprava, - klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: - sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b. sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). |
| 1.7.2 | 2 | Prostor: D1-307 - demontaža obstoječe klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z odklopom; - dobava, dostava, montaža in priklop nove klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli, pritrdilni in tesnilni material; - stenski daljinec za upravljanje klimatske naprave; - dobava, montaža in priklop lokalne dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve klimatske naprave: - območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, - zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, - pretok zraka: več kot 650 m3/h, - stenska klimatska naprava, - klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: - sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), - sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). |
| 1.7.3 | 1 | Prostor: D2-301 - dobava, dostava, montaža in priklop klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli, pritrdilni in tesnilni material; - stenski daljinec za upravljanje klimatske naprave; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve klimatske naprave: - območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, - zmogljivost: vsaj 3,5 kW za hlajenje in gretje, - pretok zraka: več kot 500 m3/h, - stenska klimatska naprava, - klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: - sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), - sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). |
| 1.8 |  | Okna in senčila |
| 1.8.1 | 1 | Prostor: D1-307 - dobava, dostava in montaža večkomornega okenskega sistema gradne globine 70/84 mm, skupne dimenzije 3070 x 2660 mm (V x Š); - izvedba mora omogočati polno svetlo odprtino brez fiksnih konstrukcijskih delitev, ki bi omejevale transport večjih elementov skozi okensko odprtino; - po vgradnji oken je potrebno izvesti ustrezno tesnjenje s silikonsko tesnilno maso ter sanacijo, obdelavo in barvanje z belo barvo vseh poškodovanih zidnih površin, nastalih pri montaži oken; - dobava, dostava in montaža senčil dimenzije 3070 x 2660 mm (V x Š); - izvedba preizkusnega delovanja okna in senčil; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. Zahteve okenskega sistema: - barva okvirja in krila: bela / bela, - okenski profil iz PVC debeline vsaj 3 mm, - vgrajene pocinkane jeklene ojačitve v krilu in podboju, - termoizolacijska troslojna zasteklitev z Ug ≤ 0,7 W/m²K (npr. 4/12/4/12/4), - toplotno izboljšan distančnik med stekli (PVC), - okovje tipa MACO MultiMatic ali enakovredno, - osnovna protivlomna in varnostna izvedba (min. osnovni varnostni razred skladno s standardom), - možnost zračenje na režo, - varnostna ALU pololiva-kljuka v beli barvi, - odpiranje zgornjih elementov z ročico, - notranje police bele barve. Zahteve za senčila: - tip: zunanje aluminijaste žaluzije, - način upravljanja: ročno upravljanje s pogonsko palico, - tip lamel: C-lamela, širine min. 80 mm, - material lamel: aluminij, odporen proti vremenskim vplivom, - mehanizem nagibanja in upravljanja lamel: kovinska izvedba, - montaža: nadometna izvedba na fasado, - barva lamel: siva. |

# POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKI 1.7.2 in 1.7.3

Klimatske naprave v postavkah 1.7.2 in 1.7.3 Klimatske naprave morajo v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer:

KLIMATSKE NAPRAVE

OBVEZNO: Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - nalepko o energijski učinkovitosti ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

POSEBNE ZAHTEVE ZA SVETILA/SIJALKE

SVETILA

Poraba električne energije Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048. * Opomba: gre za najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

V prostorih, kjer je predvidena umestitev opreme (prostor D1-305, prostor D1-307 in prostor D1-310), je zaradi zahtev instrumentov potrebno zagotoviti ustrezno oskrbo s tehničnimi plini, ki so nujni za namestitev in nemoteno delovanje opreme.

V ta namen je potrebno izvesti dobavo in montažo dveh plinskih omar z jeklenkami tehničnih plinov (He, Ar, N2), nameščenih na hodniku ob laboratorijskih prostorih D1-305, D1-307 in D1-310. Obe plinski omari sta namenjeni ločeni oskrbi posameznega laboratorija s tehničnimi plini, potrebnimi za namestitev in nemoteno delovanje opreme. Iz vsake plinske omare se izvede samostojen razvod plinov v pripadajoči laboratorijski prostor, vključno z regulatorji tlaka, zapornimi ventili, varnostnimi elementi ter zaključnimi priključki pri instrumentih. Plinski sistem mora zagotavljati zahtevano čistost plinov, stabilnost tlaka in varno obratovanje skladno s tehničnimi specifikacijami proizvajalca opreme ter veljavnimi predpisi.

Naročnik organizira ogled prostorov, ki je obvezen (gl. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, poglavje 11.2.4).

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Plinska postaja |
| 2.1.1 | 1 | Postavitev plinskih postaj pred prostori D1-305, D1-307 in D1-310 - dobava in montaža omare za zunanjo uporabo širine 600 mm za dve jeklenki plina s ključavnico in oknom (na hodniku ob steni prostora D1 307); - dobava in montaža omare za zunanjo uporabo širine 1200 mm za štiri jeklenke plina s ključavnico in oknom (na hodniku ob steni prostora D1-307); - dobava, transport in montaža vseh elementov plinskega sistema ter dobava vsega potrebnega montažnega, spojnega in pritrdilnega materiala za izvedbo plinskih razvodov; - potrebno je zagotoviti vso potrebno umestitev opreme, pri čemer morajo biti transportni stroški vključeni v ponudbeno ceno; - dobava in montaža plinske postaje v plinskih omarah na hodniku za oskrbo laboratorija s tehničnimi plini (N2, Ar, He), vključno z redukcijskimi regulatorji tlaka z manometri, zapornimi ventili ter odjemnimi mesti za posamezne plinske vode; - dobava visokotlačnih priključnih cevi iz nerjavnega jekla za priklop jeklenk na redukcijske regulatorje tlaka ter pripadajočega spojnega in pritrdilnega materiala; - plinska postaja mora zagotavljati zadostno število odjemnih mest in ločeno regulacijo tlaka za posamezne plinske vode, potrebne za instrumente v prostorih D1-305, D1-307 in D1-310 (vključno z opcijami instrumentov navedeno spodaj); - plinski razvodi za tehnične pline morajo biti izvedeni iz materialov, primernih za distribucijo plinov visoke čistosti (do čistosti 6.0), z notranje razmaščenimi in očiščenimi cevovodi; - vse komponente plinskega sistema (cevovodi, ventili, regulatorji, spojni elementi) morajo biti kompatibilne z uporabljenimi plini ter namenjene uporabi v laboratorijskih instalacijah za analitske instrumente; - v posamezne plinske veje se vgradijo membranski ventili, ki omogočajo nemoteno delovanje ostalih naprav v primeru menjave ali popravila na enem odjemnem mestu; - razvodi morajo biti izvedeni tako, da zagotavljajo stabilno regulacijo tlaka, minimalno kontaminacijo plina ter možnost varnega obratovanja; - izvedba tlačnega preizkusa in preizkusa tesnosti plinskih vodov; - zagon in funkcionalni preizkus plinskega sistema; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 2.1.2 | 1 | Prostor: D1-305 - dobava in montaža pripadajoče opreme za plinske razvode (zaporni ventili, regulatorji tlaka, manometri, pritrdilni in spojni material); - vsak plinski vod mora imeti zaporni ventil na vstopu v laboratorijski prostor za možnost lokalnega izklopa; - dobava in montaža priključnega mesta za stisnjen zrak, zahtevan tlak 6–8 bar, z izstopnim priključkom za cev Ø 6 mm; stisnjen zrak ni predmet plinske omare z jeklenkami; zagotoviti je potrebno ločeno priključno mesto na obstoječi napeljavi stisnjenega zraka; - dobava in montaža priključnega mesta za suhi dušik (N₂) za prezračevanje (angl. venting) instrumenta, zahtevan tlak 0,2–0,4 bar, s priključkom Ø 6 mm; odjemno mesto 40-1,5 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-1,5 bar; - dobava in montaža plinskega priključka za procesne pline instrumenta, s priključkom Ø 3 mm, in sicer: - argon (Ar, čistost 6.0) za sistem angl. Gas Cluster Source, v delovnem območju 5–40 bar; odjemno mesto 100-50 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-50 bar; - dobava in montaža plinskega priključka za sistem Orbitrap-SIMS; vsi s priključkom Ø 3 mm: - dušik (N₂, čistost 5.0), v delovnem območju 1–10 bar; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - dodatni priključek dušika (N2 čistost 5.0), v delovnem območju 6–8 bar (napajanje iz iste jeklenke kot prvi priključek, vendar z ločeno regulacijo tlaka); odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - helij (He, čistost 6.0), v delovnem območju 1–10 bar; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - plinski razvodi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi standardi in predpisi za laboratorijske instalacije ter iz materialov primernih za uporabo s tehničnimi plini, pri čemer morajo biti cevovodi izvedeni iz materialov primernih za razvod analitskih plinov do čistosti 6.0, ustrezno očiščeni in razmaščeni, z zagotavljanjem ustrezne tesnosti sistema, stabilne regulacije tlaka in varnega obratovanja; - izvedba tlačnega preizkusa in preizkusa tesnosti plinskih vodov; - zagon in funkcionalni preizkus plinskega sistema; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 2.1.3 | 1 | Prostor: D1-307 - dobava in montaža pripadajoče opreme za plinske razvode (zaporni ventili, regulatorji tlaka, manometri, pritrdilni in spojni material); - vsak plinski vod mora imeti zaporni ventil na vstopu v laboratorijski prostor za možnost lokalnega izklopa; - dobava in montaža plinskega priključka za sistem Okoljski XPS: - dobava in montaža priključnega mesta za suhi dušik (N₂, čistosti 5.0) za prezračevanje sistema (angl. venting) in tesnilni plin za turbo črpalke ter UHV komponente instrumenta, v delovnem območju 2–10 bar, s priključkom Ø 6 mm; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - dobava in montaža priključnega mesta za argon (Ar, čistosti 6,0) za delovanje sistema angl. Environmental Charge Compensation, v delovnem območju 2–10 bar, s priključkom ¼'' NPT; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - dobava in montaža priključnega mesta za argon (Ar, čistosti 6.0) za delovanje sistema angl. Sputter Ion Source v delovnem območju 2–10 bar, s priključkom ¼'' NPT; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - dobava in montaža priključnega mesta za argon (Ar, čistosti 6.0) za delovanje sistema angl. Gas Cluster Ion Source, v delovnem območju do 25 bar, s priključkom ¼'' NPT; odjemno mesto 100-50 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-50 bar; - dobava in montaža priključnega mesta za helij (He, čistosti 6.0) za čiščenje sistema za tekoče pare (angl. inlet system for liquid vapors), v delovnem območju 2–10 bar, s priključkom ¼'' NPT; odjemno mesto 40-10 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-10 bar; - dobava in montaža priključnega mesta za stisnjen zrak, delovni tlak 6–10 bar, s priključkom Ø 6 mm, kompatibilnim s priključki SMC KQ2 ali enakovrednimi; stisnjen zrak ni predmet plinske omare z jeklenkami; zagotoviti je potrebno ločeno priključno mesto na novi napeljavi stisnjenega zraka; - plinski razvodi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi standardi in predpisi za laboratorijske instalacije ter iz materialov primernih za uporabo s tehničnimi plini, pri čemer morajo biti cevovodi izvedeni iz materialov primernih za razvod analitskih plinov do čistosti 6.0, z zagotavljanjem ustrezne tesnosti sistema, stabilne regulacije tlaka in varnega obratovanja; - izvedba tlačnega preizkusa in preizkusa tesnosti plinskih vodov; - zagon in funkcionalni preizkus plinskega sistema; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |
| 2.1.4 | 1 | Prostor: D1-310 - dobava in montaža priključnega mesta za helij (He, čistosti 6.0), z regulacijo tlaka do približno 1,5 bar, s priključkom ¼'' Swagelok; odjemno mesto 40-1,5 bar z možnostjo reguliranja izhodnega tlaka 0-1,5 bar; - plinski razvodi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi standardi in predpisi za laboratorijske instalacije ter iz materialov primernih za uporabo s tehničnimi plini, pri čemer morajo biti cevovodi izvedeni iz materialov primernih za razvod analitskih plinov do čistosti 6.0, z zagotavljanjem ustrezne tesnosti sistema, stabilne regulacije tlaka in varnega obratovanja; - izvedba tlačnega preizkusa in preizkusa tesnosti plinskih vodov; - zagon in funkcionalni preizkus plinskega sistema; - odvoz vsega odpadnega materiala, ki nastane pri tem javnem naročilu; - grobo čiščenje po zaključku del. |

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).