## Rekapitulacija
Naročnik: | Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Ponudnik:
Naslov:
datum:
Št. Ponudbe:
Podpis:
Žig:
Objekt: | FKKT - GIGA NMR projekt
Faza: | Popis del
R E K A P I T U L A C I J A
A. Gradbena dela |  |  | 0
B. Obrtniška dela |  |  | 0
C. Elektro inštalacije |  |  | 0
D. Strojne inštalacije |  |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaj z DDV | 0

## 1.0 Razna dela
1.0 RAZNA DELA
|  | ENOTA | KOLIČINA | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV) |  | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
a. | Pripravljalna dela, ki zajemajo postavitev začasnih poti do objekta, posatavitev gradbiščne ograje okrog gradbišča in začasnega depoja, označevalna tabla gradbišča in ostale označbe. | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 1.1873 |  | 0
b. | Izvedba protiprašnih zaščitnih ukrepov (zaščita s PVC folijo ali drugo ustrezno zaščito, zapiranje odprtin in prehodov, ločitev delovnega območja), z namenom preprečevanja širjenja prahu in zagotavljanja nemotenega delovanja objekta; | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
c. | Končno čiščenje prostorov pred predajo. | kpl | 1 | 700 | 700 | 1.1873 |  | 0
d. | Pregled in preveritev obstoječega stanja konstrukcije s strani pooblaščenega statika | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
e. | Izdelava PZI projektov | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
f. | Izdelava PID projektov | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
g. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 3000 |  |  | 0

## 1.1 Rušitvena dela
1.1 RUŠITVENA DELA
Splošna določila: rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju Ur. List SRS 15/76 in 29/86, Pravilnikom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore Ur. list SRS 28/80 ter uredbo o hrupu v naravnem življenskem okolju Ur. list RS 48/95. Vsi potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice. Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši. Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, plocevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu. V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji. Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu s PRAVILNIKOM O RAVNANJU Z ODPADKI UR. LIST štev. 84/98,45/00, 20/2001 in 03/03.
|  | ENOTA | KOLIČINA | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV) |  | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1. | Prostor: D1-305
a. | Demontaža in odstranitev notranje opreme (2x laboratorijski pult dolžine 2,53 m in širine 0,80 m; 1x laboratorijski pult dolžine 3,60 m in širine 0,80 m), komplet z notranjimi prenosi. | kpl | 1 | 160 | 160 | 1.1873 |  | 0
b. | Rušitev obstoječih lesenih omar s pripadajočo nadsvetlobo. | kpl | 2 | 75 | 150 | 1.1873 |  | 0
c. | Odstranitev obstoječih talnih PVC oblog, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 | 32 | 960 | 1.1873 |  | 0
d. | Odstranitev estriha do debeline 12 centimetrov, skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
e. | Odstranitev stenske keramike nad umivalniko, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem. | m2 | 1.4 | 20 | 28 | 1.1873 |  | 0
f. | Odstranitev obstoječega stropnega ometa v pasovih širine 20 cm za potrebe ojačitev s karbonskimi trakovi, skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m1 | 30 |  |  |  |  | 0
g. | Demontaža obstoječe klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z odklopom, iznosom, nalaganjem in odvozom na stalno deponijo | kom | 1 |  |  |  |  | 0
h. | Nakladanje gradbenih odpadkov, embalaže in drugih odpadkov na kamion in odvoz na trajno deponijo v razdalji do 10km s plačilom vseh taks in pristojbin ter predajo evidenčnih listov deponiranja | m3 | 5 |  | 0 |  |  | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Demontaža in odstranitev obstoječe notranje opreme (kuhinjski element dolžine 1,5 m in širine 0,52 m) komplet z notranjimi prenosi | kpl | 1 | 32 | 32 | 1.1873 |  | 0
b. | Demontaža in odstranitev obstoječega okna (dimenzij 3070 x 2660 mm (V x Š)) in zunanjih senčil, kompletno z iznosom in odvozom na stalno deponijo | kpl | 1 | 75 | 75 | 1.1873 |  | 0
c. | Odstranitev obstoječih talnih keramičnih in PVC oblog, komplet s prenosi, nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 | 75 | 2250 | 1.1873 |  | 0
d. | Odstranitev estriha debeline do debeline 12 centimetrov, skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
e. | Rušitev obstoječih predelnih sten (1x stena dolžine 5,0 m in višine 3,20 m, 1x stena dolžine 2,90 m in višine 3,20 m), komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30.2 | 25 | 755 | 1.1873 |  | 0
f. | Demontaža lesenih vrat dim.85 x 200 cm skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | kom | 2 |  |  |  |  | 0
g. | Delna rušitev obstoječe stene za prehod na hodnik za izvedbo nove vratne odprtine, vključno z izvedbo potrebnih konstrukcijskih ojačitev (preklada), obdelava robov, komplet z notranjimi prenosi,nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 4.3 | 20 | 86 | 1.1873 |  | 0
h. | Odstranitev kompletnega obstoječega armstrong spuščenega stropa skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 | 69 | 2070 | 1.1873 |  | 0
j. | Odstranitev obstoječega stropnega ometa v pasovih širine 20 cm za potrebe ojačitev s karbonskimi trakovi, skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 30 | 11 | 330 | 1.1873 |  | 0
k. | Odstranitev stenske keramike v prostorih do višine 150cm, komplet s prenosi, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 15.4 |  |  |  |  | 0
l. | Demontaža obstoječe klimatske naprave (zunanje in notranje enote), vključno z odklopom, iznodom, nalaganjem in odvozom na stalno deponijo | kom | 1 |  |  |  |  | 0
m. | Nakladanje gradbenih odpadkov, embalaže in drugih odpadkov na kamion in odvoz na trajno deponijo v razdalji do 10km s plačilom vseh taks in pristojbin ter predajo evidenčnih listov deponiranja | m3 | 7.5 |  |  |  |  | 0
3. | Prostor: D2-301
a. | Demontaža in odstranitev obstoječe notranje opreme (1x laboratorijski pult dolžine 3,73 m in širine 0,79 m; 1x laboratorijski pult dolžine 3,81 m in širine 0,79 m), komplet z notranjimi prenosi | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
b. | Odstranitev obstoječih talnih keramičnih oblog, komplet z notranjimi prenosi, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 21.2 |  |  |  |  | 0
c. | Odstranitev estriha debeline do debeline 12 centimetrov, skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 21.2 |  |  |  |  | 0
d. | Rušitev obstoječe predelne stene debelin 12cm, dolžine 285 cm in višine 395 cm, komplet z notranjimi prenosi, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 11.3 |  |  |  |  | 0
e. | Odstranitev stenske keramike nad umivalnikom, komplet z notranjimi prenosi in nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. | m2 | 1.3 |  |  |  |  | 0
f. | Demontaža lesenih vrat dim.85 x 200 cm skupaj z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | kom | 2 |  |  |  |  | 0
g. | Delna rušitev obstoječe stene za prehod na hodnik za izvedbo nove vratne odprtine, vključno z izvedbo potrebnih konstrukcijskih ojačitev (preklada), obdelava robov, komplet z notranjimi prenosi,nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 1.2 | 20 | 24 | 1.1873 |  | 0
h. | Odstranitev obstoječe plinske napeljave iz talne konstrukcije (ocena) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
i. | Nakladanje gradbenih odpadkov, embalaže in drugih odpadkov na kamion in odvoz na trajno deponijo v razdalji do 10km s plačilom vseh taks in pristojbin ter predajo evidenčnih listov deponiranja | m3 | 3 |  |  |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela | % | 5% |  | #REF! |  |  | 0
| skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 6920 |  |  | 0

## 1.2 Betonska in AB dela
1.2 BETONSKA IN AB DELA
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov.
Granulacija agregata mora biti sestavljena tako, da je v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji za želeno kvaliteto betona. Vsi gramozni materiali za ta dela morajo biti prani. Za betoniranje ene celotne konstrukcije je uporabiti izključno samo eno vrsto cementa. Kvaliteto cementa je ugotoviti sproti v skladu s tehničnimi predpisi.
Kvaliteto betona je kontrolirati s probnimi kockami za vsako kostrukcijo in kvaliteto betona posebej, kar je dokazati s poročili atesti pooblaščenega zavoda. Za konstrukcije, katerih količina gotovega betona dosega do 50 m3 je vzeti vsaj po 1 serijo kock, za konstrukcije, ki pa presegajo to količino pa več serij, vendar ne manj kakor 1 serijo na vsakih 50 m3 gotovega betona. To velja v kolikor ni izdelan posebej plan odvzema kock - kontrole betonov. Prekinitev betona je izvršiti v skladu s PTP predpisi za ta dela oz. navodilih projektanta statika.
Opaži morajo biti izdelani pravočasno in dovolj stabilno, da je mogoča izdelava konstrukcije v skladu s projektom.
Armatura mora biti očiščena in izdelana ter položena po armaturnih načrtih. Položena mora biti tako, da ostane pri betoniranju v osnovnem položaju ter, da beton izpolni vse votline med armaturo in opažem. Po odstranitvi opaža se armatura ne sme nikjer videti.
Betonska konstrukcija mora biti po odstranitvi opažev popolnoma ravna. Pred betoniranjem je treba opaže dobro namočiti z vodo, kalupe pa napojiti z opažnim oljem.
Ves beton, ki se vgrajuje v nekonstruktivne ali konstruktivne dele je obvezno mešati strojno. Ravno tako je tudi vgrajevanje za vse konstrukcije strojno s primernimi opažnimi ali igla vibratorja in primerno jakostjo teh vibratorjev.
Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela , ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
V enotni ceni za betonska in železobetonska dela so upoštevani naslednji elementi:
- vse potrebno delo od mešanja betona do vgraditve in zaščite konstrukcije,
- ves potreben material,
- pri armaturi je zajeti ves izdelavni material in delo pri izdelavi ter vezanje pri polaganju vključno s PVC podložkami,
- pri betonskih delih upoštevati vsa navodila projektanta gradbene konstrukcije, pri gradnji je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor.
1. | Prostor: D1-305
a. | Dobava in vgraditev črpnega betona C25/30 z dodatki mikro vlaken, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m3 | 3.5 | 0 | 0
b. | Vrtanje lukenj v AB premera do 16mm, nabava, dobava in montaža sider iz rebreaste armature fi 16 na območju nosilcev, dolžine cca. 20 cm. Lepljenje sider s kemično maso | kos | 122 | 0 | 0
c. | Dobava polaganje in vezanje armaturnih mrež Q503, kompletno z uporabo PVC podložk. | kg | 290 |  | 0
d. | Izvedba ojačanja etažne, nosilne plošče s pomočjo lamel iz ogljikovih vlaken. Uporabijo naj se lamele iz ogljikovih vlaken (širina 50 mm, modul elastičnosti 170 GPa, natezna trdnost 3100 MPa) kot npr.: MAPEI CARBOPLATE E 170/50/1,4 oz. s predhodno odstranitvijo ometa in čiščenjem površine do betonske konstrukcije nosilcev na katero se izvede ojačitev. | m1 | 30 |  | 0
e. | Pred betonirajem betonske plošče je potrebno podpiranje obstoječe stropne konstrukcije v spodnji etaži. | m2 | 30 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Dobava in vgraditev črpnega betona C25/30z dodatki mikro vlaken, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m3 | 3.5 | 0 | 0
b. | Vrtanje lukenj v AB premera do 16mm, nabava, dobava in montaža sider iz rebreaste armature fi 16 na območju nosilcev, dolžine cca. 20 cm. Lepljenje sider s kemično maso | kos | 122 | 0 | 0
c. | Dobava polaganje in vezanje armaturnih mrež Q503, kompletno z uporabo PVC podložk. | kg | 290 |  | 0
d. | Izvedba ojačanja etažne, nosilne plošče s pomočjo lamel iz ogljikovih vlaken. Uporabijo naj se lamele iz ogljikovih vlaken (širina 50 mm, modul elastičnosti 170 GPa, natezna trdnost 3100 MPa) kot npr.: MAPEI CARBOPLATE E 170/50/1,4 oz. s predhodno odstranitvijo ometa in čiščenjem površine do betonske konstrukcije nosilcev na katero se izvede ojačitev. | m1 | 30 |  | 0
e. | Pred betonirajem betonske plošče je potrebno podpiranje obstoječe stropne konstrukcije v spodnji etaži. | m2 | 30 |  | 0
| Razna nepredvidena dela | % | 5% | #REF! | 0
| skupaj betonska dela: |  |  | 0 | 0

## 1.3 Zidarska dela
1.3 ZIDARSKA DELA
1. | Prostor: D1-305
a. | Izdelava in zametavanje utorov ametavanje utorov z grobo apneno cementno malto po položenih instalacijah. OCENA
a.1 | Utori dim. 5/5 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.2 | Utori dim 10/10 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.3 | Utori dim 20/30 cm | m1 | 5 | 0 | 0
b. | Obdelava vratnih in okenskih špalet v sestavi: cementni obriz, grobi in fini apneni omet. Izravnava se izvede na mestih kjer so nastale poškodbe ali za potrebo izravnave. | m1 | 5 | 0 | 0
c. | Izdelava izravnave sten na območjih odstranjene keramike s cementno malto, s predhodno izvedbo priprave podlage z odstranitvijo prahu in premaz z emulzijo za boljšo sprejemnost staro-novo; podlaga za stensko keramiko | m2 | 1.5 | 0 | 0
f. | Izvedbo izravnave obstoječih nosilcev v območju pod predvidenimi CFRP lamelami v debelini do 5 mm z uporabo epoksidnega lepila, vključno s pripravo podlage in odstranitvijo neravnin za zagotovitev ustrezne nosilne podlage za lepljenje | m1 | 30 |  | 0
d. | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (izdelava in zazidava utorov, prebojev vseh vrst, vgrajevanje raznega sidrnega materiala, sifonov in opreme, ločilni trakovi,...) - ocena |  |  | 0
| KV delavec | ura | 10 | 0 | 0
| PKV delavec | ura | 10 | 0 | 0
e.1 | Gradbeno grobo čiščenje z greblo in metlo med fazami del, upoštevano 2x celotna površina, ostalo faze za lastne potrebe | m2 | 30 |  | 0
e.2 | zaključno čiščenje celotnega objekta, finalnih talnih in stenskih oblog ter stavbnega pohištva in instalacijske opreme in elementov opreme itd. ipd. in naprav s t.i. mokro krpo | m2 | 30 |  | 0
| Montaža in demontaža delovnega odra do višine 3,00 m, | m2 | 60 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Izdelava in zametavanje utorov ametavanje utorov z grobo apneno cementno malto po položenih instalacijah. OCENA
a.1 | Utori dim. 5/5 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.2 | Utori dim 10/10 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.3 | Utori dim 20/30 cm | m1 | 5 | 0 | 0
b. | Obdelava vratnih in okenskih špalet v sestavi: cementni obriz, grobi in fini apneni omet. Izravnava se izvede na mestih kjer so nastale poškodbe ali za potrebo izravnave. | m1 | 6 | 0 | 0
c. | Izdelava izravnave sten na območjih odstranjene keramike s cementno malto, s predhodno izvedbo priprave podlage z odstranitvijo prahu in premaz z emulzijo za boljšo sprejemnost staro-novo; podlaga za stensko keramiko | m2 | 10 | 0 | 0
e. | izvedbo izravnave obstoječih nosilcev v območju pod predvidenimi CFRP lamelami v debelini do 5 mm z uporabo epoksidnega lepila, vključno s pripravo podlage in odstranitvijo neravnin za zagotovitev ustrezne nosilne podlage za lepljenje | m1 | 30 |  | 0
f. | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (izdelava in zazidava utorov, prebojev vseh vrst, vgrajevanje raznega sidrnega materiala, sifonov in opreme, ločilni trakovi,...) - ocena |  |  | 0
| KV delavec | ura | 10 | 0 | 0
| PKV delavec | ura | 10 | 0 | 0
f.1 | Gradbeno grobo čiščenje z greblo in metlo med fazami del, upoštevano 2x celotna površina, ostalo faze za lastne potrebe | m2 | 30 |  | 0
f.2 | zaključno čiščenje celotnega objekta, finalnih talnih in stenskih oblog ter stavbnega pohištva in instalacijske opreme in elementov opreme itd. ipd. in naprav s t.i. mokro krpo | m2 | 30 |  | 0
| Montaža in demontaža delovnega odra do višine 3,00 m, | m2 | 60 |  | 0
2. | Prostor: D2-301
a. | Izdelava in zametavanje utorov ametavanje utorov z grobo apneno cementno malto po položenih instalacijah. OCENA
a.1 | Utori dim. 5/5 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.2 | Utori dim 10/10 cm | m1 | 5 | 0 | 0
a.3 | Utori dim 20/30 cm | m1 | 5 | 0 | 0
b. | Obdelava vratnih in okenskih špalet v sestavi: cementni obriz, grobi in fini apneni omet. Izravnava se izvede na mestih kjer so nastale poškodbe ali za potrebo izravnave. | m1 | 10 | 0 | 0
c. | Izdelava izravnave sten na območjih odstranjene keramike s cementno malto, s predhodno izvedbo priprave podlage z odstranitvijo prahu in premaz z emulzijo za boljšo sprejemnost staro-novo; podlaga za stensko keramiko | m2 | 1.5 | 0 | 0
d. | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (izdelava in zazidava utorov, prebojev vseh vrst, vgrajevanje raznega sidrnega materiala, sifonov in opreme, ločilni trakovi,...) - ocena |  |  | 0
d.1 | KV delavec | ura | 10 | 0 | 0
d.2 | PKV delavec | ura | 10 | 0 | 0
e.1 | Gradbeno grobo čiščenje z greblo in metlo med fazami del, upoštevano 2x celotna površina, ostalo faze za lastne potrebe | m2 | 21 |  | 0
e.2 | zaključno čiščenje celotnega objekta, finalnih talnih in stenskih oblog ter stavbnega pohištva in instalacijske opreme in elementov opreme itd. ipd. in naprav s t.i. mokro krpo | m2 | 21 |  | 0
| Montaža in demontaža delovnega odra do višine 3,00 m, | m2 | 21 |  | 0
| Razna nepredvidena dela | % | 5% | #REF! | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0

## 1.4 Suhomontažna in tlak. dela
1.2 SUHOMONTAŽNA IN TLAKARSKA DELA
V vseh delih z mavčnokartonskimi ploščami je potrebno upoštevati:
- Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi.
- enojna nosilna pocinkana podkonstrukcija in eventuelno potrebne dodatne ojačitve z jeklenimi "HOP" profili, višine do 3,20 m, širine odvisno od debeline stene,
- dodatni pocinkani profili za pritrjevanje vrat,
- mavčno kartonske plošče standardne kvalitete ali vodoodporne - po potrebi, debeline 12,5 mm, po dve na vsako stran, pritrjene na nosilno podkonstrukcijo po celi višini,
- izolacijski sloj med ploščami, za zvočno izoliranost 40 dB,
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov,
- izvedba vogalov s standardnimi ALU kotniki,
- izdelava odprtin v mavčno kartonskih ploščah, za vgradnjo inštalacijskih elementov, pšo načrtu inštalacij,
- bandažiranje in kitanje stikov med mavčno kartonskimi ploščami,
- bandažiranje in kitanje stikov med mavčno kartonskimi stenami in drugimi konstrukcijami objekta,
- odprtine do velikosti 2,50 m2 se ne odbijajo od izmer, nad 2,50 m2 se odbijejo in se doda izdelava špalete
SUHOMONTAŽNA DELA
|  | ENOTA | KOLIČINA | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV) | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1. | Prostor: D1-305
a. | Stena med hodnikom in prostorom D1-305: MK - 1. Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč debeline 2 x 1,25 cm v skupni širini 10 cm, tipa KNAUF GKB, W112 ali enakovredne s požarno ploščo Knauf z EI90. Izvedeno s standardnimi CW50 profili, vključno z vgradnjo standardne izolacije iz kamene volne, d=5 cm. Stike potrebno tesniti z belim akrilnim kitom. Stik stene in stropa z ostalo konstrukcijo se fugira z belim akrilnim kitom. Stiki plošč se bandažirajo. Stene so zglajene in pleskane. Vsi vogali naj bodo izvedeni z vgradnjo sistemskih ALU vogalnikov in 2x kitani. | m2 | 11.5 |  |  |  | 0
| skupaj suhomontažna dela: |  |  |  | 0 |  | 0
TLAKARSKA DELA
1. | Prostor: D1-305
a. | Predhodno čiščenje površine, dobava in vgradnja izravnalne podložne mase z zaglajeno površino za gladko podlago, predpriprava za polaganje talne keramike in vinil tlakov. | m2 | 30 |  |  |  | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Predhodno čiščenje površine, dobava in vgradnja izravnalne podložne mase z zaglajeno površino za gladko podlago, predpriprava za polaganje talne keramike in vinil tlakov. | m2 | 30 |  |  |  | 0
3. | Prostor: D2-301
a. | Predhodno čiščenje površine, dobava in vgradnja izravnalne podložne mase z zaglajeno površino za gladko podlago, predpriprava za polaganje talne keramike in vinil tlakov. | m2 | 1 |  |  |  | 0
| skupaj tlakarska dela: |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA IN TLAKARSKA DELA: | [5 empty] | 0

## 1.5 Keramičarska dela
1.5 KERAMIČARSKA DELA
Splošno:
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste,
- v ceni za enoto upoštevati vse vogalne in zaključne PVC profile, pri stiku keramika-omet in drugo,
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca v kolikor neoporečno dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi,
Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
1. | Prostor: D1-305
a. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic protizdrsnosti R10, maksimalnih dimenzij 40 x 40 cm, I. kakovostnega razreda, v barvnem tonu po izboru investitorja oziroma projektanta (nabavna cena do 20 eur/m2). Polaganje v fleksibilnem cementnem lepilu razreda najmanj C2TE, fugiranje z vodoodporno fugirno maso. V ceni zajeto rezanje ploščic, izvedba stikov, dobava vseh pomožnih materialov, | m2 | 30 |  | 0
b. | Kitanje stikov s PU kitom na stikih tlak-stena in stena-stena | m1 | 25 | 0 | 0
c. | Dobava in izdelava zaključkov ob stenah do višine 7 cm. | m1 | 25 | 0 | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic protizdrsnosti R10, maksimalnih dimenzij 40 x 40 cm, I. kakovostnega razreda, v barvnem tonu po izboru investitorja oziroma projektanta (nabavna cena do 20 eur/m2). Polaganje v fleksibilnem cementnem lepilu razreda najmanj C2TE, fugiranje z vodoodporno fugirno maso. V ceni zajeto rezanje ploščic, izvedba stikov, dobava vseh pomožnih materialov, | m2 | 30 |  | 0
b. | Kitanje stikov s PU kitom na stikih tlak-stena in stena-stena | m1 | 25 |  | 0
| Dobava in izdelava zaključkov ob stenah do višine 7 cm. | m1 | 25 |  | 0
3. | Prostor: D2-301
a. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic protizdrsnosti R10, maksimalnih dimenzij 40 x 40 cm, I. kakovostnega razreda, v barvnem tonu po izboru investitorja oziroma projektanta (nabavna cena do 20 eur/m2). Polaganje v fleksibilnem cementnem lepilu razreda najmanj C2TE, fugiranje z vodoodporno fugirno maso. V ceni zajeto rezanje ploščic, izvedba stikov, dobava vseh pomožnih materialov, | m2 | 21 |  | 0
b. | Kitanje stikov s PU kitom na stikih tlak-stena in stena-stena | m1 | 28 |  | 0
c. | Dobava in izdelava zaključkov ob stenah do višine 7 cm. | m1 | 28 |  | 0
| skupaj keramičarska dela: |  |  | 0 | 0
1.
a.

## 1.6 Slikopleskarska dela
1.6 SLIKOPLESKARSKA DELA
Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati tudi:
- Delovni odri, ki služijo pri varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
- Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
- Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v posamezne postavke.
- V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstanjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
|  | ENOTA | KOLIČINA | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV) |  | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1. | Prostor: D1-305
a. | Struganje starih opleskov sten in stropov. | m2 | 110 | 13 | 1430 | 1.1873 |  | 0
b. | 3x brušenje in kitanje sten in stropov | m2 | 110 |  |  |  |  | 0
| 2x pleskanje z disperzijsko barvo bele barve | m2 | 110 |  |  |  |  | 0
c. | Končne obdelave in popravki prostora, prav tako na zunanjem delu stavbnega pohištva in pri posamičnih prebojih. | kpl | 1 | 188 | 188 | 1.1873 |  | 0
d. | Zaščita oken, vrat, polic, podov ter ostalih vgrajenih elementov pred poškodbami in umazanijo med izvajanjem slikopleskarskih del z zaščitno folijo, lepilnimi trakovi in drugimi ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Po končanih delih odstranitev zaščite in čiščenje površin. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
2. | Prostor: D1-307
a. | Struganje starih opleskov sten in stropov. | m2 | 96 | 13 | 1248 | 1.1873 |  | 0
b. | 3x brušenje in kitanje sten in stropov | m2 | 96 |  |  |  |  | 0
| 2x pleskanje z disperzijsko barvo bele barve | m2 | 96 |  |  |  |  | 0
c. | Končne obdelave in popravki prostora, prav tako na zunanjem delu stavbnega pohištva in pri posamičnih prebojih. | kpl | 1 | 188 | 188 | 1.1873 |  | 0
d. | Zaščita oken, vrat, polic, podov ter ostalih vgrajenih elementov pred poškodbami in umazanijo med izvajanjem slikopleskarskih del z zaščitno folijo, lepilnimi trakovi in drugimi ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Po končanih delih odstranitev zaščite in čiščenje površin. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
3. | Prostor: D2-301
a. | Struganje starih opleskov sten in stropov. | m2 | 99 | 13 | 1287 | 1.1873 |  | 0
b. | 3x brušenje in kitanje sten in stropov | m2 | 99 |  |  |  |  | 0
| 2x pleskanje z disperzijsko barvo bele barve | m2 | 99 |  |  |  |  | 0
c. | Končne obdelave in popravki prostora, prav tako na zunanjem delu stavbnega pohištva in pri posamičnih prebojih. | kpl | 1 | 188 | 188 | 1.1873 |  | 0
d. | Zaščita oken, vrat, polic, podov ter ostalih vgrajenih elementov pred poškodbami in umazanijo med izvajanjem slikopleskarskih del z zaščitno folijo, lepilnimi trakovi in drugimi ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Po končanih delih odstranitev zaščite in čiščenje površin. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4. | Prostor: D1 204, D1 206 in D1 207
a. | Struganje starih stropov. | m2 | 90 | 13 | 1170 | 1.1873 |  | 0
b. | 3x brušenje stropov | m2 | 90 |  |  |  |  | 0
| 2x pleskanje z disperzijsko barvo bele barve | m2 | 90 |  |  |  |  | 0
c. | Končne obdelave in popravki prostora, prav tako na zunanjem delu stavbnega pohištva in pri posamičnih prebojih. | kpl | 1 | 188 | 188 | 1.1873 |  | 0
d. | Zaščita oken, vrat, polic, podov ter ostalih vgrajenih elementov pred poškodbami in umazanijo med izvajanjem slikopleskarskih del z zaščitno folijo, lepilnimi trakovi in drugimi ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Po končanih delih odstranitev zaščite in čiščenje površin. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 5887 |  |  | 0

## 1.7 Stavbno pohištvo
1.7 STAVBNO POHIŠTVO
|  | ENOTA | KOLIČINA | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV) | Cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1. | Prostor: D1-307
VRATA
a. | Dobava in vgradnja protipožarnih dvokrilnih vrat: Dobava in montaža dvokrilnih protipožarnih laboratorijskih vrat EI60 – dobava, dostava in vgradnja dvokrilnih vrat s podboji. Vrata morajo zagotavljati svetlo prehodno odprtino 2000 × 3000 mm. Izvedba vključuje: pocinkana jeklena pločevina, debelina krila min. 60 mm, barva siva/siva, odpiranje proti hodniku, obojestranska PVC kljuka z jeklenim jedrom, cilindrična ključavnica s plastičnim cilindričnim vložkom, vsa potrebna pritrdilna in montažna dela ter tesnjenje spojev med podbojem in konstrukcijo. | kpl | 1 |  |  |  | 0
PVC OKNO
b. | Dobava in montaža večkomornega PVC okenskega sistema gradbene globine 70/84 mm, dimenzije 3070 × 2660 mm (V × Š). Profil bele barve (bela/bela), PVC debeline min. 3 mm, jeklene pocinkane ojačitve v krilu in podboju, troslojna zasteklitev Ug ≤ 0,7 W/m²K (npr. 4/12/4/12/4), toplotno izboljšan PVC distančnik, okovje MACO MultiMatic ali enakovredno, osnovna protivlomna izvedba, možnost zračenja na režo, varnostna ALU pololiva kljuka bela, odpiranje zgornjih elementov z ročico, notranje police bele barve. Vključuje vgradnjo, poravnavo in tesnjenje. PVC element je potrebno montirati tako, da je mogoča relativno enostavna demontaža in ponovna montaža brez poškodovanja okenski špalet in PVC elementa za namen dobave opreme. | kpl | 1 |  |  |  | 0
c. | dobava in montaža polnega nadokenskega panela (109x43mm, DxV) | kos | 2 |  |  |  | 0
SENČILA
c. | dobava in montaža zunanjih aluminijastih žaluzij dimenzije 3070 × 2660 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom, vodenjem in funkcionalnim preizkusom delovanja. Senčila morajo biti nadometne izvedbe na fasado. Izvedba vključuje ročno upravljanje s pogonsko palico, kovinski mehanizem nagibanja in upravljanja lamel ter vse potrebne montažne elemente. Lamele tipa C, širine min. 80 mm, iz aluminija, odpornega proti vremenskim vplivom, barva lamel siva. | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Prostor: D2-301
VRATA
a. | Dobava, dostava in vgradnja dvokrilnih protipožarnih laboratorijskih vrat EI60. Svetla odprtina 1400 × 2000 mm. Tehnične zahteve: pocinkana jeklena pločevina, debelina krila min. 60 mm, barva siva/siva, odpiranje proti hodniku, obojestranska PVC kljuka z jeklenim jedrom, cilindrična ključavnica s plastičnim cilindričnim vložkom, tesnjenje podbojev s silikonsko maso, vsa montaža. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0 |  | 0

## 1.8 Elektroinštalacije
1.8 ELEKTROINŠTALACIJE
INSTALACIJSKI MATERIAL
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Kabli morajo ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1.8.1. | ODKLOP IN DEMONTAŽA
1. | Prostor: D1-305
- | Odklop in demontaža obstoječih električnih instalacij in ostale električne opreme, da se zagotovi pogojem za varno delo pri renovaciji prostorov. Demontirano opremo in instalacije je potrebno ustrezno deponirati (evidenčni list) ali hraniti za ponovno montažo. Predvideti cca. 48 delovnih ur. Možna predvidena dela so npr.: | kpl | 1 |  | 0
Demontaža parapetnih kanalov.
Demontaža PK polic.
Demontaža obstoječih stikal in vtičnic.
Demontaža razsvetljave (po dogovoru z investitorjem).
Ustrezno skrajšanje in zaščita obstoječih močnostnih in TK vodnikov.
| Priklop nove klimatske naprave (zunanje in notranje enote). | kos | 1 |  | 0
- | Priklop dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora. | kos | 1 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
- | Odklop in demontaža obstoječih električnih instalacij in ostale električne opreme, da se zagotovi pogojem za varno delo pri renovaciji prostorov. Demontirano opremo in instalacije je potrebno ustrezno deponirati (evidenčni list) ali hraniti za ponovno montažo. Predvideti cca. 48 delovnih ur. Možna predvidena dela so npr.: | kpl | 1 |  | 0
Demontaža parapetnih kanalov.
Demontaža PK polic.
Demontaža obstoječih stikal in vtičnic.
Demontaža razsvetljave.
Ustrezno skrajšanje in zaščita obstoječih močnostnih in TK vodnikov.
- | Priklop nove klimatske naprave (zunanje in notranje enote). | kos | 1 |  | 0
- | Priklop nove dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora. | kos | 1 |  | 0
3. | Prostor: D2-301
- | Odklop in demontaža obstoječih električnih instalacij in ostale električne opreme, da se zagotovi pogojem za varno delo pri renovaciji prostorov. Demontirano opremo in instalacije je potrebno ustrezno deponirati (evidenčni list) ali hraniti za ponovno montažo. Predvideti cca. 48 delovnih ur. Možna predvidena dela so npr.: | kpl | 1 |  | 0
Demontaža parapetnih kanalov.
Demontaža PK polic.
Demontaža obstoječih stikal in vtičnic.
Demontaža razsvetljave.
Ustrezno skrajšanje in zaščita obstoječih močnostnih in TK vodnikov.
- | Priklop nove klimatske naprave (zunanje in notranje enote). | kos | 1 |  | 0
| Odklop in demontaža skupaj: |  |  |  | 0
1.8.2. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1. | Prostor: D1-305
2 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in delno v beton
| NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 80 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| FG16OM16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodnikov za podatkovno inštalacij, v ometu; nadometno na kabelskih policah; nadometno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
| Kabel, S/FTP, kategorije7 -1000Mhz, 4x2xAWG, klasifikacija glede na EN50575-B2ca, LS0H plašč | m | 230 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 100/50 mm | m | 10 |  | 0
6 | Nadometni parapetni kanal, vključno s pokrovom, končniki, raznimi odcepniki, kotniki in ostalim potrebnim montažnim priborom za ustrezno montažo. | m | 14 |  | 0
7 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom, kompletno z vgradnjo in priklopom.
| 2x2P+E, modul 4M | kos | 12 |  | 0
| 3F+N+PE, IP44/CEE, 5-polne, 3x230 V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, industrijska | kos | 1 |  | 0
8 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena s spiralno opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 18 |  | 0
9 | Instalacijska plastična cev/kanal, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij/NIK kanal raznih dimenzij (15x17, 30x17,...) | m | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov, senzorjev, konektorjev podometne/nadometna izvedbe, bele barve, komplet z nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, dozami,...
| stikalo navadno | kos | 2 |  | 0
11 | Priklopi tehnoloških naprav in naprav strojnih inštalacij
| strojne in tehnološke naprave | kos | 3 |  | 0
12 | Doza nadometna/podometna, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom. Skupaj z investitorjem se določi tip stikal in vtičnic, saj je od tega odvisen tip doz (kot npr. TEM ČATEŽ)
| doza razna (fi 68, 80, 80x80, 100x100, 3M, 4M, 7M,...) | kos | 5 |  | 0
13 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7Z-K 6 | m | 30 |  | 0
| HO7Z-K 16 | m | 30 |  | 0
14 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom-ozemljitveni priključek | kos | 8 |  | 0
15 | DIP-Dobava in montaža omarice/letve za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 |  | 0
15 | Preboj skozi betonsko steno, velikosti do 50mm | kmp | 3 |  | 0
16 | Zatesnitev prehodov kabelskih vodnikov in polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami in požarno zaščitnim kitom .
Kot npr.: Piroterm, Tip: PB, PiroFix PK EXPAN ali enakovredno
| Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kmp | 3 |  | 0
| PiroFix PK EXPAN kit | kmp | 3 |  | 0
17 | Preboj skozi zunanjo steno in ustrezna požarna in vodoodporna zatesnitev (za potrebe napajanja klime) | kmp | 1 |  | 0
18 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon (D1-305) | % | 2% |  | 0
19 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški (D1-305) | % | 2% |  | 0
20 | Razna nepredvidena dela (D1-305) | % | 5% |  | 0
3. | Prostor: D1-307
2 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in delno v beton
| NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 80 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| FG16OM16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodnikov za podatkovno inštalacij, v ometu; nadometno na kabelskih policah; nadometno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
| Kabel, S/FTP, kategorije7 -1000Mhz, 4x2xAWG, klasifikacija glede na EN50575-B2ca, LS0H plašč | m | 200 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Kot npr.: HERMI ali enakovredno
| 100/50 mm | m | 10 |  | 0
6 | Nadometni parapetni kanal, vključno s pokrovom, končniki, raznimi odcepniki, kotniki in ostalim potrebnim montažnim priborom za ustrezno montažo. | m | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža industrijskih vtičnic
| 3F+N+PE, 230/400 V, 16 A, 5-polna, IP44/CEE | kos | 2 |  | 0
| 1F+N+PE, 230 V ±5 %, 50/60 Hz, 25 A, 3-polna, IP44/CEE | kos | 2 |  | 0
8 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom, kompletno z vgradnjo in priklopom.
| 2x2P+E, modul 4M | kos | 12 |  | 0
9 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena s spiralno opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
10 | Instalacijska plastična cev/kanal, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij/NIK kanal raznih dimenzij (15x17, 30x17,...) | m | 16 |  | 0
11 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov, senzorjev, konektorjev podometne/nadometna izvedbe, bele barve, komplet z nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, dozami,...
| stikalo navadno | kos | 2 |  | 0
12 | Priklopi tehnoloških naprav in naprav strojnih inštalacij
| strojne in tehnološke naprave | kos | 6 |  | 0
13 | Doza nadometna/podometna, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom. Skupaj z investitorjem se določi tip stikal in vtičnic, saj je od tega odvisen tip doz (kot npr. TEM ČATEŽ)
| doza razna (fi 68, 80, 80x80, 100x100, 3M, 4M, 7M,...) | kos | 5 |  | 0
14 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7Z-K 6 | m | 30 |  | 0
| HO7Z-K 16 | m | 30 |  | 0
15 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom-ozemljitveni priključek | kos | 8 |  | 0
16 | DIP-Dobava in montaža omarice/letve za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 |  | 0
17 | Preboj skozi betonsko steno, velikosti do 50mm | kmp | 3 |  | 0
18 | Zatesnitev prehodov kabelskih vodnikov in polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami in požarno zaščitnim kitom .
Kot npr.: Piroterm, Tip: PB, PiroFix PK EXPAN ali enakovredno
| Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kmp | 3 |  | 0
| PiroFix PK EXPAN kit | kmp | 3 |  | 0
19 | Preboj skozi zunanjo steno in ustrezna požarna in vodoodporna zatesnitev (za potrebe napajanja klime) | kmp | 1 |  | 0
20 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon (D1-307) | % | 2% |  | 0
21 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški (D1-307) | % | 2% |  | 0
22 | Razna nepredvidena dela (D1-307) | % | 5% |  | 0
3. | Prostor: D1-310
2 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in delno v beton
| FG16OM16 3x6 mm2 | m | 26 |  | 0
| NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 50 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
| 1F+N+PE, 230 V ±5 %, 50/60 Hz, 25 A, 3-polna, IP44/CEE | kos | 2 |  | 0
3. | Prostor: D2-301
2 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in delno v beton
| NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 80 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| FG16OM16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodnikov za podatkovno inštalacij, v ometu; nadometno na kabelskih policah; nadometno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
| Kabel, S/FTP, kategorije7 -1000Mhz, 4x2xAWG, klasifikacija glede na EN50575-B2ca, LS0H plašč | m | 200 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Kot npr.: HERMI ali enakovredno
| 100/50 mm | m | 10 |  | 0
6 | Nadometni parapetni kanal, vključno s pokrovom, končniki, raznimi odcepniki, kotniki in ostalim potrebnim montažnim priborom za ustrezno montažo. | m | 12 |  | 0
7 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom, kompletno z vgradnjo in priklopom.
| 2x2P+E, modul 4M | kos | 12 |  | 0
8 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena s spiralno opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
9 | Instalacijska plastična cev/kanal, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij/NIK kanal raznih dimenzij (15x17, 30x17,...) | m | 16 |  | 0
10 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov, senzorjev, konektorjev podometne/nadometna izvedbe, bele barve, komplet z nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, dozami,...
| stikalo navadno | kos | 2 |  | 0
11 | Priklopi tehnoloških naprav in naprav strojnih inštalacij
| strojne in tehnološke naprave | kos | 6 |  | 0
12 | Doza nadometna/podometna, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom. Skupaj z investitorjem se določi tip stikal in vtičnic, saj je od tega odvisen tip doz (kot npr. TEM ČATEŽ)
| doza razna (fi 68, 80, 80x80, 100x100, 3M, 4M, 7M,...) | kos | 5 |  | 0
13 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7Z-K 6 | m | 30 |  | 0
| HO7Z-K 16 | m | 30 |  | 0
14 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom-ozemljitveni priključek | kos | 8 |  | 0
15 | DIP-Dobava in montaža omarice/letve za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 |  | 0
16 | Preboj skozi betonsko steno, velikosti do 50mm | kmp | 3 |  | 0
17 | Zatesnitev prehodov kabelskih vodnikov in polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami in požarno zaščitnim kitom .
Kot npr.: Piroterm, Tip: PB, PiroFix PK EXPAN ali enakovredno
| Blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kmp | 3 |  | 0
| PiroFix PK EXPAN kit | kmp | 3 |  | 0
18 | Preboj skozi zunanjo steno in ustrezna požarna in vodoodporna zatesnitev (za potrebe napajanja klime) | kmp | 1 |  | 0
19 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon (D2-301) | % | 2% |  | 0
20 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški (D3-301) | % | 2% |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela (D2-301) | % | 5% |  | 0
| Parapetni kanali in nadometna elektroinštalacija skupaj: |  |  |  | 0
1.8.3. | RAZDELILNIKI
1. | Prostor: D1-305
1 | Ureditev in prevezava obstoječega etažnega razdelilnika D2 za potrebe napajanja nove elektro omare D1-305. Odklop in ustrezna zaščita obstoječih napajalnih vodnikov za prostor D1-305. | kmp | 1 |  | 0
2. | dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
a. | FID stikalo 30 mA, 4-polno, tip A (skupna zaščita tokokrogov) | kos | 1
b. | prenapetostna zaščita tip C, 3F (za tri faze in ozemljitev) | kos | 1
c. | avtomatski odklopnik 16 A, tip C, 3-polni (za 3F vtičnico),prekinitvena zmogljivost ≥ 10 kA | kos | 1
d. | avtomatski odklopnik 10 A (za razsvetljavo) | kos | 2
e. | ločilno stikalo (disconnector) 4-polno, 16 A, v istem prostoru in v bližini naprave | kos | 1
f. | ozemljitev – PE, izvedba v skladu z lokalnimi predpisi. | kpl | 1
2. | Prostor: D1-307
1 | Ureditev in prevezava obstoječega etažnega razdelilnika D2 za potrebe napajanja nove elektro omare D1-307. Odklop in ustrezna zaščita obstoječih napajalnih vodnikov za prostor D1-307. | kmp | 1 |  | 0
2. | dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
a. | FID zaščita 30 mA, tip A:
| 4 polna | kos | 1
| 4 polna | kos | 1
| 2 polna | kos | 2
b. | prenapetostna zaščita tip C:
| 3F | kos | 1
| 3F | kos | 1
| 1F | kos | 1
c. | ozemljitev – PE, izvedba v skladu z lokalnimi predpisi. | kpl | 1
3. | Prostor: D2-301
1 | Ureditev in prevezava obstoječega etažnega razdelilnika D2 za potrebe napajanja nove elektro omare D1-301. Odklop in ustrezna zaščita obstoječih napajalnih vodnikov za prostor D1-301. | kmp | 1 |  | 0
2. | dobava in vezava notranje elektro omare, vključno s potrebnim materialom (varovalke, stikala, drobnim veznim ter pritrdilnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
a. | FID stikalo | kos | 1
b. | prenapetostna zaščita tip C | kos | 1
c. | avtomatski odklopnik 10 A (za razsvetljavo) | kos | 2
d. | ozemljitev – PE, izvedba v skladu z lokalnimi predpisi. | kpl | 1
| Razdelilniki skupaj: |  |  |  | 0
1.8.5. | DETEKCIJA PLINA
1. | Prostor: D1-305
1 | Centrala za detekcijo kisika. Vgrajeno v ustrezno ohišje z akumulatorjem za neprekinjeno delovanje (opredeljeno v NPV oz. elaboratu eksplozijske ogroženosti). Vgrajen vhodno/izhodni modul za prejemanje signala iz varnostne omare za tehnične pline in pošiljanje signala na prezračevalno napravo za varnostno omaro | kmp | 1 |  | 0
2 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica - zagotovi investitor) | kmp | 1 |  | 0
3 | Senzor za detekcijo tehničnih plinov - točen tip določiti glede na zahteve uporabnika | kos | 1 |  | 0
4 | Zvočni in optični alarm za detekcijo plina | kos | 1 |  | 0
5 | Označevalna nalepka s simbolom | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kmp | 1 |  | 0
7 | Montaža vseh naprav in elementov DETEKCIJE PLINA NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, komore,...), nastavitev parametrov, programiranje, testiranje, spuščanje v pogon, zagon sistema in poizkusno delovanje, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kmp | 1 |  | 0
8 | Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju za sistem detekcije plina s strani pooblaščene institucije (kot npr. ZVD, IVD, EKOSYSTEM,...) | kmp | 1 |  | 0
9 | Sodelovanje pri pregledu sistema detekcije plina s strani dobavitelja in vgrajevalca opreme | kmp | 1 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
1 | Centrala za detekcijo kisika. Vgrajeno v ustrezno ohišje z akumulatorjem za neprekinjeno delovanje (opredeljeno v NPV oz. elaboratu eksplozijske ogroženosti). Vgrajen vhodno/izhodni modul za prejemanje signala iz varnostne omare za tehnične pline in pošiljanje signala na prezračevalno napravo za varnostno omaro | kmp | 1 |  | 0
2 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica - zagotovi investitor) | kmp | 1 |  | 0
3 | Senzor za detekcijo tehničnih plinov - točen tip določiti glede na zahteve uporabnika | kos | 1 |  | 0
4 | Zvočni in optični alarm za detekcijo plina | kos | 1 |  | 0
5 | Označevalna nalepka s simbolom | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kmp | 1 |  | 0
7 | Montaža vseh naprav in elementov DETEKCIJE PLINA NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, komore,...), nastavitev parametrov, programiranje, testiranje, spuščanje v pogon, zagon sistema in poizkusno delovanje, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kmp | 1 |  | 0
8 | Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju za sistem detekcije plina s strani pooblaščene institucije (kot npr. ZVD, IVD, EKOSYSTEM,...) | kmp | 1 |  | 0
9 | Sodelovanje pri pregledu sistema detekcije plina s strani dobavitelja in vgrajevalca opreme | kmp | 1 |  | 0
3. | Prostor: D1-310
1 | Centrala za detekcijo kisika. Vgrajeno v ustrezno ohišje z akumulatorjem za neprekinjeno delovanje (opredeljeno v NPV oz. elaboratu eksplozijske ogroženosti). Vgrajen vhodno/izhodni modul za prejemanje signala iz varnostne omare za tehnične pline in pošiljanje signala na prezračevalno napravo za varnostno omaro | kmp | 1 |  | 0
2 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica - zagotovi investitor) | kmp | 1 |  | 0
3 | Senzor za detekcijo tehničnih plinov - točen tip določiti glede na zahteve uporabnika | kos | 1 |  | 0
4 | Zvočni in optični alarm za detekcijo plina | kos | 1 |  | 0
5 | Označevalna nalepka s simbolom | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kmp | 1 |  | 0
7 | Montaža vseh naprav in elementov DETEKCIJE PLINA NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, komore,...), nastavitev parametrov, programiranje, testiranje, spuščanje v pogon, zagon sistema in poizkusno delovanje, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kmp | 1 |  | 0
8 | Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju za sistem detekcije plina s strani pooblaščene institucije (kot npr. ZVD, IVD, EKOSYSTEM,...) | kmp | 1 |  | 0
9 | Sodelovanje pri pregledu sistema detekcije plina s strani dobavitelja in vgrajevalca opreme | kmp | 1 |  | 0
| Detekcija plina skupaj: |  |  |  | 0
1.8.4. | RASVETLJAVA
Prostor: D1-307
1.
| Dobava in montaža novih LED panel svetil. Osvetlitev oz. namestitev luči nad vsako delovno površino operaterjev (pred vsako napravo, nad mizami). Barva svetlobe: bela, vrednosti v Kelvinih: 4000 K. vetlobna moč: min 500 lx. Dimenzije svetilk: LED panel, 600 x 600 mm svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije: neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. | kos | 6 |  | 0
-
Prostor: D2-301
2.
| Dobava in montaža novih LED panel svetil. Osvetlitev oz. namestitev luči nad vsako delovno površino operaterjev (pred vsako napravo, nad mizami). Barva svetlobe: bela, vrednosti v Kelvinih: 4000 K. vetlobna moč: min 500 lx. Dimenzije svetilk: LED panel, 600 x 600 mm svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije: neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. | kos | 6 |  | 0
| Razsvetljava skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
?

## 1.9 Strojne inštalacije
1 | 1.9 STROJNE INŠTALACIJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena na enoto v EUR (brez DDV) | znesek v EUR (brez DDV)
1.9.1. | ODKLOP IN DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA
1. | Prostor: D1-305
- | Odklop, demontaža in odstranitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov) | kpl | 1 |  | 0
- | Odklop, demontaža in trajna zapora (plombiranje oziroma ustrezno zatesnitev) obstoječih radiatorjev in umivalnih korit. Iznos radiatorjev in umivalnih korit, nakladanje in odvoz na stalno deponijo. | kom | 2 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
- | Odklop, demontaža in trajna zapora (plombiranje oziroma ustrezno zatesnitev) obstoječih radiatorjev in umivalnih korit. Iznos radiatorjev in umivalnih korit, nakladanje in odvoz na stalno deponijo. | kom | 1 |  | 0
- | Prestavitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov) | kpl | 1 |  | 0
- | dobava in montaža novega umivalnika (vključno z vsemi pripadajočimi elementi – sifon, armatura, pritrdilni material) | kom | 1 |  | 0
3. | Prostor: D2-301
- | odklop, demontaža in odstranitev vodovodne napeljave (cevi in priključkov) | kpl | 1 |  | 0
- | Odstranitev obstoječih umivalnih korit | kom | 1 |  | 0
| Odklop in demontaža skupaj: |  |  |  | 0
1.9.2. | REKUPERACIJA
1. | Prostor: D1-305
| dobava in montaža lokalne dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora | kom | 1 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
- | dobava in montaža lokalne dvosistemske rekuperacije za prezračevanje prostora | kom | 1 |  | 0
| Rekuperacija skupaj: |  |  |  | 0
1.9.3. | KLIMATSKE NAPRAVE
1. | Prostor: D1-305
- | Dobava nove zunanje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). | kpl | 2 |  | 0
| Dobava nove notranje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). -Vključno s stenskim daljincem za upravljanje | kpl | 2 |  | 0
- | Montaža notranje in zunanje enote vključno z: -izvedbe prebojev skozi parapetni zid -montaža notranje enote -montaža stenskih nosilnih konzol -polaganje instalacij za hladivo, komunikacijo, odvod kondenza med notranjo in zunanjo enoto v dolžini do 12m. -dobava in polaganje pocinkanih polic po stropu prostora -Dobava in polaganje PVC kanalov do preboja -Dobava in polaganje cevi za odvod kondenza do zunanje enote -Vakumiranje sistema -Tlačni preizkus in zagon sistema -Montažni, drobni, pritrdilni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
2. | Prostor: D1-307
- | Dobava nove zunanje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). | kpl | 2 |  | 0
| Dobava nove notranje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). -Vključno s stenskim daljincem za upravljanje | kpl | 2 |  | 0
- | Montaža notranje in zunanje enote vključno z: -izvedbe prebojev skozi parapetni zid -montaža notranje enote -montaža stenskih nosilnih konzol -polaganje instalacij za hladivo, komunikacijo, odvod kondenza med notranjo in zunanjo enoto v dolžini do 12m. -dobava in polaganje pocinkanih polic po stropu prostora -Dobava in polaganje PVC kanalov do preboja -Dobava in polaganje cevi za odvod kondenza do zunanje enote -Vakumiranje sistema -Tlačni preizkus in zagon sistema -Montažni, drobni, pritrdilni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
3. | Prostor: D2-301
- | Dobava nove zunanje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 3,5 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). | kpl | 1 |  | 0
| Dobava nove notranje enote klimatske naprave, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, priključnimi in zagonskimi deli. Zahteve klimatske naprave: -območje delovanja: -15 °C < T < 45 °C, -zmogljivost: vsaj 5,0 kW za hlajenje in gretje, -pretok zraka: več kot 650 m3/h, -stenska klimatska naprava, -klimatska naprava (ne enokanalna in ne dvokanalna) mora izpolnjevati naslednje energijske zahteve: a) sezonski izkoristek hlajenja SEER ≥ 6,10 (energijski razred A++ ali višji), b) sezonski izkoristek ogrevanja SCOP ≥ 3,40 (energijski razred A ali višji). -Vključno s stenskim daljincem za upravljanje | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža notranje in zunanje enote vključno z: -izvedbe prebojev skozi parapetni zid -montaža notranje enote -montaža stenskih nosilnih konzol -polaganje instalacij za hladivo, komunikacijo, odvod kondenza med notranjo in zunanjo enoto v dolžini do 12m. -dobava in polaganje pocinkanih polic po stropu prostora -Dobava in polaganje PVC kanalov do preboja -Dobava in polaganje cevi za odvod kondenza do zunanje enote -Vakumiranje sistema -Tlačni preizkus in zagon sistema -Montažni, drobni, pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Prevoz in odvoz dvižne ploščadi na lokacijo za montažo zunanjih enot klimatskih naprav in oken. | kpl | 1 |  | 0
| Najem dvižne ploščadi za montažo zunanjih enot klimatskih naprav, dvigom, manipulacijo in namestitvijo zunanjih enot na predvideno mesto montaže ter vsemi spremljajočimi stroški za izvedbo del. | kpl | 1 |  | 0
| Klimatske naprave skupaj: |  |  |  | 0
1.9.4. | PLINSKE POSTAJE
Splošno plini!
Pri izvedbi plinskih postaj in razvodov tehničnih plinov je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo, veljavne predpise, standarde in pravila stroke za laboratorijske plinske instalacije.
V cenah posameznih postavk morajo biti zajeti dobava, transport, razkladanje, manipulacija, montaža, pritrditev, priključitev, označevanje, nastavitve in zagon vseh elementov sistema ter dobava vsega potrebnega spojnega, tesnilnega, pritrdilnega in montažnega materiala za popolno funkcionalnost sistema.
Plinski razvodi morajo biti izvedeni iz materialov, primernih za distribucijo plinov visoke čistosti do stopnje čistosti 6.0, z notranje očiščenimi in razmaščenimi cevovodi. Vse komponente sistema (cevovodi, ventili, regulatorji, spojni elementi in ostala oprema) morajo biti medsebojno kompatibilne ter primerne za laboratorijsko uporabo in za uporabljene tehnične pline.
Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število odjemnih mest, ločeno regulacijo tlaka posameznih plinskih vej ter nemoteno delovanje sistema. Posamezne plinske veje morajo biti opremljene z zapornimi oziroma membranskimi ventili, ki omogočajo vzdrževanje ali menjavo posameznih priključkov brez prekinitve delovanja preostalih porabnikov.
Razvodi morajo biti izvedeni tako, da zagotavljajo stabilno regulacijo tlaka, minimalno možnost kontaminacije plina, mehansko zaščito instalacij in varno obratovanje sistema.
Po zaključku montaže mora izvajalec izvesti tlačni preizkus, preizkus tesnosti, funkcionalni preizkus sistema ter predati zapisnike o opravljenih preizkusih. V ceni je zajet tudi zagon sistema in sodelovanje pri priklopu laboratorijske opreme.
Po zaključku del mora izvajalec odstraniti ves odpadni material, očistiti delovišče in vzpostaviti prvotno stanje prostora.
1. | Plinske postaje pred prostori D1-305, D1-307 in D1-310
- | Plinska omara za 2 jeklenki, nepocinkana, širine 600 mm, s ključavnico in kontrolnim oknom | kos | 1 |  | 0
- | Plinska omara za 4 jeklenke, nepocinkana, širine 1200 mm, s ključavnico in kontrolnim oknom | kos | 1 |  | 0
- | Reducirna postaja za Argon | kos | 1 |  | 0
- | Reducirna postaja za Dušik | kos | 1 |  | 0
- | Razvod tehničnih plinov iz nerjavnih cevi fi 8 x 1 mm visoke čistosti | m1 | 100 |  | 0
- | Zaporni membranski ventila DVM 8 NPTF 1/4" | kos | 8 |  | 0
- | Priključek 1/4" NPT - 8mm RF | kos | 29 |  | 0
- | T- kos 8 mm RF | kos | 8 |  | 0
- | Reducir 8-6mm RF | kos | 2 |  | 0
- | Montažna dela, potni stroški, transport in vnos omare | kpl | 1 |  | 0
2. | Prostor: D1-305
- | Odjemno mesto EM55 40-1,5 za N2 | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 100-50 za Ar | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za N2 | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za N2 (prepihovanje) | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za He | kos | 1 |  | 0
3. | Prostor: D1-307
- | Odjemno mesto EM55 100-50 za Ar | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za N2 | kos | 1 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za Ar | kos | 2 |  | 0
- | Odjemno mesto EM55 40-10 za He | kos | 1 |  | 0
4. | Prostor: D1-310
- | Odjemno mesto EM55 40-1,5 za He | kos | 1 |  | 0
| Plinske postaje skupaj: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | % | 5% |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0