## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-825/2026
Strojne instalacije - dovodni vodovod
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :15.06.2026

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Vodovodni priključek na območju zunanje ureditve | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## dovodni vodovod
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-825/2026
1. | Dovodni vodovod
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
1.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
|  | kompl | 2 | 0 | 0
1.02 | EV zasun kratke izvedbe (Euro 20, tip 23), PN16, izdelan v skladu s SIST EN558, prirobnične izvedbe, z mehkim tesnenjem in pogonskim vretenom iz nerjavnega jekla ter klinom zaščitenim z EPDM gumo. Z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Komplet z vgradno armaturo za podzemno vgradnjo (H=0,9-1,7m), prirobničnimi tesnili iz elastomerne gume EPDM s kovinsko ojačitvijo, vijačnim materialom iz nerjavnega jekla ter LTŽ ventilsko cestno kapo (tip 200) s tipsko podložno ploščo. Max. momenti za doseganje tesnjenja zasuna morajo biti v skladu z EN1074-2.
| DN80 | kompl | 3 |  | 0
1.03 | Fazonski kosi izdelani iz nodularne litine (NL) za tlačno stopnjo PN16 v skladu s SIST EN545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Komplet s prirobničnimi tesnili iz elastomerne gume EPDM s kovinsko ojačitvijo in vijaki iz nerjavnega jekla. Obojčni spoji so izvedeni z sidrnim VRS-T spojem. Komplet s tesnili iz elastomerne gume EPDM in sidrnim materialom.
| - T-kos DN80/80/80, prirobnični | kos | 2 |  | 0
| - T-kos DN250/80/250, prirobnični | kos | 1 |  | 0
| - FF-kos DN80, l=300mm, prirobnični | kos | 3 |  | 0
| - N-kos hidrantni DN80, prirobnični | kos | 3 |  | 0
| - spojka enojna GF MJ 3057, DN80 | kos | 10 |  | 0
| - spojka enojna GF MJ 3057, DN250 | kos | 2 |  | 0
1.04 | Nadzemni hidrant, tip C (lomljiva izvedba), PN16, izdelan v skladu s SIST EN 14384. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz nerjavnega jekla, glava iz nodularne litine. Hidrant je opremljen z dvema C priključkoma in z enim B priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta, montaža po detajlu proizvajalca, tip glede na zahteve upravljalca omrežja.
| DN80 | kompl | 3 |  | 0
1.05 | Cev PE 100 RC+ SDR 11, PN 16, izdelana po SIST EN 12201-2, položena v tla, za hladno vodo, komplet z dodatkom na razrez
| DN80 (d90 x 8,2) | m | 272 |  | 0
| DN40 (d50 x 4,5) | m | 12 |  | 0
1.06 | Elektrovarilna spojka, PE 100 SDR 11, DVGW certifikat
| - obojka PE d90 | kos | 18 |  | 0
1.07 | Fazonski kosi iz PE, PE 100 SDR 11, DVGW certifikat
| - koleno 45 ° PE 90 | kos | 4 |  | 0
| - koleno 90 ° PE 90 | kos | 1 |  | 0
1.08 | Navrtalno sedlo za PEcevi DN 80- PE d 90 z odcepom PE f50x 4,6 in ventilom na odcep vključno z vgradilno garnitura tip BS dolžine 1,0 m
| kompl | kompl | 1 |  | 0
1.09 | Dobava in vgradnja cestne kape za zasune tip 200
| kompl. | kompl | 4 |  | 0
1.1 | PVC trak za označevanje vodovoda z napisom POZOR VODOVOD
|  | m | 284 |  | 0
1.11 | Pozicijska tablica za označevanje vodovoda in njegovih elementov, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 4 |  | 0
1.12 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
|  | kompl | 1 |  | 0
1.13 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
1.14 | Tlačni preizkus z vodo s tlakom 15,0 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
| kompl | kompl | 1 |  | 0
1.15 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela (2%) |  |  |  | 0
1.16 | Transportni stroški (1%) |  |  |  | 0
1.17 | Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0