## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
MATERIALA IN DEL
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
Strojne instalacije - objekt
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :29.04.2026

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Talno gretje | 0
2. | Konvektorsko Hlajenje | 0
3. | Toplotne črpalke | 0
4. | Priklop grelnikov, hladilnikov klimatov | 0
5. | Prezračevanje | 0
6. | Vodovod in kanalizacija | 0
7. | Medicinski plini | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## Talno gretje
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
1. | Talno gretje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
1.01 | Plošča za talno ogrevanje s čepi., za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi s 6-imi plus 4-imi različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza zahtevam po udarno zvočni izolaciji (DIN 4109), toplotni izolaciji (DIN EN 1264), DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E; požarna varnost (DIN 4102) B2 in toplotna oddaja (DIN EN 1264), neodvisno od razmaka med cevmi; višina in razdalja cevnih držal (DIN EN 1264) so fiksni in preprečujejo premikanje cevi; funkcija prekrivanja folije/plošč deluje kot vodotesni stik in eliminira zvočne mostove (DIN 18560); zaščita okolja zaradi uporabe okolju prijaznega PS. Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: RA 5.5 – 11 – 16,5 – 22 – 27.5 – 33 cm Razmak med cevmi v diagonalni smeri: RA 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm Tip: 30mm, za univerzalno uporabo v stanovanjskih in poslovnih stavbah do 30 kN/m² EPS 040 DES dm (100 kPa) Dimenzija: 1447 x 900 mm Debelina plošče: 29 mm Področje uporabe: do 30 kN/m² npr. Uponor Nubos plošča EPS 30 14-16mm 1447x900x29mm ali odgovarjoče
|  | m2 | 780 | 0 | 0
1.02 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1 npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS
| f16 x 2,0 | m' | 5100 |  | 0
1.03 | Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 550x730x110mm | kompl | 1 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 700x730x110mm | kompl | 1 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110mm | kompl | 3 |  | 0
1.04 | Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid npr. Uponor Vario M plastični razdelilci z merilci pretoka ali odgovarjoče
| 6 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 9 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 10 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 11 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
5
1.05 | Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina npr. Uponor Vario vijačna spojka, notr. navoj 16x1,8/2,0-G3/4"Euro ali odgovarjoče
|  | kompl | 92 |  | 0
1.06 | Dvojni krogelni ventil za ploščato tesnenje priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih ventilov, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 60 mm + dolžina razdelilca. npr. Uponor Vario krogelni ventil NP G1"-G1" ali odgovarjoče
|  | kompl | 5 |  | 0
1.07 | Dodaten pribor za talno gretja
| Lepilni trak | m' | 720 |  | 0
| Robni trak s folijo 150x8mm | m' | 910 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev do max 20 mm, dimenzije 300x5mm | kos | 184 |  | 0
| Označevalni set 100mm | kos | 46 |  | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | m2 | 780 |  | 0
| Razmejitveni profil 1800x100x10 mm | kos | 32 |  | 0
| Multi držalo cevi/lok 14-18 plastika | kos | 92 |  | 0
1.08 | Termopogon za razdelilce Vario M in S - funkcija prvega odpiranja - višina: 61mm + adapterski obroč - dolžina hoda: 5mm - priključni kabel: 2 x 0,75 mm² x 1m
| Termopogon Vario 24V NC 1W IP54 M30x1,5 NN | kompl | 30 |  | 0
1.09 | Ožičeni prostorski termostat s tipalom relativne vlažnosti (RH). Tipalo izmeri in prikaže dejansko temperaturo ter relativno vlažnost v prostoru in nato posreduje vrednosti v Smatrix Base priključni modul. Sestoji iz: - digitalnega sobnega termostata in tipala vlage - montažnega materiala Funkcije: - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu - prikaz omejitve relativne vlage (RH) in maks. nastavitve - prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja - posamično nastavljanje nočne znižane temperature - ročni preklop med ogrevanjem/hlajenjem - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO) - prikaz stanja napolnjenosti baterije - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej) - temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C - kalibracija temperature Možnosti/opcije: - možnost priklopa talnega tipala - možnost priklapljanja termostatov z bus topologijo/zvezdasto povezavo na priključni modul ali na zvezdasti modul Oznaka ustreznosti: CE Razred zaščite: IP30 Barva: bela RAL 9016 Zahteve: 4-žilni bus kabel
| npr. Uponor Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus | kompl | 20 |  | 0
1.1 | Glavna priključna omarica za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Npr. Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
|  | kompl | 5 |  | 0
1.11 | Pomožni modul za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ 6-kanalni pomožni modul za Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6X ■ podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov ■ klik vgradnja ■ stopnja zaščite: IP20 ■ barva: bela
|  | kompl | 2 |  | 0
1.12 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 20 |  | 0
1.13 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | kompl | 10 |  | 0
1.14 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje
| fi 28x1,5 | m' | 62 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fazonski kosi fi 28-35 | kos | 62 |  | 0
1.15 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 28x1,5 | m' | 62 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fazonski kosi fi 28-42 | kos | 62 |  | 0
1.16 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 5 |  | 0
1.17 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 28 | kos | 32 |  | 0
| f 35 | kos | 12 |  | 0
1.18 | Difuzijsko tesna večplastna cev Uponor Uni Pipe PLUS (sestavljena iz PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij/prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWE tehnologije, toplotno izolirana, dobavljiva v kolutih. Razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1. Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar. Uporaba: Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi Toplotna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Toplotna prevodnost izolacije je 0,035 W/mK. Debelina izolacije: 6mm in 10mm (za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25 in 25x2,5mm). Pri ceveh 32x3 je toplotna prevodnost izolacije 0,040 W/mK, debelina izolacije znaša 9mm in 15mm
| DN20 (ø26x3,0) | m' | 52 |  | 0
| DN25 (ø35x3,5) | m' | 24 |  | 0
| Fazonski kosi cev fi 26-35 | kos | 28 |  | 0
Splošne postavke
1.18 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | kompl | 2 |  | 0
1.19 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 28-42 mm, gorljiva izolacija 19 mm | 2
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
1.21 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.22 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
1.23 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Konvektorji
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
2. | Konvektorsko hlajenje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
VENTILATORSKI KOVEKTORJI
2.01 | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za stropno kasetno namestitev s 4-smernim izpihom za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ohišje naprave je izdelano iz nosilnega okvirja iz galvanizirane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture. Konvektor ima nameščeno okrasno masko iz umetne mase v beli barvi RAL 9010. Zajem zraka je skozi masko s spodnje strani konvektorja, izpih prav tako skozi masko na vse 4 strani. Lamele izpiha zraka so motorizirane, kot izpiha je nastavljiv na krmilnem panelu ali preko centralne avtomatike. Na zajemu zraka je nameščen pralni filter.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Dimenzija vodnih priključkov je 3/4'', notranji navoj. Pod izmenjevalnikom je standardno nameščena banjica za kondenzat, vključno s črpalko dobavne višine 750 mm od spodnjega roba konvektorja, s priključkom za odtok zunanjega premera 26 mm.
Konvektor ima vgrajen direktno gnan ventilator z AC motorjem, primernim za krmiljenje preko tovarniške avtomatike. Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci. Krmiljenje hitrosti ventilatorja standardno 1¦2¦3.
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 1,3 / 1,5 / 1,7 kW ; dpv,max= 5 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 1 / 1,2 / 1,4 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 1,9 / 2,1 / 2,4 kW ; dpv,max= 7 kPa
FCEER=22 ; FCCOP=32
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 300 / 384 / 456 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 36 / 40 / 44 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=74W
Dimenzije V x Š x G: 285 x 575 x 575 ; Teža: 19 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
3-potni ventil s pogonom 230V (ON/OFF)
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: FWF02BT* | kpl | 7 | 0 | 0
Tehnične karakteristike, potrjene s strani EUROVENT:
Hladilna moč (totalna) MIN/MED/MAX: 2,4 / 3,1 / 4 kW ; dpv,max= 29 kPa
Hladilna moč (sensibilna) MIN/MED/MAX: 1,4 / 2 / 2,7 kW
Grelna moč MIN/MED/MAX: 2,7 / 3,5 / 4,5 kW ; dpv,max= 30 kPa
FCEER=44 ; FCCOP=49
Pretok zraka MIN/MED/MAX: 318 / 486 / 660 m3/h
Zvočna moč (MIN/MED/MAX): 36 / 44 / 50 dB(A)
Električni podatki: napajanje 1f/230V/50Hz ; Pel=90W
Dimenzije V x Š x G: 285 x 575 x 575 ; Teža: 19 kg
Dodatna oprema ventilatorskega konvektorja:
3-potni ventil s pogonom 230V (ON/OFF)
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: FWF04BT* | kpl | 3 |  | 0
2.02 | Stenski žični krmilni panel z LCD zaslonom in časovnikom za vklop / izklop za krmiljenje vseh funkcij ventilatorskega konvektorja. Krmilni panel omogoča krmiljenje motorja ventilatorja in krmiljenje ventila. Krmilni panel se na ventilatorski konvektor poveže z 2-žilno oplaščeno povezavo s presekom vodnikov 0,75-1,25 mm2. Krmilni panel lahko krmili skupino do 16 kos serijsko povezanih ventilatorskih konvektorjev s skupno dolžino signalne povezave do 500m (2-žilna oplaščena povezava s presekom vodnikov 0,75-1,25 mm2) v istem prostoru. Z možnostjo povezave na CNS
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
| Tip: BRC315D+ dodatna kartica RTD-NET | kpl | 10 |  | 0
2.03 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 10 |  | 0
2.04 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | kompl | 10 |  | 0
Cevne instalacije
2.05 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress)
| fi 22x1,5 | m' | 98 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 96 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 20 |  | 0
| fazonski kosi - fi 18-35 mm | kos | 158 |  | 0
2.06 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2022 - hlajenje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 22x1,5 | m' | 98 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 96 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 20 |  | 0
| fazonski kosi - fi 18-35 mm | kos | 158 |  | 0
2.07 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 15 |  | 0
2.08 | Dobava in montaža cevnih objemk z izolacijsko objemko za hlajenje, komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 22 | kos | 50 |  | 0
| f 28 | kos | 42 |  | 0
| f 35 | kos | 10 |  | 0
2.09 | Priklop odvoda kondenza od odtok umivalnika preko HL 138 sifona
|  | kompl | 5 |  | 0
2.1 | PP-HT cev za odvod kondenza, vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo in obešali (npr. MEFA)
| PVC 32 | m' | 58 |  | 0
| fazonski kosi PVC 32 | kos | 48 |  | 0
2.11 | Fleksibilna PVC cev fi 26 mm za priklop kondneza od notranje enota na glavni PP-HT razvod vgrajen pod stropom etaže, komplt z spojenjem na PP-HT fi 50 mm cev
|  | m' | 10 |  | 0
Splošne postavke
2.12 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 4 |  | 0
2.13 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. Protecta ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 28-35mm, gorljiva izolacija 19 mm | 2
|  | kompl | 1 |  | 0
2.14 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem cevovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
2.15 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
2.16 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
2.17 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Priprava toplote-hladu
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
3. | Priprava toplote in hladu
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
3.01 | Toplotna črpalka zrak / voda - split izvedbe za toplotno moč min 10,5 KW (A2/W35) in po pogojih PURES 2022 z el. grelniki v notraji enoto 2x3,5 KW, hladilna moč 11,9 KW. Napravo mora ustrezati pogojem PURES 2022 (energijski razred A+++) in zahtevam razpisa EKO sklad.
Zrak/voda Splitblock toplotna
črpalka za ogrevanje
in hlajenje. Pri tem je
možno, da bo potreben dodatni pribor.
Split način izvedbe razdeli
sistem na zunanjo in notranjo
napravo. Zunanjo napravo postavimo
zunaj ali pa jo s konzolo (posebni
pribor) montiramo na steno ter tako
prihranimo prostor. Integrirani
elektronski Bi-Flow ekspanzijski ventil
omogoča izboljšanje učinkovitosti.
BlueFin uparjalnik s slojem z učinkom
bisera skrbi za optimalno odtaljevanje.
Dvojni batni kompresor z regulacijo moči
prilagodi ogrevalno moč glede na
toplotne potrebe hiše. Visoko kakovostna
zvočna izolacija, z ločeno zvočno kabino
skrbi za tiho delovanje.
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe
in zunanja naprava se povežeta z vodom
hladilnega sredstva (cevna povezava -
dodatni pribor).
Kompaktna hidravlična enota vsebuje
naslednje komponente:
- kondenzator
- 18 litrska raztezna posoda
- priklop enega direktnega ogrevalnega
kroga
- preko dodatnega modula možen priklop
enega mešalnega ogrevalnega kroga
- obtočna črpalka za ogrevanje/pripravo
tople sanitarne vode
- integriran cevni elektro
grelec 2x3,5 kW
- avtomatski odzračevalec in
lovilec mulja
- enostavno posluževanje upravljalnika
- osnovni priključni set za ogrevalni
krog z manometrom in
polnilno/praznilno pipo (priloženo)
Električna povezava med zunanjo napravo
in hidravlično enoto se izvede z
oklopljenim 2-žilnim kablom, ki ni v
obsegu dobave. Zunanje tipalo in tipalo
predtoka sta integrirana v toplotno
črpalko.
Za koriščenje funkcije hlajenja je
morda potreben dodatni pribor
Toplotna črpalka ustreza veljavnim
normam in varnostnim predpisom ter
tehničnimi pogoji priključevanja
(TAB) EVU in je VDE-testirana.
Tehnični podatki:
Mejne temp. obratovanja - ogrevanje:
- Ogrevalna voda: do 55 °C
- Temperatura zraka:
-20 °C do +35 °C
Mejne temp. obratovanja - hlajenje:
- Temperatura predtoka - hlajenje:
+7 °C do +20 °C
- Temperatura zraka:
+10 °C do +45 °C
Toplotna moč / COP število:
- pri A+2/W35*: 10,89 kW / 3,38
Normirana hladilna moč / COP število:
- pri A+35/W7*: 8,7 kW / 2,15
Maksimalna hladilna moč:
- pri A+35/W7*: 11,9 kW
Raven zvočne moči "Lwa"
(ugotovljeno po ISO9614-2)
- Polna moč: 65 dB(A)
-zmanjšano nočno delovanje: 60 dB(A)
Hladilno sredstvo R410: 3,5 kg
Pretok zraka (toplotni vir): 4500 m3/h
Nomin.volumski pretok ogrevalne vode:
2,60 m3/h
Mere hidravlične enote
(Š x G x V)**: 600 x 445 x 790 mm
Mere zunanje naprave
(Š x G x V)**: 963 x 355 x 1260 mm
Masa hidravlične enote: 60 kg
Masa zunanje naprave: 141,5 kg
Omrežna napetost / Omrežna frekvenca:
400 V / 50 Hz
Omrežna napetost / Omrežna frekv. HE:
230 V / 50 Hz
Odtaljevanje / Način odtaljevanja:
avtomatsko/z obračanjem hladilnega kroga
*
Pri tem pomeni npr. A+2/W35:
Temperatura toplotnega vira +2 stop C,
Temperatura izhodne toplote 35 stop C.
**
Upoštevajte, da je za cevne povezave,
upravljanje in vzdrževanje potreben
dodaten prostor.
Označba energijske učinkovitosti
predtok 35 °C (LT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 165%
Označba energijske učinkovitosti
predtok 55 °C (HT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 130%
Pozicija vsebuje podpozicije
Zunanja enota npr. WSB 18-A-RMD-A
Notranja enota npr. WSB 18-A-RMD-I
Osnovni priključni set TČ LS
| Npr. Weishaupt Splitblock WSB 18-A izv. RMD-AI ali odgovorajoče | kompl | 4 | 0 | 0
3.02 | vod povezave za hladilno sredstvo, 3/8", dolžine 20 m
Vod hladilnega sredstva
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve
hladilnih sredstev
R410A in R407C.
Dolžina: 15 metrov
Nazivni premer: 3/8 cole
|  | kompl | 4 |  | 0
3.03 | vod povezave za hladilno sredstvo, 5/8", dolžine 20 m
Vod hladilnega sredstva
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve
hladilnih sredstev
R410A in R407C.
Dolžina: 15 metrov
Nazivni premer: 5/8 cole
|  | kompl | 4 |  | 0
3.04 | Priključni ventil (predtok in povratek) 2 kos
Osnovni priključni set
sestavljen iz:
kroglične pipe za predtok in povratek,
navoja z matico
|  | kompl | 4 |  | 0
3.05 | set cevnih zaključkov na toplotni črpalki, Ø28 mm (2 kos) | kpl
|  | kompl | 4 |  | 0
3.06 | Energ. Hranilnik
Zalogovnik ogrevalne vode za
ogrevalne naprave, toplotne črpalke
in solarne naprave. Izdelano iz
kakovostnega jekla St. 37-2. Zunanja
korozij.zaščita zaradi prašnega premaza.
S termično napravo za razslojevanje
povratka za temperaturno neodvisno
napajanje enega povratka. Za boljšo
izkoriščanje volumna so priključki v
zalogovniku povlečeni navzgor.
Vgrajenih 5 potopnih tulk za
po 3 tipala.
Kable za tipala je možno položiti
v obešalno letev za kable.
Vsestranska toplotna izolacija iz 100mm
poliesterskega flisa, za montažo na
kraju samem, dva delna odseka z
obešalno letvijo. Zunanji plašč iz
polistirena. Barvni odtenek RAL 9016
(bele barve), visoki sijaj.
Tehnični podakti:
Imenska prostornina: 1000 litrov
Maks. obratov. temp.: 95 stopinj C
Maks. obratov. tlak: 3 bar
Premer brez toplot. izolacije: 790 mm
Premer s toplot. izolacijo: 990 mm
Postavna višina brez topl.izolac.:2044mm
Postavna višina s topl.izolac.: 2135 mm
Teža hranilnika: 106 kg
Teža toplotne izolacije: 23 kg
Nagibna mera: 2090 mm
Oznaka energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: C
Toplotne izgube v mirovanju: 130 W
Volumen hranilnika: 960 l
| Npr. Weishaupt hranilnik energije tip WES 1000 WP ali odgovarjoče s toplotno ozolacijo | kompl | 1 |  | 0
3.07 | zunanje tipalo tip NTC 2k
|  | kompl | 1 |  | 0
3.07 | temperaturno tipalo NTC 5K za kretnico
|  | kompl | 1 |  | 0
3.08 | razširitveni modul ( direktni / mešalni krog)
Razširitveni modul npr. WP-EM-HK
za toplotne črpalke npr. WWP LS, WWP LB
Za regulacijo enega mešalnega
kroga, vključno s tipalom predtoka.
Obvezno zahtevan
povezovalni vod (pribor /
RJ11 vtikač) med razširitvenim
modulom in hidravlično enoto.
Mere 223x231x55 mm (ŠxVxG)
|  | kompl | 2 |  | 0
3.09 | CAN-Bus kabel 3 m
|  | kompl | 4 |  | 0
3.1 | Hidravlična kretnica
tip WHI comp 50-1-10 #1
do volumskega pretoka ca. 10,8 m3/h
(primerna za moči do 250 kW pri
20 stopinj temperaturne razlike)
vključno s toplotno izolacijo, zidnim
nosilcem, potopno tulko in odzračnim
ventilom. Z možnostjo vgradnje
zbiralnika magnetita.
Vgradnja: navpična
Priključki:
primarni R 2" ZN
sekundarni R 2" ZN
Mere: VxŠxG 750 x 260 x 260 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
3.11 | razdelilec za dva ogrevalna kroga modularno obojestransko dogradljiv, do 10m3/h, za DN25/32
Razdelilnik za dva ogrevalna kroga
tip WHV 2-M-10
do volumskih pretokov 10,0 m3/h.
Priključek ogreval.kroga 1 1/2"coli hol.
matica. Za kombinacijo s seti OK
WHI pump 25/32 ali WHI mix 25/32.
Priključek kotla čelna stran prirobnični
DN 65 PN 6 mogoč iz obeh strani.
S slepimi prirobami enostransko zaprto.
Modularno razširljiv z
dodatnimi WHV 2-M-10 ali WHV 3-M-10.
Prostornina komore: 2 x 80 x 80 mm
Odvodna in povratna komora sta
termično ločeni.
S toplotno izolacijo.
Mere: VxŠxG 373 x 690 x 200 mm
| Weishaupt tip WHV 2-M-10 PN6 | kompl | 2 |  | 0
3.12 | Talni nosilci za razdelilec WHV-M-20, 2 kos
|  | kompl | 2 |  | 0
3.13 | Direktni črpalčni set DN 32
z visoko učinkovito črpalko npr. Grundfos UPML 32-105 180 Auto ali odgovarjoče
s krogelnimi ventili,
termometrom in gravitac. zavoro.
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali
WCM-EM je vgradljiv v povezavi
s predelovalnim setom.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:
sorazmeren tlak, stalen tlak,
stalno št. vrtljajev, AutoAdapt.
Maks. volumski pretok pri:
200 mbar: 4,2 m3/h
250 mbar: 4,0 m3/h
Moč pri
Delta t 15K: 73 kW
Delta t 10K: 47 kW
Delta t 7K: 33 kW
EEI < 0,21
Priključek zgoraj: Rp 1 1/4" NN
Priključek spodaj: N 1 1/2" ZN
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm
| Npr. WEISHAUPT WHI pump32-10 #5 ali odgovarjoče | kos | 2 |  | 0
3.14 | Mešalni set NW 25
z visoko učinkovito črpalko npr. Grundfos Aplha 25-70 ali odgovarjoče
s 3-potnim mešalcem Kvs 8
servo motorjem, krog. ventili,
termometrom in gravitac. zavoro.
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali
WCM-EM je vgradljiv v povezavi
s predelovalnim setom.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:
sorazmeren tlak, stalen tlak,
stalno št. vrtljajev, AutoAdapt.
Maks. volumski pretok pri:
200 mbar: 1,0 m3/h
250 mbar: 0,9 m3/h
Moč pri
Delta t 15K: 17 kW
Delta t 10K: 10 kW
Delta t 7K: 7 kW
EEI < 0,2
Priključek zgoraj: Rp 1" NN
Priključek spodaj: N1 1/2" ZN
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm
| hitromontažni set z mešalnim ventilomnpe. Weishaupt WHI mix 25-7-8 #5 ali odgovarjoče | kos | 2 |  | 0
3.15 | Bojler za STV
Imenska prostornina 450 l
Nagibna mera v mm: 2050
Premer/višina v mm: 748/1935
Bivalentni grelnik sanitarne vode z
dvema prenosnikoma iz gladke špiralne
cevi.
Z vodo oplakovane površine so zaščitene
z visoko kvalitetnim emajlom po DIN
4753-3 / 2013-02.
Dodat. katodična korozij. zaščita zaradi
magnezij. anode. Alternativno je mogoče
dograditi anodo s tujim tokom.
Kompozitna toplotna zaščita iz PU
trde pene in vakuum. izolativn. panela.
Zunanji plašč je iz belo lakiranega
jeklenega plašča.
Dve privarjeni tulki za tipala, višinsko
nastavljivi podstavki.
Električni grelni vložek
je možno naknadno vgraditi (pribor).
Revizijska prirobnica v spodnjem
delu hranilnika.
Tehnični podatki:
Maks. obratovalna temp. sanit. vode:
110° C
Maks. obratovalna temp. ogrevalne vode:
120° C
Maks. obratovalni tlak za sanit. in
ogrev. vodo: 10 bar
Izgube v pripravljen. pri Delta t 45K:
1,35 kWh/24h
Teža hranilnika vklj. s toplot.izolac.:
186 kg
Sledeče navedbe pri 80° C temp. predtoka
in 60° C temp. hranilnika, volumski
pretok ogrev. vode 3 m3/h
Gretje prek zgornjega toplot. izmen.
Stalna moč: 42 kW
Karakteristično število: 8,8
zgornji toplotni izmenjevalec
tlačne izgube pri 3 m3/h: 53 mbar
Volumen ogrev. vode: 11,2 l
Grelna površina: 1,5 m2
spodnji toplotni izmenjevalec
tlačne izgube pri 1 m3/h: 76 mbar
Volumen ogrev. vode: 15,3 l
Grelna površina: 2,1 m2
Oznaka energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: A
Toplotne izgube v mirovanju: 56 W
Volumen hranilnika: 477 l
| bojler npr. Weishaupt Aqua Sol tip WASol 510 Eco bel ali odgovarjoče | kos | 1 |  | 0
3.16 | gumijaste podloge za bojler | kos | 3 |  | 0
3.17 | Kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto cena
Kupon za 5-letno uporabo Weishauptovega
portala za upravljanje naprav (WEM)
Za internetno povezavo na pametni
telefon, računalnik,za daljinsko pomoč,
daljinsko optimiziranje nastavitev
Med hišnim modemom (ruter-jem
oz. usmerjevalnikom) do notranje
enote toplotne črpalke
se pripravi UTP kabel.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.18 | elektro vezava na regulacijo in vezanih komponent
|  | kompl | 1 |  | 0
3.19 | zagon in nastavitve
|  | kompl | 1 |  | 0
3.2 | šolanje uporabnika
|  | kompl | 1 |  | 0
3.21 | Krogelna pipa tlačne stopnje PN 6, temp. do 100 °C - navojna, komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kompl | 3 |  | 0
| DN32 | kompl | 2 |  | 0
| DN40 | kompl | 8 |  | 0
| DN50 | kompl | 7 |  | 0
| DN65 | kompl |  |  | 0
3.22 | Proti povratni ventili (diskasti)komplet z protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kompl | 4 |  | 0 |  |  | 1
3.23 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAD
| DN 25 | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 1
| DN 32 | kompl | 2 |  | 0 |  |  | 1
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 1
3.24 | Čistilni kos z holandci
| DN 25 | kompl | 1 |  | 0
| DN 32 | kompl | 2 |  | 0
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0
3.25 | Magnetni čistilni kos - navojni komplet z holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6 npr. CALEFFI DIRTMAG DN 50
|  | kompl | 1 |  | 0
3.26 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U cevjo
|  | kompl | 1 |  | 0
3.27 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
|  | kompl | 2 |  | 0
3.28 | Avtomatski odzračevalni lončki 1/2"
|  | kompl | 12 |  | 0
3.29 | Polnilna pipa R 3/4", komplet s tesnilnim materialom
|  | kompl | 12 |  | 0
3.3 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje
| fi 28x1 | m' | 24 |  | 0
| fi 35x1 | m' | 18 |  | 0
| fazonskim kosi fi 28-35 | kos | 48 |  | 0
3.31 | Izolacija cevovodov z ovojnim materialom deb. 19 mm iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom. |  | m
| fi 28x1 | m' | 24 |  | 0
| fi 35x1 | m' | 18 |  | 0
| fazonskim kosi fi 28-35 | kos | 48 |  | 0
#REF!
3.32 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress)
| fi 35x1,5 | m' | 22 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 18 |  | 0
| fazonski kosi fi 32-54 | kos | 74 |  | 0
3.33 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2022 - hlajenje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 35x1,5 | m' | 22 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 18 |  | 0
| fazonski kosi fi 32-54 | m' | 74 |  | 0
3.34 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih cevi, objemke morajo biti primerne za hlajenje!
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 55 |  | 0
| f28 | kos | 12 |  | 0
| f35 | kos | 20 |  | 0
| f54 | kos | 8 |  | 0
3.35 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 25 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
| DN 20 PN 6 | kompl | 4 |  | 0
3.36 | Zaprta raztezna posoda volumna 200l z npr. EDER SG 200/0,5/3 ali odgovarjajoče
| kompl | kompl | 1 |  | 0
3.37 | Ionska mehčalna naprava 30 L ionske mase avtomatska regeneracija glede na volumen omehčane vode pretok max 2,0 m3/h (dP=0,2 bar) tlak max 6 bar temperatura 1-45°C električno napajanje 220-240-110 VAC, 50-60 Hz električna moč 10W dimenzije 350 x 485 x 1125mm hidravlični priključki DN20 MONTAŽNO MESTO POLNJENJE/DOPOLNJEVANJE OGREVALNEGA SISTEMA Npr. AQUATECH HFT Maxi Softener System ali odgovarjoče ZASTOPA IN PRODAJA AQUATECH WATER CLINIC, D.O.O.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.38 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 2 |  | 0
3.39 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
3.4 | Vodomer za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
3.41 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| kompl |  | 1 |  | 0
3.42 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 4 |  | 0
3.42 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, debeline do 25 cm, dimenzija fi 150 mm 2 x cev jeklo fi 35mm, gorljiva izolacija 19 mm | 4
|  | kompl | 1 |  | 0
3.43 | Zagon toplotne črpalke, po projektu
|  | kompl | 1 |  | 0
3.43 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl |  | 1 |  | 0
3.44 | Izdelava podesta za toplotne črpalke iz jeklenih profilov vroče cinkanih, z montažo na streho, v skupni teži 300 kg
|  | kompl | 1 |  | 0
3.45 | Dobava in montaža anti vibracijskih podlog med podest in toplotno črpalko
|  | kompl | 1 |  | 0
3.46 | Najem avtodvogala za dvig t.č. in ostale opreme na streho objekta
|  | kompl | 1 |  | 0
3.47 | Priklop kondenza n.e toplotnih črpalk na novi razvod PVC fi 50 mm
|  | kompl | 4 |  | 0
3.48 | PP-M cev za hišno kanalizacijo s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus)
| DN50 | m | 24 |  | 0
3.48 | Izdelava lovilne inox bane pod zunanje enote toplotnih črpalk z odtokom fi 50 mm, z grelnim kablov na dno bane
|  | kompl | 1 |  | 0
3.49 | Priklop odvoda kondenza na razvod kanalizacije v klima strojnici 1N, z vgrajenim cevnim sifonom
|  | kompl | 1 |  | 0
3.5 | Dobava in montaža pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
kot na primer:
| PK200 | m | 8 |  | 0
3.51 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško
izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom
ali zaprto v kabelsko polico s pokrovom, za zaščito instalacije pred
fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita).
Vključno ves potrebni material
|  | kompl | 1 |  | 0
3.52 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
3.53 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Grelniki, hladilniki klimatov
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
4. | Vezava grelnikov, hladilnikov klimatov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
4.01 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, tesnilnim materialom primernim za hlajenje, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih. (kot npr. Geberit Mapress Inox)
| Ø 35x1,5 | m' | 16 |  | 0
| Ø 42x1,5 | m' | 8 |  | 0
| Ø 54x1,5 | m' | 12 |  | 0
| fazonski kosi fi 35-54 | kos | 26 |  | 0
4.02 | Izolacija cevi iz jekla z toplotno izolacijo v skladu s PURES 2022 - hlajenje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
| Ø 35x1,5 - debelina 19 mm | m' | 16 |  | 0
| Ø 42 x 1,5 - debelina 19 mm | m' | 8 |  | 0
| Ø 54 x 1,5 - debelina 19 mm | m' | 12 |  | 0
| fazonski kosi fi 35 54 - debelina 19 mm | kos | 26 |  | 0
4.03 | Cirkulacijska črpalka komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, opremljena z FR regulacijo, pretok q= 2,63 m3/h, tlačna razlika dp= 35kPa, 230V, Grundfos Alpha 2 25-80
|  | kompl | 2 |  | 0
4.04 | Elektro motorni temperaturno regulacijski ventil z holandci, tesnilnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom za 3T regulacijo 230V pogon, padec na ventilu dp=10kPa, npr Belimo ali enakovredno
| BELIMO R510 DN15 Kvs=1 + pogon LR230-A | kompl | 1 |  | 0
| BELIMO R3020 DN20 Kvs=6,3 + pogon NR230-A | kompl | 1 |  | 0
4.05 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kompl | 4 |  | 0
| DN 40 | kompl | 4 |  | 0
4.06 | Poševno sedežni ventil za reg. pretoka komplet z holandci pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tlačne stopnje PN6
| DN25 | kompl | 2 |  | 0
| DN40 | kompl | 2 |  | 0
4.07 | Čistilni kos - navojni komplet z holandci, vijačnimin tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN 25 | kompl | 1 |  | 0
| DN 40 | kompl | 1 |  | 0
4.08 | Nepovratni ventil - navojni, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 16
| DN 25 | kompl | 1 |  | 0
| DN 40 | kompl | 1 |  | 0
4.09 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 4 |  | 0
4.1 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
|  | kompl | 4 |  | 0
4.11 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 3 |  | 0
4.12 | Avtomatski odzračevalni lonček s samodejnim zapornim ventilom. PN10
Ustreza: Caleffi ROBOCAL (serija 5025)
| DN15 | kompl | 4 |  | 0
4.13 | Tlačna in trdnostna preizkušnja s hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovoda in izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
4.14 | Hidravlično uravnoteženje sistema in funkcionalni preizkus ogrevanja ter avtomatike. Označevanje vej, armature in smeri pretokov.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.15 | Od nadzora odobrena nepredvidena dela
| 2 % |  |  |  | 0
4.16 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## prezračevanje
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
5. | Prezračevanje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
KN1 - ZDRAVSTVENI DEL
5.01 | Dvoetažna klimatska naprava izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, zunanje izvedbe
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
- profili: aluminium painted
- vogalniki: Nylon
- zunanji plašč: ZnAlMg ZM310
- notranji plašč: ZnAlMg ZM310
- dno: Nerjaveča pločevina 304
- vodila: Nerjaveča pločevina 304
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so v notranjosti naprave.
Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Varnostno so izdelane brez ostrih kotov, narejene iz barvane jeklene pločevine, in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine.
Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na klimatski napravi in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
| - dolžina: | 4890 mm
| - širina: | 1055 mm
| - višina: | 1425 mm
| - teža: | 1405 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 2 835 m3/h
Odvod: 2 835 m3/h
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
| Dodatek Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 | Kos
Kontrolno okno
Osvetlitev
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2 835 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1 058 kW/(m3/h),
| Certification | Barvan ventilator
- Moč= 1,500 kW - IE5 EC
Kontrolno okno
Osvetlitev
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 85,5%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 15,20°C/12,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: %
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,60°C/61,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Kontrolno okno
Bana za odvod kondenza
Osvetlitev
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
| srednja frekvenca oktave [Hz] | 63 | 125 |  |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| Dušenje zvoka [dB] | 3 | 7 |  |  | 21 | 15 | 11 | 12
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Dodatek Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 | kpl.
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
| Dodatek Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 | Kos
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Dodatek Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 | kpl.
Kontrolno okno
Osvetlitev
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
| srednja frekvenca oktave [Hz] | 63 | 125 |  |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| Dušenje zvoka [dB] | 3 | 7 |  |  | 21 | 15 | 11 | 12
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Prazna sekcija
Prazna sekcija
EKO omara
Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2 835 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1 129 kW/(m3/h),
| Certification | Barvan ventilator
- Moč= 1,500 kW - IE5 EC
Kontrolno okno
Osvetlitev
Prazna sekcija
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
Unit accessories
| Dodatek Streha | 1 | kpl.
| Dodatek Bazni podstavek S125.2 | 1 | kpl.
Certification Razred puščanja L1
V obsegu vgradnje regulacijske opreme je vključena dobava, povezava ter spravljanje v pogon opreme za ekonomično obratovanje naprave:
-za časovno programirano delovanje naprave,
-hlajenja poleti z integriranim hladilnikom in gretja pozimi
-frekvenčna regulacija vrtljajev obeh ventilatorjev
-regulacija temperature vpiha gleda na zunanjo temperaturo
-omejevanje minimalne in maks. temperature vpiha
-signalizacija zamašitve filtrov in pretrganega jermena ventilatorja
-izklop klimata od požarne centrale
-protizmrzovalna zaščita
Skupaj z klimatom se dobavi elektrokomandna omara za notranjo namestitev v strojnici z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje klimata vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi s stavljanjem
El. komandna omara ima pripravljene sponke za povezavo na rezervno agregatsko napajanje protizmrzovalne zaščite.
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih
elektro instalacij ter funkcionalni opis
delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
Kablaža
- kablaža komandne omare in vseh tipal na klimatu ter vseh
perifernih elementov izven klimata
Z končnim naročnikom klimata mora biti usklajena sestava posameznih elementov z upoštevanjem možnosti transporta in vgraditve v klima strojnico oz. postavitve na streho, postavka vsebuje tudi stroške transporta in dviga klimata.
Npr. Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HID:8-3-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1
5.02 | Enoetažna klimatska naprava izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022, kot ločena sekcija za KN1 (vlažilnik, grelnik, hladilnik, filter 2 stopnje) za vgradnjo v strojnico
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
- profili: aluminium painted
- vogalniki: Nylon
- zunanji plašč: ZnAlMg ZM310
- notranji plašč: ZnAlMg ZM310
- dno: Nerjaveča pločevina 304
- vodila: Nerjaveča pločevina 304
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
| - dolžina: | 3520 mm
| - širina: | 1055 mm
| - višina: | 775 mm
| - teža: | 424 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 2 835 m3/h
DOVOD
Prazna sekcija
Kontrolno okno
Osvetlitev
Vodni hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: Aluminij
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Hladilni režim:
- hladilna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C
- pretok tekočine: 0,7380 l/s
- padec tlaka na strani tekočine: 26,14 kPa
- predvidena hladilna moč: 15,48 kW
- temperatura pred hladilnikom: 28°C/61%
- temperatura za hladilnikom: 18°C/90%
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 5,2
Grelni režim:
- grelna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 45,00/35,00°C
- padec tlaka na strani tekočine: 4,15 kPa
- pretok tekočine: 0,2930 l/s
- predvidena grelna moč: 12,16 kW
- temperatura pred grelnikom: 15,20°C
- temperatura za grelnikom: 28,00°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 5,18
- protizmrzovalni termostat grelnika
| Pripomba | Črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Električni parni vlažilnik, ki ima zvezno regulacijo kapacitete uparjanja, je vgrajen zunaj klimatske naprave, v njeni neposredni bližini, in je povezan s cevjo za distribucijo pare s fleksibilno in toplotno izolirano cevjo za paro.
Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo.
Tehnični podatki:
- vstopni zrak: 22°C/61%
- izstopni zrak: 22°C/90%
- količina pare: 20,87 kg/h
- regulacija: zvezna
- tip parnega vlažilnika: elektrodni
- kapaciteta pare: 23 kg/h
- nazivna el, moč: 17,300 kW
- nazivni el. tok: 24,90 A
- priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz
Kontrolno okno
Bana za odvod kondenza
Osvetlitev
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
| Dodatek Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 | Kos
Kontrolno okno
Osvetlitev
Unit accessories
| Dodatek Bazni podstavek S125.2 | 1 | kpl.
Certification Razred puščanja L1
Npr. Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HID:7-3-1.5-S-R-50F-TB2-L2 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1
KN2 - UPRAVNI DEL
5.03 | Naprava serije
Klimatska naprava Compact-Line
Za obdelavo zraka v vodoravni ali navpični izvedbi, kot kompaktna ali kot deljena naprava, z vsemi potrebnimi funkcijskimi elementi.
Ohišje naprave
v modularni, kompaktni izvedbi, z zaprtim okvirjem s prekinjenim toplotnim mostom iz aluminijastih profilov in plastičnih vogalnih elementov ter stenami ohišja iz dvostenskih, zrakotesnih, podometno nameščenih, zamenljivih panelov. Notranja in zunanja stena panelov sta iz z ZnAlMg zaščitene jeklene pločevine, po obodu povezani s plastičnim profilom v trdno kompozitno konstrukcijo in z notranje strani toplotno in zvočno izolirani z vlakni iz mineralne volne, razreda negorljivosti A1 po DIN 4102. Po obodu med okvirjem in panelom je nameščen elastičen tesnilni trak z zaprto celično strukturo.
Notranje površine so popolnoma gladke. Revizijska vrata s tesnilnim trakom po obodu. Korozijsko odporna banja za kondenzat z odtokom. Regulacijske žaluzije, nameščene znotraj ali zunaj ohišja, z aluminijastim okvirjem in votlimi aluminijastimi loputami, protismerno povezanimi z obeh strani z zobniki iz poliamida.
Tesnjenje med moduli s trajno elastičnim, samolepilnim tesnilnim trakom, vključno z vsemi elementi za povezavo in zahtevanimi elastičnimi priključki za povezavo z zračnimi kanali.
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
- profili: aluminium painted
- vogalniki: Nylon
- zunanji plašč: ZnAlMg ZM310
- notranji plašč: ZnAlMg ZM310
- dno: ZnAlMg ZM310
- vodila: ZnAlMg ZM310
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
| - dolžina: | 5110 mm
| - širina: | 1055 mm
| - višina: | 1425 mm
| - teža: | 0 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 2 410 m3/h
Odvod: 2 410 m3/h
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 535 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
| Dodatek Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV | 1 | kpl.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
| Dodatek Električni pogon žaluzije NF24A | 1 | Kos
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 87%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 15,70°C/11,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: %
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,50°C/61,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
| Dodatek Električni pogon žaluzije LM24A-SR | 1 | Kos
Bana za odvod kondenza
| Dodatek Temperaturni senzor TG-B440/PT1000, montiran | 1 | kpl.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2 410 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 932 kW/(m3/h),
| Dodatek Merilna cevka do ohišja | 1 | kpl.
| Dodatek Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona) | 1 | Kos
- Moč= 2,400 kW - IE5 EC
Prazna sekcija
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Dodatek Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 | kpl.
Vodni hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Hladilink sem vgradi med kanal !
Materiali:
- okvir: Aluminij
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Hladilni režim:
- hladilna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C
- pretok tekočine: 0,5710 l/s
- padec tlaka na strani tekočine: 7,05 kPa
- predvidena hladilna moč: 11,97 kW
- temperatura pred hladilnikom: 28°C/61%
- temperatura za hladilnikom: 18°C/93%
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 7,74
Grelni režim:
- grelna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 45,00/35,00°C
- padec tlaka na strani tekočine: 1,24 kPa
- pretok tekočine: 0,2400 l/s
- predvidena grelna moč: 9,93 kW
- temperatura pred grelnikom: 15,70°C
- temperatura za grelnikom: 28,00°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 7,76
- protizmrzovalni termostat grelnika
| Dodatek Tripotni ventil ZMD325-10+RVAZ4-24A | 1 | Kos
Pripomba Črpalka ni v ponudbi
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 1 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
| srednja frekvenca oktave [Hz] | 63 | 125 |  |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| Dušenje zvoka [dB] | 3 | 9 |  |  | 26 | 17 | 13 | 13
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
ODVOD
Dušilnik zvoka sestavljen iz 3 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 1 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
| srednja frekvenca oktave [Hz] | 63 | 125 | 0 |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| Dušenje zvoka [dB] | 3 | 9 |  |  | 26 | 17 | 13 | 13
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Prazna sekcija
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
| Dodatek Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 | kpl.
EKO omara
Kasetni filter s filtracijo ePM10 70% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine 97 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
| Dodatek Kontrola filtra s tlačnim senzorjem CAV | 1 | kpl.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 2 410 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 970 kW/(m3/h),
| Dodatek | 1 | kpl. | Merilna cevka do ohišja
| Dodatek | 1 | Kos | Senzor za regulacijo konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
- Moč= 2,400 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
| Dodatek | 1 | Kos | Električni pogon žaluzije NF24A
Unit accessories
| Dodatek | 1 | kpl. | Bazni podstavek S125.2
Zunanje temperaturno tipalo ATF1-PT1000 za stensko montažo 1 kos
Kanalsko temperaturno tipalo za dovodni zrak TG-KH/PT1000 1 kos, ne-vgrajeno
Temperaturno tipalo za odvodni zrak TG-B4-PT1000, vgrajeno 1 kos, vgrajeno v napravi
Regulacija s Systemair ACCESS CU27-C
Vključno s kompletom za priključitev.
Z grafičnim uporabniškim vmesnikom, diagramom poteka in pregledom Sistema. HTML5 uporabniški vmesnik, vizualizacija z uporabo Google Chrome ali Mozilla Firefox.
Možne krmilne funkcije
• 3 stopnje ventilatorja
• regulacija ventilatorja
- konstantni pretok zraka, CAV
- konstantni tlak, VAV
- ročno v %
• Kompenzacija volumskega pretoka zraka na podlagi temperature, vlažnosti in CO2
• Regulacija temperature
- konstantna temperatura dovodnega zraka
- temperatura dovodnega zraka odvisna od zunanje temperature
- Kaskada za dovod zraka v prostor
- Temperature odvodnega zraka
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in sobne temperature v odvisnosti od zunanje temperature
- Preklapljanje med regulacijo temperature dovodnega zraka in temperature odvodnega zraka v odvisnosti od zunanje temperature
- Temperatura prostora, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura odvodnega zraka, odvisna od zunanje temperature
- Temperatura dovodnega zraka odvisna od temperature odvodnega zraka
• 10 zaporedij za ogrevanje, hlajenje, rekuperacijo toplote in žaluzij
- Način ogrevanja/hlajenja: vodno, DX, električno ali reverzibilno
- Način rekuperacije toplote: rotacijski prenosnik toplote, protitočni ploščni prenosnik toplote ali glikolni sistem
• Tedenski program z dvema preklopnima časoma na dan za vsako stopnjo ventilatorja
• Regulacija temperature z ločenimi PID regulatorji za posamezna zaporedja
• Učinkovite funkcije varčevanja z energijo
• Prosto hlajenje
• Regulacija na osnovi zahteve
- Digitalni vhod za požarni alarm
- Digitalni vhod za zunanji izklop
- Digitalni vhod za ventilatorsko stopnjo 1, 2 in 3
- Digitalni izhod za skupno sporočilo o napaki
- Z geslom zaščiten nivo za servis in konfiguracijo
• Možna je povezava z CNS preko BACnet TCP / IP, MODbus TCP / IP, BACnet MS / TP, MODbus RTU and Exoline. Nadzorna plošča NaviPad-PD70-C 1 kos
NaviPad nadzorna plošča za klimatske naprave Systemair s krmilnikom ACCESS.
• Ergonomska in robustna oblika
• Grafični uporabniški vmesnik z diagramom poteka in pregledom sistema
• Kapacitivni zaslon na dotik, 7 "
• 3-metrski priključni kabel z vtičem RJ45
• Gumb Domov s signalizacijo alarmnega sporočila
• Upravljanje do deveti prezračevalnih naprav preko ene krmilne enote
• HTML5 uporabniški vmesnik
• Odporen na udarce 1.2 m, IP54, 0 - 50 ° C
V obsegu vgradnje regulacijske opreme je vključena dobava, povezava ter spravljanje v pogon opreme za ekonomično obratovanje naprave:
-za časovno programirano delovanje naprave,
-hlajenja poleti z integriranim hladilnikom in gretja pozimi
-frekvenčna regulacija vrtljajev obeh ventilatorjev
-regulacija temperature vpiha gleda na zunanjo temperaturo
-omejevanje minimalne in maks. temperature vpiha
-signalizacija zamašitve filtrov in pretrganega jermena ventilatorja
-izklop klimata od požarne centrale
-protizmrzovalna zaščita
Skupaj z klimatom se dobavi elektrokomandna omara za notranjo namestitev v strojnici z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje klimata vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi s stavljanjem
El. komandna omara ima pripravljene sponke za povezavo na rezervno agregatsko napajanje protizmrzovalne zaščite.
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih
elektro instalacij ter funkcionalni opis
delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
Kablaža
- kablaža komandne omare in vseh tipal na klimatu ter vseh
perifernih elementov izven klimata
Z končnim naročnikom klimata mora biti usklajena sestava posameznih elementov z upoštevanjem možnosti transporta in vgraditve v klima strojnico oz. postavitve na streho, postavka vsebuje tudi stroške transporta in dviga klimata.
Npr. Proizvajalec: Systemair Slovenija
| Tip: KA HSI-3000-D-R-50F-TB2-L2 ali odgovarjoče |  | CLP 3000-H-O-C-R-L2-C
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.04 | Dobava in montaža jeklenih profilov za izdelavo nosilne konstrukcije prezračevalnih naprav na strehi izdelane po delavniškem načrtu izvajalca v skupni teži 500 kg. Konstrukcija je vroče cinkana.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.05 | Dobava in montaža jeklenih profilov za izdelavo nosilne konstrukcije notrenje modulne sekcike naprave KN1 izdelane po delavniškem načrtu izvajalca v skupni teži 250 kg. Konstrukcija je barvana.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.05 | Dobava in montaža avtomatskega elektrodnega parnega vlažilnika za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi.
Tehnični podatki: - kapaciteta: 4,6-23 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 17,3 kW - I=24,9A - teža v obratovanju: 29kg - dimenzije: š x v x g: 468x620x345mm
Dodatna oprema: - parna cev 35/46mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - 2x tipalo vlage: zajeto pri regulaciji klimata
Npr. Proizvod: Nordmann
Tip: AT4 2364 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
5.06 | Priklop odvoda kondenza iz parnega vlažilnika na od odtok umivalnika preko HL 138 sifona
|  | kompl | 1 |  | 0
5.07 | Priklop dovpoda vode parnega vlažilnika
|  | kompl | 1 |  | 0
5.08 | Kvadratni dovodni vrtinčni difuzor s premičnimi krožno pritrjenimi lopaticami za vodenje zraka za vidno vgradnjo in neposredno povezavo s komoro ali kanalom, skupaj s komoro, dušilno loputo, razpršilno mrežo, tesnilnim in montažnim materialom. Prirejeno za vgradnjo v spuščeni armstrong strop.
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-600-B-SW | kompl | 4 |  | 0
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-400-B-SW | kompl | 6 |  | 0
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-300-B-SW | kompl | 9 |  | 0
5.09 | Kvadratni odvodni vrtinčni difuzor s premičnimi krožno pritrjenimi lopaticami za vodenje zraka za vidno vgradnjo in neposredno povezavo s komoro ali kanalom, skupaj s komoro, dušilno loputo, razpršilno mrežo, tesnilnim in montažnim materialom. Prirejeno za vgradnjo v spuščeni armstrong strop.
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-600-B-SW | kompl | 3 |  | 0
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-400-B-SW | kompl | 5 |  | 0
| Npr. Systemair tip VVKN-A-S-300-B-SW | kompl | 6 |  | 0
5.1 | Prezračevalni ventili za odvod npr. Systemair EFF
| fi 125 | kos | 26 |  | 0
| fi 160 | kos | 8 |  | 0
5.11 | Prezračevalni ventili dovod npr. Systemair TFF
| fi 125 | kos | 5 |  | 0
| fi 160 | kos | 7 |  | 0
5.12 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P)
| B x H = 425 x 225 | kompl | 10 |  | 0
5.13 | Ventilator za nadometno vgradnjo, za sistem posameznega prezračevanja s protipovratno loputo, v lastnem ohišju, s termičnim varovalom proti preobremenitvi, z vklopom s stikalom za luč in z zakasnitvijo izklopa, zaščita IPX5, s cevnim priključkom Ø100 mm, komplet z montažnim materialom (kot LImodopr F/M)
Tehnični podatki: Pretok zraka: 60m³/h Število hitrosti ventilatorja: 2 Moč ventilatorja: 80W El. napetost: 230 V, 50 Hz, Tok: 0,06 A Nivo hrupa (3 m): 27/32 dB(A)
Izvedba ožičenja in zagon naprave
|  | kompl | 2 |  | 0
5.14 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v zid npr. Systemair IGC barvane v barvi po izbiri arhitekta
| fi 125 | kompl | 3 |  | 0
| fi 160 | kompl | 2 |  | 0
5.13 | Pravokotna požarna loputa za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60
Proizvod: FDS-3G-EI60S
B230T - Motoriziran mehanizem z Belimo 230V (AC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C).
Dobavitelj: npr. Systemair d.o.o. ali enakovredno
| dim. 600x300 mm - L=325mm | kompl | 1
| dim. 550x450 mm - L=325mm | kompl | 2
| dim. 500x300 mm - L=325mm | kompl | 2
5.14 | Okrogla požarna loputa za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60
Proizvod: FDS-3G-EI60S
B230T - Motoriziran mehanizem z Belimo 230V (AC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C).
Dobavitelj: npr. Systemair d.o.o. ali enakovredno
| dim. Fi 125 mm - L=350mm | kompl | 1
| dim. Fi 160 mm - L=350mm | kompl | 1
5.15 | Zaporna loputa zrako tesna s EM pogonom 230V (ON/OFF)
| fi 250 | kompl | 1 |  | 0
5.16 | Cevni ventilator za odvod zraka npr. SYSTEMAIR K 160 XL vključno z :
- prirobnico za pritrditev na ventilator
- z dobavo ON/OFF vklopnega stikala
komplet z montažnim materialom
V =150 m3/h, H=150 Pa
P = 110W / 230 V
|  | kompl | 1 |  | 0
5.17 | Zaščitna rešetka za vgradnjo z zunanje sekcijska vrata z mrežo proti mrčesu
| 400 x 100 | kos | 5 |  | 0
5.18 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| 400 x 200 | kos | 22 |  | 0
5.19 | Revizijske odprtine za okrogle kanale
| pokrov RRD | kos | 12 |  | 0
5.2 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
| ø250 mm | m' | 11 |  | 0
| ø200 mm | m' | 18 |  | 0
| ø160 mm | m' | 42 |  | 0
| ø125 mm | m' | 48 |  | 0
5.21 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s fazonskimi kosi in spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø100 mm | m' | 16 |  | 0
| ø125 mm | m' | 32 |  | 0
| ø160 mm | m' | 132 |  | 0
| ø200 mm | m' | 76 |  | 0
| ø250 mm | m' | 76 |  | 0
5.22 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 3150 |  | 0
5.23 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ, ZUZ, VTZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ODZ izolirani samo na strehi!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 165 |  | 0
5.24 | Dodatna izolacija kanalov videnih vidno po strehi in zunaj po fasadi z tervolom debeline 5 cm z Al pločevino debeline 0,8 mm na zunanji strani
|  | m2 | 22 |  | 0
5.25 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| Opečna stena, plošča debeline do 20 cm, dimenzija 700 x 400mm kanal - požarna loputa 600x300 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| Opečna stena, plošča debeline do 20 cm, dimenzija 650 x 450 mm kanal - požarna loputa 550x350 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| Opečna stena, plošča debeline do 20 cm, dimenzija 600 x 400 mm kanal - požarna loputa 600x300 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| Opečna stena, plošča debeline do 20 cm, dimenzija fi 200 mm kanal - požarna loputafi 160 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| Opečna stena, plošča debeline do 20 cm, dimenzija fi 160 mm kanal - požarna loputafi 125 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| kompl |  | 1 |  | 0
5.26 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 250 |  | 0
5.27 | Regulacijske lopute ročne z montažo med kanal
| fi 125 mm | kompl | 31 |  | 0
| fi 160 mm | kompl | 27 |  | 0
| fi 200 mm | kompl | 10 |  | 0
| fi 250 mm | kompl | 7 |  | 0
5.28 | Vnos klimatov v klima strojnice v1N
|  | kompl | 1 |  | 0
5.29 | Dobava in vgradnja gumi dušilcev s strani dobavitelja klimata med profile klimata in podkonstrukcijo
|  | kompl | 3 |  | 0
5.3 | Preboji skozi stene in med etažne plošče za kanale dimenzije
| 600/300mm | kompl | 1 |  | 0
| 550/450mm | kompl | 1 |  | 0
| 500/300mm | kompl | 2 |  | 0
5.31 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
5.32 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah
|  | kompl | 1 |  | 0
5.33 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0

## Vodovod in kanalizacija
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
6. | Vodovod in kanalizacija - 2 nadstropje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
6.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke 49x36 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Laufen Pro ali enakovredno)
b.) | - lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 30
|  | kompl | 10 |  | 0
6.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke za invalide 36x70 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Laufen LIberty ali enakovredno)
b.) | - lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 30
|  | kompl | 2 |  | 0
6.03 | Varnostni naslon zvračljiv, pri WC za invalide (desni ali levi), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov, zaskočenje v horizontalni in vertikalni legi, mehanizem za premet zasnovan na stisnjenju vzmeti
komplet s pritrdilnim materialom npr. Laconi npr. DB5
|  | kompl | 2 |  | 0
6.04 | Varnostno držalo, pri WC za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom inox, ročaj 60 cm, npr. Laconi DB3i
|  | kompl | 2 |  | 0
6.05 | Drobni inventar pri WC:
- podajalnik papirja: podajalnik za maxi role, inox, npr. Marplast Inox Jumbo
- WC metlica stenska, inox, npr. Marplast Inox
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 12 |  | 0
6.06 | Kompletni umivalnik za vgradnjo na pult kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 55x46,5 npr Laufer Pro S ali enakovredno
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe mešalne senzorske termostatske armature za toplo in hladno vodo (največji pretok vode 5 litrov/min), s keramično kartušo za nastavitev temperature vode npr. Hansgrohe Vernis Blend
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 17 |  | 0
6.07 | Kompletni umivalnik za tehnični prostor kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 25x20 npr Laufer Pro S ali enakovredno
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - zidne pipe za hladno vodo 1/2"
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 2 |  | 0
6.07 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 55x46,5 npr Laufer Pro S ali enakovredno brez odprtine za stoječo armaturo in brez prelivne odprtine
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - zidne mešalne senzorske termostatske armature za toplo in hladno vodo (največji pretok vode 5 litrov/min), s keramično kartušo za nastavitev temperature vode npr. Hansgrohe - dolga zdravniška ročica za posluževanje
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 7 |  | 0
6.08 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, prirejena za invalide, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 65x55 cm, npr. Laufen Liberty
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo (največji pretok vode 6 litrov/min), s keramično kartušo za nastavitev temperature vode npr. Hansgrohe Vernis Blend Mixed 100
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 2 |  | 0
6.09 | Drobni inventar pri umivalniku:
- ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom
- polica ogledala iz bele keramike
milnik: senzorski, pravokotni, inox, npr. Marplast Inox Line sušilnik: senzorski, pravokotni inox, npr. Franke Rodan
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 26 |  | 0
6.1 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
6.11 | Drobni inventar pri umivalniku za invalide:
- ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona
- polica ogledala iz bele keramike
- držalo za brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
6.12 | Priprava instalacij za pomivalno korito v čajni kuhinji sestoječa iz:
- enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 3 |  | 0
6.13 | Priprava instalacij za pomivalno korito v ordinacijah sestoječa iz:
- enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine
-zidne mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode s podačjšano ročico za posluževanje
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 5 |  | 0
6.13 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- ploščate tuš kadi 80 x 80 cm izdelane za vgradnjo v višini keramičnih ploščic
- zidne termostatske armature, nastavitev iztočne temperature na armaturi komplet s pomično konzolo, gibljivo cevjo, obešalom in prho
- odtočne garniture za ploščate tuš kadi z odprtino 90 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 |  | 0
6.14 | Kompletno trokadero sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike z talnim odtokom
- kromirane podstavne mreže
- podometne izplakovalne pipe, z navojnima priključkoma DN32 (kot npr. Presto 13918 ali enakovredno)
- priključek hladne vode DN20 in tople vode DN15
- zidne termostatske armature, nastavitev iztočne temperature na armaturi, z dolgim izlivom
- PE priključne garniture Ø110 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
6.15 | Kompletni pisoar kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- senzorski splakovalnik za pisoar, V kompletu: senzor s pokrivno inox ploščo, podometni vgradni set z elektromagnetnim ventilom 24 VDC (EMV) in transformatorja napetosti 220AC/24DC V. Dimenzija priključka 1/2".
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 3 |  | 0
6.16 | Priprava instalacij za vgradnjo blatexa sestoječa iz:
- priključek hladne in tople vode DN15
- PE priključne garniture Ø110 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
| kompl | kompl | 1 |  | 0
6.17 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 200x200mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 6 |  | 0
6.18 | Horizontalni talni odtok DN70 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 400x200mm in nerjavečo jekleno rešetko 400x200mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 2 |  | 0
6.19 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za razvode hladne, tople vode, cirkulacije, položena pod stropom in v jaških. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo.
| DN20 (Ø22 x 1,2) - debelina izolacije 19 mm | m | 12 |  | 0
| DN25 (Ø28x 1,2) - debelina izolacije 25 mm | m | 12 |  | 0
| DN32 (Ø35 x 1,5) - debelina izolacije 25 mm | m | 8 |  | 0
| DN40 (Ø42 x 1,5) - debelina izolacije 32 mm | m | 28 |  | 0
| Fazonski kosi DN 20 - DN 40 | kos | 62 |  | 0
6.2 | Difuzijsko tesna večplastna cev Uponor Uni Pipe PLUS (sestavljena iz PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij/prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWE tehnologije, toplotno izolirana, dobavljiva v kolutih. Razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1. Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar. Uporaba: Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. Toplotna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Toplotna prevodnost izolacije je 0,035 W/mK. Debelina izolacije: 6mm in 10mm (za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25 in 25x2,5mm). Pri ceveh 32x3 je toplotna prevodnost izolacije 0,040 W/mK, debelina izolacije znaša 9mm in 15mm
| DN12 (Ø16 x 2) | m | 580 |  | 0
| DN15 (Ø20 x 2) | m | 118 |  | 0
| DN20 (Ø26 x 2) | m | 110 |  | 0
| DN25 (Ø35x 3) | m | 60 |  | 0
| DN32 (Ø40 x 4) | m | 40 |  | 0
| DN40 (Ø50 x 4,5) | m | 12 |  | 0
| Fazonski kosi cev fi 16-50 | kos | 840 |  | 0
6.21 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Pocinkane cevne objemke z gumijastim vložkom. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
| konstrukcijski elementi | kg | 45 |  | 0
| objemka (DN15) | kos | 178 |  | 0
| objemka (DN20) | kos | 26 |  | 0
| objemka (DN25) | kos | 32 |  | 0
| objemka (DN32) | kos | 24 |  | 0
| objemka (DN40) | kos | 12 |  | 0
6.22 | PP-M cev za hišno kanalizacijo s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus)
| DN32 | m | 12 |  | 0
| DN50 | m | 170 |  | 0
| DN75 | m | 44 |  | 0
| DN110 | m | 70 |  | 0
| Fazonski kosi cev fi 50-110 | kos | 246 |  | 0
6.23 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| DN110 | m | 20 |  | 0
6.24 | PVC-U cev za odvod kanalizacije iz objekta, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, komplet s fazonskimi kosi in z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 28 |  | 0
| DN125 | m | 16 |  | 0
| DN160 | m | 12 |  | 0
6.25 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 9 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 12 |  | 0
6.26 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
6.27 | Polnilno-praznilna pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 |  | 0
6.28 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
6.29 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 50 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
| kompl | kos | 1 |  | 0
6.3 | Cirkulacijska črpalka za toplo sanitarno vodo, z elektronsko regulacijo vrtljajev Komplet z montažnim materialom
Tehnični podatki: - Pretok Q=1,51 m3/h - Tlačna višina H=40kPa - Električni podatki 230V, 50Hz, 57W (kot npr. GRUNDFOS APLHA 2 25-80N 180)
|  | kos | 1 |  | 0
6.31 | Manometer Ø100 mm z manometrsko pipco in U cevjo
| merilno območje 0-10 bar | kos | 1 |  | 0
6.32 | Inox talna rešetka - sifonizirana, s horizontalnim odtokom DN75, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
| dimenzije: 200 x 200 mm | kos | 1 |  | 0
6.33 | Filter delcev in nevtralizator vodnega kamna in korozije, za hladno vodo, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: filter delcev 50 mikron nekemijska nevtralizacija vodnega kamna patentirana tehnologija puzlnega električnega polja PEF pretok max 10 m3/h (dP=0,2 bar) tlak max 10 bar temperatura 1-65°C električno napajanje 220-240-110 VAC, 50-60 Hz električna moč 20W IP44 hidravlični priključki DN40 MONTAŽNO MESTO GLAVNA CEV HLADNE VODE (Npr. AQUATECH WATER CLINIC, D.O.O. ARG K20 ali odgovarjoče)
|  | kos | 1 |  | 0
6.34 | Filter delcev in nevtralizator vodnega kamna in korozije, za cirkulacijski vod, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: filter delcev 50 mikron nekemijska nevtralizacija vodnega kamna patentirana tehnologija puzlnega električnega polja PEF pretok max 5,2 m3/h (dP=0,2 bar) tlak max 10 bar temperatura 1-65°C električno napajanje 220-240-110 VAC, 50-60 Hz električna moč 20W IP44 hidravlični priključki DN25 MONTAŽNO MESTO POVRATNA CEV CIRKULACIJE (Npr. AQUATECH WATER CLINIC, D.O.O. ARG K10 ali odgovarjoče)
|  | kos | 1 |  | 0
6.35 | Avtomatski samočistilni filter z izpiranjem, komplet z montažnim materialom.
avtomatski samočistilni filter z izpiranjem inox filter mrežica 50 mikron ohišje AISI 304 mehanizem: izpiranje mrežice z vortex mehanizmom kapaciteta 15 m3/h max temperatura 45°C DN40 MONTAŽNO MESTO GLAVNA CEV HLADNE VODE Npr. AQUATECH AVX007 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
6.36 | UVC reaktor za dezinfekcijo pitne vode, komplet z montažnim materialom.
UVC reaktor za dezinfekcijo pitne vode Max pretok 3,6 m3/h Max tlak 10 bar Temperatura 1-50°C LED UVC reaktor Obsevalna doza min 40 mJ/cm2 Kontrolna plošča z alarmi hidravlični priključki DN20 el konfiguracija 230 V 65W el 100-240 V 52 W MONTAŽNO MESTO (2x paralelno) GLAVNA CEV HLADNE VODE Npr. AQUATECH WATERSPRINT UVC CORE 40x2 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
6.37 | UVC reaktor za dezinfekcijo pitne vode na strani cirkulacije, komplet z montažnim materialom.
UVC reaktor za dezinfekcijo pitne vode Max pretok 3,6 m3/h Max tlak 10 bar Temperatura 1-50°C LED UVC reaktor Obsevalna doza min 40 mJ/cm2 Kontrolna plošča z alarmi hidravlični priključki DN20 el konfiguracija 230 V 65W el 100-240 V 52 W MONTAŽNO MESTO (2x paralelno) GLAVNA CEV HLADNE VODE Npr. AQUATECH WATERSPRINT UVC CORE 40 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
6.38 | Vrtanje skozi betonske plošče za instalacije
| ø120 mm | kos | 3 |  | 0
| ø80 mm | kos | 8 |  | 0
6.39 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča 18 cm dimenzija ø120 mm PP cev ø110 mm | kos | 4
| AB plošča 18 cm dimenzija ø100 mm PP cev ø70 mm | kos | 1
| AB plošča 18 cm dimenzija ø80 mm PEx cev ø16-25 z izolacijo 9 mm | kos | 8
|  | kompl | 1 |  | 0
6.4 | Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje sistema
|  | kompl | 1 |  | 0
6.41 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg)
|  | kos | 4 |  | 0
6.42 | Ročni gasilni aparat - ABC (9 kg)
|  | kos | 17 |  | 0
Splošne postavke
6.43 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talni razvodov pred poškodbo
|  | ur | 80 |  | 0
6.44 | Tlačni preizkus notranje vodovodne instalacije z vodo s tlakom 11 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
6.45 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
6.46 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
6.47 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
6.48 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## Medicinski plini
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH AŠKERČEV TRG 15, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
SATELITSKI URGENTNI CENTER SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
Št. Načrta : REM-797/2026
7. | Medicinski plini
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina |  | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
7.01 | Postaja za komprimirani medicinski kisik
Plinska postaja za O2 primarnih in sekundarnih jeklenk, plin v skladu z zahtevami za medicinske pline, sestavljena iz: 2×3 jeklenk O2, velikost 50 L, vsebine plina V=10 Nm3, tlaka 200 bar, dimenzije postaje Š×V×D 673×1087×181 mm, m=53,5 kg, dveh kolektorjev s 3 priključki za vezi, s sinter filtrom, bakrene dvojne povezovalne cevi (6 kos), izpustni ventili kolektorjev in priključkov za regulatorji tlaka, priključno krmilno omarico z manometri, varnostnimi izpustnimi ventili, dvojni visokotlačni regulator tlaka, dvojni nizkotlačni regulator tlaka, tlačna stikala, avtomatski preklopni ventil med jeklenkami, signalizacija polnosti jeklenk in preklopa med jeklenkami z možnostjo prenosa signala na zunanji monitoring, priključni ročni ventil z možnostjo blokade v odprtem in zaprtem položaju, tlačno stikalo na priključni cevi na objekt, displej s prikazom stanja, priključek za rezervne jeklenke z zapornim ventilom z možnostjo blokade v odprtem in zaprtem položaju in protipovratnim ventilom.
Sklop skladen z SIST EN ISO 7396-1. Komplet s certifikatom o ustreznosti.
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: GCS Vi 35
| za 2x3 jeklenke (jeklenke niso stvar dobave) | kompl | 1 | 0 | 0
7.02 | Postaja za komprimirani medicinski kisik - tretji vir
Plinska postaja za O2 rezervno jeklenko, plin v skladu z zahtevami za medicinske pline, sestavljena iz: 1×1 jeklenka O2, velikost 50 L, vsebine plina V=10 Nm3, tlaka 200 bar, enega kolektorja enim priključkom za visokotlačno vez, s sinter filtrom, bakrene povezovalne cevi, izpustni ventil kolektorja, z manometrom, visokotlačni regulator tlaka, tlačna stikala, priključek za signalizacijo stanja priklopljen na primarno krmilno omarico
Sklop skladen z SIST EN ISO 7396-1. Komplet s certifikatom o ustreznosti.
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: Reducing unit 35
| za 1 jeklenko (jeklenke niso stvar dobave) | kompl | 1 |  | 0
7.03 | Pritrdila jeklenk
Pritrdilni profili jeklenk iz pocinkanih profilov, z verižicami, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| za 3 jeklenke v vrsti | kompl | 2 |  | 0
| za 1 jeklenko | kompl | 1 |  | 0
7.04 | Kompresorska postaja za medicinski zrak
Kompresorska postaja za pripravo medicinskega zraka po DIN EN ISO 7396-1 in evropsko knjigo zdravil (European Pharmacopoeia) s kompresorjem, elektrokrmilno omaro, rezervooarjem in dvema napravama za kondicioniranje zraka. Rezervoar je opremljen z varnostnim ventilom, manometrom 0 - 16bar, zapornim ventilom na priključku ter izpraznjevalno pipico za kondenz na dnu posode.
Posamezen kompresor ima sledeče tehnične podatke: - Q=24,2 m3/h pri 8 bar - Nivo hrupa: 55 dB(A) - Pel=3,7 kW
- vertikalni rezervoar, zunaj in znotraj galvaniziran, z manometrom, kontrolno prirobnico, varnostnim ventilom, V = 500 lit [1x kos]
- naprava za zagotavljanje medicinskega zraka po European Pharmacopoeia in ISO EN 7396-1, tip MAE DMET 002 [1x kos]
- priključni set za odvod kondenza iz naprave za medicinski zrak [2x kos]
- priključni set za odvod kondenza iz naprave za medicinski zrak [2x kos]
- avtomatski odvajalec kondenza, tip BEKOMAT 12, za max. pretok 390m3/h [2x kos]
- naprava za separacijo olja in vode, tip OWAMAT 10, za pretok 1,7m3/h [2x kos]
- avtomatski odvajalec kondenza, tip BEKOMAT 32, za max. pretok 300m3/h [1x kos]
- reducirni set 100, za pretok m3/h, z izhodom za 5 barski ter 8 barski zrak (Compressed air reducingstation 100) [1 kos]
Ustreza na primer:
Spiral air Mono SPR5
|  | kompl | 1 |  | 0
7.05 | Postaja za komprimirani medicinski zrak
Plinska postaja za MEDICINSKI ZRAK primarnih in sekundarnih jeklenk, plin v skladu z zahtevami za medicinske pline, sestavljena iz: 2×3 jeklenk, velikost 50 L, vsebine plina V=10 Nm3, tlaka 200 bar, dimenzije postaje Š×V×D 673×1087×181 mm, m=53,5 kg, dveh kolektorjev s 3 priključki za vezi, s sinter filtrom, bakrene dvojne povezovalne cevi (6 kos), izpustni ventili kolektorjev in priključkov za regulatorji tlaka, priključno krmilno omarico z manometri, varnostnimi izpustnimi ventili, dvojni visokotlačni regulator tlaka, dvojni nizkotlačni regulator tlaka, tlačna stikala, avtomatski preklopni ventil med jeklenkami, signalizacija polnosti jeklenk in preklopa med jeklenkami z možnostjo prenosa signala na zunanji monitoring, priključni ročni ventil z možnostjo blokade v odprtem in zaprtem položaju, tlačno stikalo na priključni cevi na objekt, displej s prikazom stanja, priključek za rezervne jeklenke z zapornim ventilom z možnostjo blokade v odprtem in zaprtem položaju in protipovratnim ventilom.
Sklop skladen z SIST EN ISO 7396-1. Komplet s certifikatom o ustreznosti.
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: GCS Vi 35
| za 2x3 jeklenke (jeklenke niso stvar dobave) | kompl | 1 |  | 0
7.06 | Pritrdila jeklenk
Pritrdilni profili jeklenk iz pocinkanih profilov, z verižicami, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| za 3 jeklenke v vrsti | kompl | 2 |  | 0
7.07 | Kontrolno zaporna omarica
Osnovno ohišje kontrolno-zaporne omarice, izdelano iz nerjavečega jekla; primerno za podometno vgradnjo, v suhomontažne stenske sisteme ali za nadometno montažo.
Ohišje ventilske omarice lahko sprejme do 5 ventilskih sklopov za medicinske pline ali vakuum. Ohišje ima izvedeno obrobo, ki omogoča lahko izravnavo z steno. Vključuje ločilno ploščo za prostorsko ločitev ventilskih sklopov in elektronike.
V ohišju so perforirano izvdene izvrtine, ki omogočajo lahko montažo ventilskih ter električnih sklopov, glede na konfiguracijo opreme. Za neuporabljene prehode so priloženi čepi.
Za zaščito ventilskih sklopov je priložen protiprašni pokrov, ki omogoča zaščito med izvajanjem prašnih del v okolici.
Tehnični podatki: - Vgradne mere (V x Š x G): 638 x 452 x 92 mm - Izravnava ometa: do 20 mm
Kontrolno zaporna omarica – sprednji pokrov – komplet Sprednji pokrov kontrolno zaporne omarice je izdelan iz visokokakovostne bele plastike. S svojo moderno in funkcionalno zasnovo se brezhibno vključuje v bolnišnično okolje. Zgornji del sprednjega pokrova je oblikovan kot vrata in omogoča hiter dostop do ventilskih sklopov. Elastično pritrjena vrata se lahko odprejo do 180°. Na notranji strani je prozoren predal z zahtevano dokumentacijo. Dostop do elektronskih komponent je mogoč prek ločenega pokrova. Ta vključuje zaslon in elektronsko opremo, ki je potrebna za obratovanje. Napajanje in signalni vod za zunanjo obdelavo alarmov in izmerjenih vrednosti sta priključena na zadnji strani plošče.
Vizualna prikazovalna enota Zaslon ima osvetljen, zatemnljiv barvni zaslon, ki se upravlja prek kapacitivnega zaslona na dotik. Dve LED-diodi (zelena/rumena/rdeča), nameščeni na strani, s utripanjem ali neprekinjenim svetljenjem prikazujeta stanje delovanja ter morebitne alarme. Zvočni signalni oddajnik dopolnjuje vizualni alarm. Prikazljivi alarmi: - Previsok/prenizek tlak (na vsak nadzorovan izhod plina) - Napaka senzorja tlaka - Napaka senzorja pretoka plina (opcijsko) - Alarm odprtja vrat - Napake v notranji komunikaciji
Varnost in zasnova vrat Vrata so zavarovana z varnostno ključavnico, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. Zasilno odpiranje omogoča dostop v nujnih primerih. Po zasilnem odpiranju je mogoče vrata ponovno zakleniti le s ključem. Vgrajeno stikalo na vratih sproži vizualni in zvočni alarm, ko se vrata odprejo, na primer v primeru nepooblaščenega dostopa prek zasilnega odpiranja. Alarm odpiranja vrat se lahko posreduje na centralno nadzorno točko prek brezpotencialnega stikala ali Drägerjevega lastnega sistema za upravljanje alarmov.
Varnost in zasnova vrat Vrata so zavarovana z varnostno ključavnico, ki onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. Zasilno odpiranje omogoča dostop v nujnih primerih. Po zasilnem odpiranju je mogoče vrata ponovno zakleniti le s ključem. Vgrajeno stikalo na vratih sproži vizualni in zvočni alarm, ko se vrata odprejo, na primer v primeru nepooblaščenega dostopa prek zasilnega odpiranja. Alarm odpiranja vrat se lahko posreduje na centralno nadzorno točko prek brezpotencialnega stikala ali Drägerjevega lastnega sistema za upravljanje alarmov. Tehnične specifikacije: Okvir pokrova/vrata: Zunanje mere (V x Š): 665 mm x 481,8 mm Barva: NCS S0500-N (bela)
Digitalni zaslon: Diagonala zaslona: 7" Tip: IP-LCD zaslonLočljivost: 800 x 480 Barve: 16,7 milijona
Napajalnik 230 VAC/12 V DC / 1,5 A za DIN-tirnico Napajalnik, primeren za 230 V AC, za delovanje kontrolno zaporne omarice za montažo na DIN-tirnico. Za napajanje kontrolno zaporne omarice. Izvedba: 230 VAC / sekundarna napetost v skladu z napajalnikom proizvajalca v ohišju za DIN-tirnico. Ohišje izolirano na DIN-tirnici, brez PE-priključka Skladnost v skladu z EN 62368-1:2014+AC:2015, EN61000-6-2:2005+AC:2005EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 63000:2018. Napajalnik za obvezno vgradnjo v elektronski predal nadzorne enote Tehnične specifikacije: Stopnja zaščite: IP20 Območje primarne napetosti: 85 – 264 V AC Sekundarna napetost: po navedbah proizvajalca: 12 V DC +/- 1 % Izhodni tok: 1,5 A (pri -25°... 55°C) Varovalka: 1,25 A počasna, notranja
Kontrolno-zaporna omarica – ventilski blok za kisik / zrak Ventilski blok vsebuje vse potrebne komponente za zapiranje, zasilno napajanje in merjenje tlaka priključenega medicinskega plina. Zapiranje zagotavlja krogelni ventil DN 15 z ergonomskim ročajem in je opremljen z osnovnim blokom iz medenine, ki vključuje priključek za zasilno napajanje, specifično za posamezni tip plina (NIST), z vgrajenim protipovratnim ventilom. S pomočjo diska, ki je shranjen v notranjosti bloka, se lahko izvede fizična ločitev v smeri pretoka za ventilom, kot je to zahteva v skladu z SIST EN ISO 7396-1. Vključno s skupino pretvornikov tlaka, ki jo sestavljata manometer in elektronskega senzorja tlaka. Servisna dela in pregledi so možni tudi brez odstranjevanja ventilskega bloka. Tehnični podatki: - Priključne cevi: bakrena cev, Ø 15 mm - Tlačni razpon: 0–10 bar - Tlačna trdnost: do 24 bar - Čistost: v skladu z ISO 15001 - Natančnost merjenja senzorja tlaka: ± 2 % merilnega območja
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: ACU Vi (KISIK, MEDICINSKI ZRAK)
|  | kompl | 1 |  | 0
7.08 | Odjemno mesto za medicinske pline v skladu s standardom SIST EN ISO 9170-1 za vgradnjo v medicinski ali parapetni kanal. Izdelano kot samozaporni ventil z dvema stopnjama (prva stopnja: pripravljenost - plin ne uhaja, druga stopnja: uporaba - odjem plina), sestavljeno iz:
- škatlice iz umetne mase 72x72x52,5 mm s podnožjem in bakreno priključno cevjo premera 8 mm, skupaj z nastavljivo izravnavo do 20 mm. Podnožje plina tesnjeno na tlačno ploščo za tlačni preizkus. Primerno za vse vrste medicinskih plinov
- samozaporne vtičnice za vgradnjo s specifično nezamenljivo vtično odprtino za posamezno vrsto plina in dvostopenjskim zaklepom. Notranji varnostni mehanizem z vgrajenimi zatiči glede na vrsto plina. Ohišje izdelano iz ojačane umetne mase s steklenimi vlakni.
- obroča za odpiranje zaklepa iz umetne mase z napisom vrste medicinskega plina, vključno z izveskom z napisom »Ne uporabljaj/napeljava podvržena preizkusu«.
- pokrivne ploščice iz umetne mase 80x80 mm, bele barve po RAL 9001 z dodatkom za UV zaščito.
Ustreza na primer: Dräger GmbH
| za kisik (5 bar) | kompl | 11 |  | 0
| za komprimirani zrak (5 bar) | kompl | 11 |  | 0
7.09 | Duplikator signalov - podometni
Duplikator signalov za namestitev v posameznem displociranem prostoru s sklopkami medicinskih plinov, podometne izvedbe, vezani na kontrolno omarico v pritličju. Komplet z zidno dozo. Sklop skladen z EN ISO 7396.
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: 3g
|  | kompl | 2 |  | 0
7.1 | AMS delovni signal, odgovarja DIN ES ISO 7396-1. alarmna plošča služi za prikaz poročil iz posameznih nadzornih enot in centralnih oskrbovalnih enot v sistemu za upravljanje alarmov. Odvisno od prioritete alarma se sproži vizualni in zvočni alarm. Na zaslonu se prikaže led lučka ali tekstovni prikaz. - vrstni red sporočil in prioriteta alarma (se lahko prosto nastavi) - zvočnik za zvočni alarm - gumb za ponastavitev / preiskus za kratkotrajni izklop alarma (15 minut) - vzmetne sponke za vhodne, omrežne in signalne vhode - pokrivni okvir z vgrajenimi ključi, zaščitenimi s folijo in ploščo z vgrajenim vezjem
Podatki: - glasnost: >57dB - napajanje: 24V AC/DC
Ustreza na primer: Dräger GmbH
Tip: monitor LLT 43VA (AC) / 20W - 48 signalov
|  | kompl | 1 |  | 0
7.11 | Krmilne povezave
Krmilne povezave krmilnih in alarminih omaric in duplikatorjev signalov v prostorih, s kabli spojnim in pritrdilnim materialom v dolžini 105 m, z zaščitnimi cevmi za vgradnjo v stene, komplet s kontrolo signalov.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.12 | Bakrena cev za medicinske pline
Specialna bakrena cev izdelana po EN 13348 za uporabo medicinskih plinov, izdelana z vlečenjem, ki po kvaliteti in postopku odgovarja zahtevam cevi, ki morajo biti znotraj očiščene in razmaščene do stopnje <0,15 g/dm2, z oznako da je bila preizkušena na tesnost. Dobavljeno v palicah dolžine po 5m, z začepljenimi konci. Vključno z dodatkom za razrez in spajanje ter oblikovnimi kosi. Cevi se spajajo po postopku trdega lotanja v zaščitni atmosferi inertnega plina. Vijačni fitingi niso dovoljeni! Cevi označene po celotni dolžini z vrsto plina in smerjo pretoka.
Ustreza na primer: HME GmbH
Tip: Tectube-Med
| Ø8x1,0 mm | m | 40 |  | 0
| Ø12x1,0 mm | m | 20 |  | 0
| Ø15x1,0 mm | m | 80 |  | 0
| Ø22x1,0 mm | m | 50 |  | 0
7.13 | Krogelna zaporna pipa, ustrezna za medicinske pline in vakuum, material kromirana medenina, razmaščena za kisik, z ročico z varovalko za preprečitev nepooblaščenega zapiranja. Komplet s priključnimi lotnimi spojkami in tesnilnim materialom.
| DN20 (za cev Cu ø22x1) | kos | 4 |  | 0
7.14 | Srebrni lot
Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah. Naročilo po zahtevnosti razvoda.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.15 | Zaščita prebojev cevi
Nerjavna jeklena zaščitna cev za izvedbo prebojev inštalacije medicinskih plinov na prehodih skozi stene in plošče. Vključno tesnjenje s trajno elastičnim kitom in montažnim materialom
| DN25 (za cev Cu ø10x1) | kompl | 4 |  | 0
| DN25 (za cev Cu ø12x1) | kompl | 6 |  | 0
| DN32 (za cev Cu ø15x1) | kompl | 6 |  | 0
| DN40 (za cev Cu ø22x1) | kompl | 6 |  | 0
7.16 | Nosilni material
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pritrjevanje na strop se bo izvajalo skozi požarno oblogo stropa in protipotresne konstrukcije.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.17 | Označevanje sistema medicinskih plinov
Oznake na sistemu medicinskih plinov v skladu z ISO 5359
|  | kompl | 1 |  | 0
7.18 | Preizkus medicinskih plinov
Pregled in preizkus celotne instalacije medicinskih plinov s komprimiranim zrakom medicinske kvalitete po ISO 7396 ali dušikom iz jeklenke (brez olja!) po sledečih točkah:
preizkus na tesnosti cevnega razvoda - preizkus tesnosti ventilov - preizkus delovanja ventilov - preizkus tesnosti celotne instalacije - preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja - preizkus križnega priključevanja - preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta - preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega tlaka - preizkus delovanja postaj - preizkus signalizacije - čiščenje kompletne instalacije - končna kontrola indentitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti - končna kontrola kvalitete in čistost plina na vsaki priključeni enoti
Obvezna prisotnost nadzornega organa in skrbnika sistema
Izdelava pisnega zapisnika za vsak posamezni preizkus
|  | kompl | 1 |  | 0
7.19 | Tlačni preizkus cevovodov, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak posameznega plina, vendar ne manj kot 10,35bar. Izdelava pisnega poročila o ospešno opravljenem tlačnem preizkusu. Obvezna prisotnost nadzornega organa in skrbnika sistema. Izvedba skladna s tehničnim poročilom za medicinske pline.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.2 | Bolniški kanal (L=900mm)
Vgrajene sklopke za medicinske pline: - 1× kisik (O₂) - 1× medicinski zrak (Kz5) za naslednje prostore (19 RTG 1KOS, 4 TRIAŽA 1KOS, 33 OPAZOVALNICA 3KOS, 32 PR.ZA MANŠE POSEGA 1KOS, 31 AMBULANTA 2 1KOS, 30 AMBULANTA 1 1KOS, 26 INF. AMB. 1 KOS, 24 REANIMACIJA 2KOS)
Bolniški kanali sodijo v skupino medicinskih pripomočkov,zato za njih velja Uredba o medicinskih pripomočkih (MDR)(EU) 2017/745. Vsak bolniški kanal mora biti testiran vskladu z navedenimi relevantnimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli! V skladu s klasifikacijo po pravilih EU MDR se bolniški kanali razvrstijo v razred IIb.
Dobava in montaža enoposteljnega bolnišničnega kanala, stenske,horizontalne in tri prekatne izvedbe, kanal je narejen iz aluminija Al Mg Si 0,5, brez vidnih vijakov, kar omogoča enostavno čiščenje, dimenzij vxš=251x110 mm, dolžina bolnišničnega kanala Lbk podana spodaj, kanal je ožičen in opremljen z vsemi Cu cevmi za povezavo na sistem medicinskih plinov z vgrajeno sledečo opremo, velja za eno posteljo:
|  | kompl | 11 |  | 0
7.21 | Sheme
Sheme priklopno napajanih postaj posameznih medicinskih plinov, vstavitev v okvir in montaža na zid.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.22 | Priklop bolniškega kanala
Priklop bolniškega kanala na inštalacijo medicinskih plinov
|  | kompl | 11 |  | 0
7.23 | Šolanje investitorja
Šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.24 | Zagon sistema
Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja, skupaj z izdelavo in predajo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
7.25 | Beleženje sprememb za PID
|  | kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
7.26 | Izdelava različnih utorov, vrtanje in ostala gradbena dela pri grobi montaži
|  | ur | 80 |  | 0
7.27 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela (2%) |  |  |  | 0
7.28 | Transportni stroški (1%) |  |  |  | 0
7.29 | Manjša nepredvidena dela in stroški (5%) Obračun po potrditevi s strani nadzora |  |  |  | 0
OPOMBA Alarme, kontrolne omarice in kompresorko postajo v objektu se mora priklopiti na rezervno napajanje.
| SKUPAJ MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0