## Naslovnica_
INVESTITOR: | Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
OBJEKT: | SATELITSKI URGENTNI CENTER
SUC ŠMARJE PRI JELŠAH
SESTAVNI DEL: | PROJEKTANSKI POPIS DEL
GO DELA
KRATEK OPIS GRADNJE: | NOVOGRADNJA
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 006/2025
KRAJ IN DATUM IZDELAVE: | Celje, avgust 2026
PROJEKTANT: | ARHITEKT ERNSTd.o.o.
Ulica XIV.divizije 14
3000 Celje
034274302, biro@arhitekt-ernst.si

## SKUPNA_REKAPITULACIJA
INVESTITOR/NAROČNIK: | Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
OBJEKT: | SATELITSKI URGENTNI CENTER
KRATEK OPIS GRADNJE: | NOVOGRADNJA
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | VALTER ERNST, univ. dipl. inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 006/2025
KRAJ IN DATUM: | Celje, avgust 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA IN INŠTALACIJE (GOI DELA + ZUNANJA UREDITEV)
A./ GRADBENA DELA |  | 0
B./ OBRTNA DELA |  | 0
Skupaj (A+B) : |  | 0
C./ ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
D./ STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
Skupaj inštalacije (C+D) : |  | 0
Skupaj GOI DELA (A+B+C+D) : |  | 0
E./ ZUNANJA UREDITEV |  | 0
Skupaj (A+B+C+D+E): |  | 0
Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV (A+B+C+D+E) : |  | 0
Opomba: V ceni niso zajeti stroški nakupa zemljišča, trafo postaja, diesel agregat za potrebe gradbišča, stroški projektne dokumentacije, komunalni prispevki, stroški nadzora in podobno!

## Uvod
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop,... Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora.. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo oddaljeno do 20 km, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Obračun po dejanskih količinah. Vsi pomožni odri, rušitveni kanali ipd. morajo biti upoštevano v ceni.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Ponudbo in sama dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oz. nadzora.
Tehnični opis, risbe, detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z naročnikom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. V kolikor ponudnik ne napiše, da nudi nadomestni sistem, material ali opremo se smatra da ponuja določeni sistem, material oz. opremo navedeno v popisu! Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Eventualna odstopanja od projektne dokumentacije so možna zgolj na podlagi spremembe dokumentacije, katere izdelavo se proti plačilu naroči pri projektantu.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture oz. pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela v kolikor ni drugače določeno, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse jeklene sidrne elemente prikazane v načrtu jeklenih konstrukcij in vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta po pogodbi se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec na osnovi 3D modela, ki ga je pripravil projektant. Strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. Delavniško dokumentacijo je potrebno predložiti projektantu v potrditev.
Ozemljitev na splošno: Vse kovinske mase na fasadi morajo biti povezane na strelovodno instalacijo Izenačitev potencialov ostalih kovinskih mas (kovinskih podbojev vrat, penjalk za dostop do strehe, ograj, žerjavne proge mostnega dvigala, ipd), se izvede v obliki stenskih fiksnih priključkov ali varjenim stikom s povezavo na armaturo ali zunanje krožno ozemljilo. Pri tem mora biti armatura ustrezno povezana, kar pomeni, da mora biti predpisan delež stikov varjen, pri čemer morajo biti vari dolgi vsaj 5 cm oziroma se mora armatura prekrivati in biti povezana na dolžini vsaj 20-kratnika premera posamezne palice armature. Armaturo povežemo na zunanji ozemljilni obroč s ploščatim vodnikom iz nerjavečega jekla RF 30X4 mm. Na armaturo ga privarimo, na zunanji obroč pa ga pritrdimo s križno sponko. Varjenje armatura za potrebe priključitve na ozemljilni sistem se izvaja skladno s standardom SIST EN 17660-02 in SIST EN 62305-3 (zvari dolžine 50 mm)
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Začasna deponija je oddaljena do 500 m.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
~ ustrezno zavarovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča.
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj, geodetski posnetki, izdelava zbirnih kart, itd….), v kolikor ni to drugače določeno.

## GO_rekapitulacija
| INVESTITOR/NAROČNIK: | Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
| OBJEKT: | SATELITSKI URGENTNI CENTER
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
REKAPITULACIJA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| A/ GRADBENA DELA |  | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% | 0 | preveriti stopnjo DDV !! Neto uporabna površina = 189 m2
| SKUPAJ z DDV : |  | 0
OPOMBA 1 : V ceni niso zajeti stroški za: -inštalacije, -opremo, -nadzor -projektno dokumentacijo, razna soglasja in podobno
OPOMBA 2: Ponudnik mora v ceni zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre, saj se le-ti ne bodo posebej obračunavali!
OPOMBA 3: Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk!
Stroške za statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk!
#REF!
A.) | GRADBENA DELA
A1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
A2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI |  | 0
A4. | TESARSKA DELA |  | 0
A5. | ZIDARSKA DELA |  | 0
A6. | KANALIZACIJSKA DELA |  | 0
A7. | RAZNA GRADBENA DELA |  | 0
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B.) | OBRTNA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
3 | PLAVAJOČI PODI -TLAKI IN ESTRIHI |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA: |  | 0
B.4a | PODI-TLAKI: |  | 0
5 | VRATA, OKNA, STENE |  | 0
6 | SUHOMONTAŽERSKA DELA: |  | 0
7 | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  | 0
8 | FASADERSKA DELA |  | 0
9 | POŽARNA OPREMA |  | 0
10 | RAZNA DELA |  | 0
11 | DVIGALO |  | 0
12 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  | 0

## A_GRADBENA DELA
[10 empty] | A. | GRADBENA DELA:
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA. PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT. KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
Enota cene mora vsebovati: Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom!
[10 empty] | A. | GRADBENA DELA - REKAPITULACIJA: |  |  |  | skupaj
[10 empty] | A1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
[10 empty] | A2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
[10 empty] | A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI |  |  |  | 0
[10 empty] | A4. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
[10 empty] | A5. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
[10 empty] | A6. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
[10 empty] | A7. | RAZNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
[11 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
[10 empty] | zap.številka | opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
[10 empty] | A. | GRADBENA DELA:
[10 empty] | A1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Opomba: Agregat za elektriko za potrebe gradbišča priskrbi naročnik!
[10 empty] | A1.1 | Kompletna organizacija in vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, skladno z veljavno zakonodajo ter kompletna ureditev gradbišča z vsemi stroški ureditve kot je napr: dobava in montaža gradbiščne ograje z vrati, gradbiščne in razlagalne table, z vsemi gradbenimi napravami in stroji, transportnimi napravami, gradbiščnimi kontejnerji, pisarnami in sanitarijami, s potrebno opremo, s plačilom vseh potrebnih taks za začasno prometno ureditev na javni površini in plačilo takse za začasno zaporo javne površine za čas izvedbe del, čiščenjem gradbišča po dokončanju del, z odvozom vseh odpadkov v trajno deponijo in podobno. V ceni zajeti tudi ureditvev začasne gradbiščne deponije za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov, ureditvijo dovoznih poti preko funkcionalnega zemljišča investitorja ter stroški začasnega vodovodnega priključka na vodovodno in električno omrežje; pregled, zaznamovanje tras komunalnih vodov vodovodnih in električnih napeljav. Označitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopov in podobno.
V sklop izvajalčeve cene so vključeni tudi stroški neprekinjenega nadzora gradbišča, vsi stroški v času obratovanja gradbišča, stroški gradbiščnih naprav. Izvajalec mora pravočasno predati načrt za nameravano ureditev gradbišča in ga dati v potrditev naročniku. V ceni zajeti tudi čiščenje gradbišča; vključno z demontažo in odvozom ter ostali režijski stroški v zvezi z organizacijo delovišča. Izvajalec predhodno izdela načrt organizacije gradbišča glede na razpoložljive prostorske možnosti, v dogovoru z investitorjem.
|  | 0.33 | [8 empty] | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA | kpl | 1 |  | 0
[10 empty] | A1.2 | Kompletna izdelava zakoličbe objekta - prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele. Zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti; zakoličbo pa izvede pooblaščen geodet. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu z zahtevanimi pogoji.
|  | 0.33 | [8 empty] | GEODETSKA ZAKOLIČBA | kpl | 1 |  | 0
[10 empty] | A1.3 | Svetovanje, prevzem izkopov in izdelava zaključnega poročila s strani pooblaščenega geomehanika. Obračun v kpl.
|  | 0.33 | [8 empty] | TEHNIČNE STORITVE - GEOMEHANIK | kpl | 1 |  | 0
[10 empty] | A1.4 | Razna manjša nepredvidena spremljevalna pripravljalna dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in storitev po predhodno potrjenem pogodbenem ceniku (dnevna signalizacija, urejanje prometa, cestne zapore, ipd...). Rezervirana (ocenjena) vrednost v % pripravljalnih del!
|  | 0.33 | [8 empty] | RAZNA NEPREDVIDENA DELA (ocenjeno)! | 10% |  |  | 0
A1. | PRIPRAVLJALNA DELA | [8 empty] | A1. | PRIPRAVLJALNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[10 empty] | A2. | ZEMELJSKA DELA
*Opomba: Pri izvedbi izkopov je potrebno upoštevati veljavno projektno dokumentacijo, dejansko stanje na terenu, navodilo geomehanika, projektanta gradbenih konstrukcij ter nadzornega organa! Izkopi in zasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju.
9.5 | 18 |  | 17 | 18 | [5 empty] | A2.1 | Kompletna izdelava izkopa ob objektu , pretrežno III.-IV. kat.; vključno s potrebno izravnavo in s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo ter odvoz na trajno odlagališče ter plačilo vseh stroškov. Obračun: po m3 raščenega terena.
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | [5 empty] | Lokacija: izkopi za potrebe objekta, predvidena globina izkopa 130 cm
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1% | 962 |  | IZKOP Z ODVOZOM NA TRAJNO ODLAGALIŠČE | m3 | 972 |  | 0
180 | [9 empty] | A2.2 | Planiranje in utrjevanje planuma dna do zahtevane zbitosti; po zahtevah geomehanika. Obračun v m2.
0.5
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% | 912.5 |  | PLANIRANJE PLANUMA DNA | m2 | 940 |  | 0
180 | [9 empty] | A2.3 | Nabava, dobava in vgrajevanje ločilnega sloja - politlak filca , zaščita pred zablatenjem nasuja; po zahtevah geomehanika. Obračun v m2 zaščitene površine.
Lokacija: pod nasutjem, predvidoma min- 300g/m2
0.5
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% | 912.5 |  | POLITLAK - FILC | m2 | 940 |  | 0
[10 empty] | A2.4 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz čistega gramoza granulacije 0-60 mm (odvisno od zahtev geomehanika) s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh. Stopnja utrjevanja po dogovoru z geomehanikom in pooblaščenim inženirjem gradbenih konstrukcij. Obračun v m3 v zbitem stanju. Utrjevanje v plastex max. 20 cm.
Predvidena debelina nasutja 40 cm
x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | [6 empty] | Lokacija: pod ab ploščo-tlakom
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1% | 212.66 |  | NASUTJE (pod tlaki) | m3 | 214.8 |  | 0
180 | [9 empty] | A2.5 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz čistega gramoza granulacije 0-60 mm (odvisno od zahtev geomehanika) s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh. Debelina tampona je ocenjena. Stopnja utrjevanja po dogovoru z geomehanikom in pooblaščenim inženirjem gradbenih konstrukcij. Obračun v m3 v zbitem stanju.
Ocenjena debelina nasutja 130 cm
Lokacija: pod talno plošč
0.5
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% | 962 |  | NASUTJE (pod talno ploščo) | m3 | 990.9 |  | 0
x1 | x1 | x1 | x1 | x5 |  |  |  | x5 |  | A2.6 | Kompletna izdelava drenaže ob objektu; izdelane iz drenažnih cevi DN 125 mm (2/3 perforirana površina) po standardu EN 13476-3:2009, vključno s predhodno izdelavo bet. posteljice v naklonu min. 1,3 %, z obojko in tesnilom oziroma z drsno spojko in tesniloma, drenažni nasip (min. 0,25 m3/m1) - ovit v politlak filc. Obračun po 1,0 m kompletno izdelane drenaže; vključno s priključitvijo drenažne cevi na zbirne jaške!
x1 | x1 | x1 | x5 | x5
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +- |  |  | Lokacija: ob objektu
OB OBST.OBJEKTU
[8 empty] | 0% | 110 |  | DRENAŽA OB OBJEKTU | m1 | 110 |  | 0
A2. | ZEMELJSKA DELA | [8 empty] | A2. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[10 empty] | A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI
Betoni splošno:
Izdelavo betonskih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu z ENV 13670. zdelavo in montažo jeklenih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2.
[10 empty] | A3.1 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega roba talne plošče; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS, [λD = max.0.037W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa] kot. npr. Fragmat XPS 300 ali enakovredno, deb. 10,0 cm. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun betoni (m3), opaži (m1,m2,kos), XPS v (m2). TEMELJENJE
TP | PT4gn | PT4n | hn | PT1 | Ptan | [5 empty] | Lokacija: temeljenje
|  |  | stopničast |  |  |  | +- | x
[8 empty] | 3% | 124.83 |  | BETON C12/16; podložni deb. 10 cm | m3 | 128.6 |  | 0
[8 empty] | 3% | 246.65 |  | BETON C25/30; TALNA PLOŠČA DEB. 40 CM | m3 | 254.1 |  | 0
[8 empty] | 3% | 1.45 |  | BETON C25/30; TALNA PLOŠČA DEB. 30 CM | m3 | 1.5 |  | 0
[8 empty] | 3% | 45.9 |  | BETON C25/30; NASTAVKI NA TALNI PLOŠČI | m3 | 47.3 |  | 0
[8 empty] | 1% | 104.5 |  | OPAŽ ROBA TALNE PLOŠČE VIŠ. 40 CM | m1 | 105.6 |  | 0
[8 empty] | 1% | 8.8 |  | OPAŽ ROBA TALNE PLOŠČE VIŠ. 30 CM | m1 | 8.9 |  | 0
[8 empty] | 3% | 286.89 |  | OPAŽ NASTAVKOV | m2 | 295.5 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | OPAŽNI VLOŽKI DN 20-30 CM | kos | 23 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | XPS PLOŠČE DEB. 10 CM - tla | m2 | 532 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | XPS PLOŠČE DEB. 10 CM - rob | m2 | 64 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | XPS PLOŠČE DEB. 10 CM - stene | m2 | 138 |  | 0
| 214.86 | [8 empty] | A3.2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m3.
| 0.2 | [6 empty] | +- |  |  | Lokacija : ARMIRANO BETONSKA PLOŠČA-TLAK DEB. 16 CM
| 42.972 | [6 empty] | 0% | 95.418 |  | BETON C25/30; AB PLOŠČA, PRESEK 0,12-0,20 m3/m2 | m3 | 88 |  | 0
[10 empty] | A3.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Do kote pritličja vodotesni beton z dodatki, kot napr. XYPEX ali enakovredno. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega temelja in zidov in plošč; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Dobava, namestitev in demontaža opaža vratnih okvirjev, vključno s pragovi. V postavko zajeta vsa podporna konstrukcija, žagan les, droben pritrdilni materila ter vezna sredstva. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun betoni (m3), opaži (m1, m2,kos). V AB KONSTRUKCIJO PO POTREBI VGRADITI SIDRNE ELEMENTE ZA TEHNOLOGIJO DVIGALA! DVIGALNI JAŠEK
Lokacija: dvigalni jašek
Karakteristike betona:
Beton temeljne plošče dvigalnega jaška in kletnih sten dvigalnega jaška: C25/30 XC4 XA1 Cl02 Dmax 16 PV-2. Beton z dodatki za vodotesnost (XYPEX ipd), na delovnem stiku talne .plošča/stena izvesti tesnilne trakove!
Jašek dvigala je naravno prezračevan preko odprtine na prosto. Odprtina je velikosti vsaj 5% tlorisne površine dvigala, vendar ne manj kot 0,16 m2.
[7 empty] | +- | x
[8 empty] | 1% |  |  | BETON C12/16; podložni deb. 10 cm | m3 | 0.38 |  | 0
[8 empty] | 3% | 1 |  | BETON C25/30; TALNA PLOŠČA + xypex | m3 | 1.1 |  | 0
[8 empty] | 1% | 2.51 |  | BETON C25/30; STENE + xypex | m3 | 2.6 |  | 0
[8 empty] | 3% | 11.52 |  | BETON C25/30; STENE, PLOŠČA | m3 | 11.9 |  | 0
[8 empty] | 3% | 8.16 |  | OPAŽ ROBA TALNE PLOŠČE | m1 | 8.5 |  | 0
[8 empty] | 3% | 127.98 |  | DVOSTRANSKI OPAŽ STEN | m2 | 131.9 |  | 0
[8 empty] | 0% | 2 |  | OPAŽ VRATNIH ODPRTIN vel ≤ 2,50 m2/kos | kos | 2 |  | 0
[8 empty] | 0% | 1 |  | OPAŽNI VLOŽKI vel ≤ 0,25 m2/kos | kos | 1 |  | 0
[8 empty] | 3% | 2.5575 |  | OPAŽ PLOŠČE S PODPIRANJEM | m2 | 2.7 |  | 0
[10 empty] | A3.4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Vidne površine v kvaliteti vidnega betona VB-3. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskih zidov in nosilcev; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Dobava, namestitev in demontaža opaža odprtin. V postavko zajeta vsa podporna konstrukcija, žagan les, droben pritrdilni materila ter vezna sredstva. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Stik med talno ploščo (temeljem) in steno je potrebno premazati z vodotesno masa na cementni osnovi (proizvod kot napr. proizvajalca Kema Murexin, Mapei). Obračun betoni (m3), opaži (m2,kos), premaz (m1).
Karakteristike betona:
[5 empty] | VK | VK |  |  |  |  | Beton: C25/30 XC4 XA1 Cl02 Dmax 16 PV-2.
an | 4n | poš. Stena | hn | 3n | 1 | SE | dvg1 | dvg2 | os 1N
72.4 | 49.8 | 35.5 | 46.6 | 58.35 | 13.28 | 6.059 | 7.5 | 16.6 | 23.82
21.72 | 14.94 | 10.65 | 13.98 | 17.505 | 2.656 | 1.2118 | 2.25 | 4.98 | 7.146
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | Lokacija: zun. stene, nosilci
[7 empty] | +- m3 | x
[7 empty] | 14.376 | 3% | 93.16 |  | BETON C25/30, VB-3, STENE DEB. 22 CM | m3 | 110.4 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | BETON C25/30, VB-3, NOSILCI | m3 | 0 |  | 0
[8 empty] | 3% | 1167.05 |  | DVOSTRANSKI OPAŽ STEN DEB. 22 CM (notranja stran VB-3) | m2 | 1203 |  | 0
[8 empty] | 3% |  |  | OPAŽ NOSILCEV (vidni del VB-3) | m2 | 23 |  | 0
[8 empty] | 0% |  |  | OPAŽ ODPRTIN ≤ 3 m2 | kos | 11 |  | 0
[8 empty] | 0% | 319.3 |  | OPAŽ ODPRTIN | m1 | 319.3 |  | 0
[8 empty] | 0% | 1 |  | OPAŽNI VLOŽKI vel ≤ 0,05 m2/kos | kos | 16 |  | 0
[8 empty] | 3% | 196 |  | VODOTESNI PREMAZ (stik - talna plošča,temelj/stena) | m1 | 201.9 |  | 0
[10 empty] | A3.5 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Vidne površine v kvaliteti vidnega betona VB-3. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega zidov in nosilcev; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Dobava, namestitev in demontaža opaža odprtin. V postavko zajeta vsa podporna konstrukcija, žagan les, droben pritrdilni materila ter vezna sredstva. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Stik med talno ploščo (temeljem) in steno je potrebno premazati z vodotesno masa na cementni osnovi (proizvod kot napr. proizvajalca Kema Murexin, Mapei). Obračun betoni (m3), opaži (m2,kos), premaz (m1).
Karakteristike betona:
[5 empty] | VK | VK |  |  |  |  | Beton: C25/30 XC4 XA1 Cl02 Dmax 16 PV-2.
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | Lokacija: notr. stene, nosilci
[7 empty] | +- m3 | x
[8 empty] | 3% | 63.88 |  | BETON C25/30, VB-3, STENE DEB. 22 CM | m3 | 65.8 |  | 0
[8 empty] | 3% | 4.4 |  | BETON C25/30, VB-3, NOSILCI | m3 | 4.6 |  | 0
[8 empty] | 3% | 611.81 |  | DVOSTRANSKI OPAŽ STEN DEB. 22 CM (notranja stran VB-3) | m2 | 631 |  | 0
[8 empty] | 3% | 45 |  | OPAŽ NOSILCEV (vidni del VB-3) | m2 | 46.4 |  | 0
[8 empty] | 0% |  |  | OPAŽ ODPRTIN ≤ 3 m2 | kos | 9 |  | 0
[8 empty] | 0% | 44.2 |  | OPAŽ ODPRTIN | m1 | 44.2 |  | 0
[8 empty] | 0% | 1 |  | OPAŽNI VLOŽKI vel ≤ 0,05 m2/kos | kos | 19 |  | 0
[8 empty] | 3% | 134 |  | VODOTESNI PREMAZ (stik - talna plošča,temelj/stena) | m1 | 138.1 |  | 0
[10 empty] | A3.6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun (beton) v m3. Dobava materiala in izdelava opaža; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun opaži (m2).
x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | [6 empty] | Lokacija (zidane stene): VERTIKALNE IN HORIZONTALNE VEZI
P_1. faza | P_2.faza | PRITL. | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +-
|  | 1.8288 | 0.804 |  |  |  |  | 3% |  |  | BETON C25/30 | m3 | 4.2 |  | 0
|  | 18.288 | 8.04 |  |  |  |  | 3% |  |  | OPAŽ VERTIKALNE VEZI | m2 | 37.2 |  | 0
|  | 18.288 | 8.04 |  |  |  |  | 3% |  |  | OPAŽ HORIZONTALNE VEZI | m2 | 13.6 |  | 0
6*°14+◦8/15
| 214.86 | [8 empty] | A3.7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m3. Dobava materiala in izdelava opaža; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun v m2,m1.
| 0.2 | [6 empty] | +- |  |  | Lokacija: ARMIRANO BETONSKA PLOŠČA DEB. 2O CM
| 42.972 | [6 empty] | 0% | 200.49 |  | BETON C25/30; AB PLOŠČA, PRESEK 0,12-0,20 m3/m2 | m3 | 200.5 |  | 0
[8 empty] | 0% | 988.62 |  | OPAŽ PLOŠČE S PODPIRANJEM | m2 | 988.7 |  | 0
10.12 | 20.67 | 9.01 | 11.22 | 18.2 |  |  |  | 3% | 207.94 |  | OPAŽ ROBA PLOŠČE VIŠ. 20 CM | m1 | 214.2 |  | 0
[8 empty] | 0% | 1 |  | OPAŽNI VLOŽKI vel ≤ 0,05 m2/kos | kos | 6 |  | 0
| 214.86 | [8 empty] | A3.7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m3. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega okvirja na mestu preboja zidu; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun betoni (m3), opaži (m2,m1).
| 0.2 | [6 empty] | +- |  |  | Lokacija: ARMIRANO BETONSKA PLOŠČA (nad. 1. nad.) DEB. 25 CM
| 42.972 | [6 empty] | 0% | 200.49 |  | BETON C25/30; AB PLOŠČA, PRESEK 0,12-0,20 m3/m2 | m3 | 200.5 |  | 0
[8 empty] | 0% | 988.62 |  | OPAŽ PLOŠČE S PODPIRANJEM | m2 | 988.7 |  | 0
10.12 | 20.67 | 9.01 | 11.22 | 18.2 |  |  |  | 3% | 207.94 |  | OPAŽ ROBA PLOŠČE VIŠ. 20 CM | m1 | 214.2 |  | 0
[8 empty] | 0% | 1 |  | OPAŽNI VLOŽKI vel ≤ 0,05 m2/kos | kos | 3 |  | 0
| 229.5 | [5 empty] | 0.4664 |  |  | A3.8 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m3. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega opaža; skupaj z opiranjem, podpiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Izvedba in faznost del po napotkih odg. projektanta gradbenih konstrukcij.Obračun v m2, m1.
| 0.2 | [6 empty] | +- |  |  | Lokacija (pritličje/nadstropje) : ARMIRANO BETONSKE STOPNICE
[8 empty] | 0% | 1.785 |  | BETON C25/30; AB TEMELJ, PRESEK NAD 0,30 m3/m1 | m3 | 1.8 |  | 0
[8 empty] | 0% | 2.32 |  | BETON C25/30; AB STOPNIŠČNA RAMA, PRESEK 0,20-0,30 m3/m2 | m3 | 2.4 |  | 0
[8 empty] | 0% | 0.48 |  | BETON C25/30; AB STOPNIŠČNI PODEST, PRESEK 0,12-0,20 m3/m2 | m3 | 0.5 |  | 0
[8 empty] | 1% | 7.98 |  | OPAŽ STOPNIŠČNIH RAM | m1 | 8.1 |  | 0
[8 empty] | 1% | 2.98 |  | OPAŽ PODESTA | m1 | 3.1 |  | 0
[8 empty] | 1% | 24 |  | OPAŽ ROBA STOPNIC | m1 | 24.3 |  | 0
[8 empty] | 1% | 15.61 |  | OPAŽ STRANSKIH IN KASKADNIH PLOSKEV | m1 | 15.8 |  | 0
| 229.5 | [5 empty] | 0.4664 |  |  | A3.9 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m3.
| 0.2 | [6 empty] | +- |  |  | Lokacija (nadstrešek) : ZAPOLNITEV KOV. STEBROV (cevi)
[8 empty] | 0% | 1.785 |  | BETON C25/30; ZAPOLNITEV, PRESEK DO 0,04 m3/m1 | m3 | 1.0714 |  | 0
[10 empty] | A3.10 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega roba talne plošče; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Obračun betoni (m3), opaži (m2). TEMELJENJE
TP | PT4gn | PT4n | hn | PT1 | Ptan | [5 empty] | Lokacija (nadstrešek pred vhodom): temelji
|  |  | stopničast |  |  |  | +- | x
[8 empty] | 3% | 124.83 |  | BETON C12/16; podložni deb. 10 cm | m3 | 0.968 |  | 0
[8 empty] | 3% | 246.65 |  | BETON C25/30; TOČKOVNI TEMELJI 200x200x50 CM | m3 | 4 |  | 0
[8 empty] | 3% | 45.9 |  | BETON C25/30; NASTAVKI 40x40x86 cm | m3 | 0.2752 |  | 0
[8 empty] | 1% | 104.5 |  | OPAŽ TOČKOVNIH TEMELJEV VIŠ. 50 CM | m2 | 8 |  | 0
[8 empty] | 3% | 286.89 |  | OPAŽ NASTAVKOV | m2 | 2.752 |  | 0
[10 empty] | A3.11 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 (SIST EN 206-1) v armirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Dobava materiala in izdelava opaža arm. betonskega roba talne plošče; skupaj z opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Dobava materiala in vgradnja dilatacijskega sloja iz ekstrudiranega polistirena Obračun betoni (m3); vključno z dodatki za vodotesnost in zmrzlinsko odpornost, opaži, dilatacija (m1). AB PLOŠČA
*Opomba: Zagladitev zgornje površine plošče in dodatki za vodotesnost in zmrzlinsko odpornost so zajeti v enotni ceni betona (brez kasnejšega doplačila)!!
TP | PT4gn | PT4n | hn | PT1 | Ptan | [5 empty] | Lokacija (arm. bet. plošča - klimat
|  |  | stopničast |  |  |  | +- | x
[8 empty] | 3% | 45.9 |  | BETON C25/30; PLOŠČA | m3 | 4.94 |  | 0
[8 empty] | 3% | 286.89 |  | DILATACIJA EPS 1 CM, VIŠ. DO 15 CM | m1 | 9.5 |  | 0
[8 empty] | 3% | 286.89 |  | OPAŽ ROBOV PLOŠČE VIŠ. DO 15 CM | m1 | 19.9 |  | 0
[10 empty] | A3.12 | Polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C12/15, kot zaščita pred poškodbami pri izvedbi inštalacijskih del in tlaka. OBBETONIRANJE INŠTALACIJ. Obračun v m3.
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +-
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | BETON C12/15; razna obbetoniranja (ocenjeno) | m3 | 4.2 |  | 0
[10 empty] | A3.12 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne rebraste armature S 500. REBRASTA ARMATURA. Obračun v kg, ne glede na presek. Obračun armature na podlagi statične presoje in armaturnih načrtov. Distančniki za armaturo so zajeti v osnovni ceni in se ne obračunavajo posebej!
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +-
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - rebrasta S 500 (objekt) | kg | 50584.52 |  | 0
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - rebrasta S 500 (nadstrešek) | kg | 402.74 |  | 0
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - rebrasta S 500 (tlak) | kg | 864 |  | 0
[10 empty] | A3.13 | Dobava, rezanje in vgrajevanje srednje zahtevne mrežne armature S 500. MREŽNA ARMATURA. Obračun v kg. Obračun armature na podlagi statične presoje in armaturnih načrtov. Distančniki za armaturo so zajeti v osnovni ceni in se ne obračunavajo posebej!
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +-
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - mreže S 500 (objekt) | kg | 48836.97 |  | 0
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - mreže S 500 (nadstrešek) | kg | 400.0333 |  | 0
[8 empty] | 0% | 4.2 |  | ARMATURA - mreže S 500 (tlak) | kg | 7776 |  | 0
[10 empty] | A3.14 | Kompletna izdelava projekta betona - projekt izvedbe betonske konstrukcije (PIBK), upoštevati izvedbeni razred 2; po navodilih odg. projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun v kpl.
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +-
[8 empty] | 0% | 1 |  | PIBK - PROJEKT IZVEDBE BETONSKE KONSTRUKCIJE | KPL | 1 |  | 0
A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI | [8 empty] | A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI | SKUPAJ: |  |  | 0
31
[10 empty] | A4. | TESARSKA DELA
Opomba: Opažerska dela so zajeta v sklopu betonskih del!
x1 | 72 | 45 | 12 | 3.5 | [5 empty] | A4.1 | Kompletna dobava, montaža in demontaža fasadnih odrov; vključno z dostopi, lestvami, ograjami, streho, zavarovanjem pred vročino, z vsemi potrebnimi izračuni in z vso potrebno dokumentacijo, s potrebnim zavetrovanjem in sidranjem v objekt, dostopi, ipd.! Obračun v m2.
P_1. faza | 8 | 8 | 5 | 3 |  |  |  | +-
| 576 | 360 | 60 | 10.5 |  |  |  | 0% | 896 |  | FASADNI ODRI | m2 | 896 |  | 0
A4. | TESARSKA DELA | [8 empty] | A4. | TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[10 empty] | A5. | ZIDARSKA DELA
[10 empty] | A5.1 | Kompletna nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije , v sestavi: - priprava podlage za izdelavo hidroizolacije; očistiti in po potrebi poravnati površine, - 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega premaza (kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur, - 1x plastomerni bitumenski trakovi (APP) hidroizolacijski bitumenski trak k IZOTEKT T4 PLUS (ali enakovredno). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z min. 15 cm preklopi. Stik v vogalu se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Hidroizolacija oboda temeljev in fasade se izvede do ustrezne višine (minimalno 30 cm nad koto terena). Dela izvesti po navodalih proizvajalca materialov (Fragmat TIM ali enakovredno)! Obračun v m2 tlorisne projekcije.
x1 | t1 | t2 | t3 | x5 |  |  |  | x5
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA | m2 | 620 |  | 0
[10 empty] | A5.2 | Kompletna nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v območju zasutja in min. 40 cm nad terenom, v sestavi: - priprava podlage za izdelavo hidroizolacije; očistiti in po potrebi poravnati površine s cementno malto, - 1x hladni premaz; nanos hladnega bitumenskega premaza (kot npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur, - 1x plastomerni bitumenski trakovi (APP) hidroizolacijski bitumenski trak IZOTEKT T4 PLUS (ali enakovredno). Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z min. 15 cm preklopi. Stik v vogalu se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno. Hidroizolacija oboda temeljev in fasade se izvede do ustrezne višine (minimalno 40 cm nad koto terena). Dela izvesti po navodalih proizvajalca materialov (Fragmat TIM ali enakovredno)! Obračun v m2.
S |  | Z | [8 empty] | Lokacija : zunanji del nastavka na talni plošči + podstavek fasade
3.75 |  | 3.75 | [5 empty] | ± | po izbiri
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1% | 144.05 |  | VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA | m2 | 146 |  | 0
[10 empty] | A5.3 | Kompletna izvedba toplotne izolacije; izdelano iz plošč iz ekstrudiranega polistirena , v sestavi: - XPS toplotna izolacija (0,036 W/mK) za toplotno izoliranje na mestih s povišano vlago in povišanimi tlačnimi obremenitvami - plošča s preklopom in drenažnimi utori (kot napr. FIBRAN xps300-L ali enakovredno) , v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC. Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega materiala, obdelavo vogalov in stikov z izolacijo , vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli ter pritrditvijo na temelj oz. zid. Lepilni sloj: nizko ekspandirna enokomponentna poliuretanska pena (kot je Fragmat Termifix ali enakovredno ) oziroma izbrana tesnilna malta tudi kot lepilna malta. Dela izvesti po navodalih proizvajalca materialov (napr. Fibran ali Fragmat TIM)! Obračun po m2 zaščitene površine.
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +- |  |  | Lokacija: ob nastavkih talne plošče
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | ± | po izbiri
[8 empty] | 1% | 132.272 |  | XPS TOPLOTNA IZOLACIJA DEB. 10 CM (kot napr. FIBRAN xps300-L) | m2 | 135 |  | 0
F.02-2
[10 empty] | A5.4 | Kompletna izvedba toplotne izolacije; izdelano iz plošč iz ekstrudiranega polistirena , v sestavi: - XPS toplotna izolacija (0,036 W/mK) za toplotno izoliranje na mestih s povišano vlago in povišanimi tlačnimi obremenitvami - plošča s preklopom in drenažnimi utori (kot napr. FIBRAN xps500-L ali enakovredno) , v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC. Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega materiala, obdelavo vogalov in stikov z izolacijo , vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli ter pritrditvijo na temelj oz. zid. Dela izvesti po navodalih proizvajalca materialov (napr. Fibran ali Fragmat TIM)! Obračun v m2.
P_1. faza | P_2.faza | P_kuh.3. faza | E_1. faza | E_2. faza |  |  |  | +- |  |  | Lokacija: pod ploščo-tlakom
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | ± | po izbiri
[8 empty] | 1% | 531.65 |  | XPS TOPLOTNA IZOLACIJA DEB. 10 CM (kot napr. FIBRAN xps500-L) | m2 | 543 |  | 0
z1 | z3 | [6 empty] | +- |  | A5.5 | Kompletna izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije z gumbasto folijo: Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega materiala, obdelavo vogalov in stikov z izolacijo , vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli ter pritrditvijo. Dela izvesti po navodalih proizvajalca materialov (Fragmat TIM)! Obračun po m2 zaščitene površine.
[8 empty] | ± | po izbiri
130 | 40 | [6 empty] | 1% | 97.2 |  | GUMBASTA FOLIJA | m2 | 99 |  | 0
[10 empty] | A5.6 | Izravnava roba obstoječih temeljev in zidov, krpanje s cementno malto - kot podlaga za vertikalno hidroizolacijo. Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m2.
[8 empty] | +- |  |  | Lokacija: ob nastavkih in fasadnih nastavkih (cokl)
[8 empty] | ± | po izbiri
[8 empty] | 0% | 144.05 |  | IZRAVNAVA PODLOGE - podlaga za vert. hidroizolacijo | m2 | 145 |  | 0
[10 empty] | A5.7 | Zidanje zidov z glineno opeko M10 v apnenocementni malti 1:3:9. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m3.
|  |  | k1 | stop
[8 empty] | 0% | 44.65 |  | ZIDANJE Z MODULARNO OPEKO DEB. 19 CM | m3 | 44.7 |  | 0
1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | dodatek stene |  | A5.8 | Zidanje zidov z glineno opeko M10 v apnenocementni malti 1:3:9. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m2.
18 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10
25.2 | 2.4 | 1 | 5.6 | 12 | 4 | 3.6 | 9 | 33% |  |  | ZIDANJE PARAPETOV Z OPEKO DEB. 12 CM | m2 | 61.5 |  | 0
[10 empty] | A5.9 | Dobava materiala in izdelava cementnega ometa 1:3 , s predhodnim obrizgom z redko cem. malto, montažo vseh potrebnih vodil. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m2.
x1 | x1 | x1 | x5 | x5
| 60 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0% | 68.5 |  | STENSKI OMET- PRIPRAVA ZA KERAMIČNO OBLOGO | m2 | 69 |  | 0
[10 empty] | A5.10 | Dobava materiala, izravnava prebojev s potrebno obzidavo in izdelava apnenocementnega ometa 1:3:9 , s predhodnim obrizgom z redko cem. malto, montažo vseh potrebnih vodil in z nanosom zaglajenega apnenega ometa 1:3. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Obračun v m2.
x1 | x1 | x1 | x5 | x5
[8 empty] | 3% | 451.5 |  | STENSKI OMET - (priprava za oplesk) | m2 | 466 |  | 0
[10 empty] | A5.11 | Izdelava utorov za potrebe instalacij, kompletno z odstranitvijo ruševin iz objekta, iz zametavanjem utorov po končanih delih. Ocenjeno! Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik!
x1 | x1 | x1 | x5 | x5
[8 empty] | 0% | 60 |  | UTORI 5/5 cm | m1 | 60 |  | 0
[9 empty] | 18 |  | UTORI 8/5 cm | m1 | 18 |  | 0
[9 empty] | 36 |  | UTORI 10/10 cm | m1 | 36 |  | 0
[9 empty] | 15 |  | UTORI 10/15 cm | m1 | 15 |  | 0
[9 empty] | 7 |  | UTORI 20/15 cm | m1 | 7 |  | 0
[10 empty] | A5.12 | Zaščita oz. obbetoniranje instalacijskih talnih razvodov z lahkim betonom; kot napr.: POLITERM BLU FEIN ali enakovredno. Obračun v m3.
[11 empty] | OBBETONIRANJE INŠTALACIJSKIH RAZVODOV | m3 | 4.6 |  | 0
x1 | x1 | x1 | x5 | x5 | [5 empty] | A5.13 | Delovni in pomožni odri. Obračun v m2 neto tlorisne projekcije.
x1 | x1 | x1 | x5 | x5
[8 empty] | 0% | 861.46 |  | DELOVNI IN POMOŽNI ODRI | m2 | 861.5 |  | 0
[10 empty] | A5.14 | Redno čiščenje objekta in zaključno čiščenje talnih in stenskih oblog, vrat, oken, zasteklitev in podobno. Obračun v m2 tlorisne projekcije.
103.4 | 258.5 | 161.6 | 171.1 | 172 |  |  |  | 0% | 861.46 |  | ČIŠČENJE OBJEKTA | m2 | 861.5 |  | 0
[10 empty] | A5.15 | Razna gradbena dela, povezana z izvedbo inštalacijskih del (prebijanje, zazidava odprtin, ..).
[9 empty] | 60 |  | GRADBENA POMOČ - KV DELAVEC | ur | 60 |  | 0
[9 empty] | 60 |  | GRADBENA POMOČ - PK DELAVEC | ur | 60 |  | 0
[11 empty] | MATERIAL (ocena % od KV+PK) | € |  |  | 0
A5. | ZIDARSKA DELA | [8 empty] | A5. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[10 empty] | A6. | KANALIZACIJSKA DELA
[10 empty] | A6.1 | Kompletna izdelava izkopa (pretežno v utrjenemu nasutju) za potrebe kanalizacijskega razvoda in jaškov v objektu, odmet na stran (ocena 80%) ter kasnejši zasip po položitvi kanalizacije, oziroma (ocena 20%) nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo ter hramba za kasnejše zasipe. Obračun v m3.
Lokacija: kanalizacija v objektu
x1 | t1 | t2 | t3 | x5 |  |  |  | x5
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | IZKOP IN KASNEJŠI ZASIP OZ. ODVOZ VIŠKA izkopanega materiala | m3 | 17.8 |  | 0
[10 empty] | A6.2 | Kompletna dobava in montaža PVC cevi SN4, za kanalizacijo. Polaganje cevi v nasutje na peščeno posteljico deb. 10+DN/10 cm. Obračun v m1; vključno s peščeno posteljico ter z vsemi fazonskimi komadi.
x1 | t1 | t2 | t3 | x5 |  |  |  | x5
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | PVC CEVI DN 75 | m1 | 18 |  | 0
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | PVC CEVI DN 110 | m1 | 28 |  | 0
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | PVC CEVI DN 125 | m1 | 16 |  | 0
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | PVC CEVI DN 160 | m1 | 12 |  | 0
[10 empty] | A6.3 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja zbirnega kanalizacijskega jaška neto dimenzij 60x60x80 cm; izdelanega iz vodotesnega betona , vključno z zaglajenim betonskim dnom, z izdelavo in zatesnitvijo priključkov, betonskim pokrovom z vgrajenim LTŽ smradotesnim pokrovom z dvojnim okvirjem za finalni tlak. Obračun v kos.
x1 | t1 | t2 | t3 | x5 |  |  |  | x5
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | ZBIRNI JAŠEK ZA KANALIZACIJO 60 x 60 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | ZBIRNI JAŠEK ZA KANALIZACIJO 80 x 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
[10 empty] | A6.4 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20 za obetoniranje inštalacijskega razvoda. Obračun v m3.
x1 | t1 | t2 | t3 | x5 |  |  |  | x5
[8 empty] | 3% | 601.2 |  | OBBETONIRANJE INŠTAL. RAZVODA - kanalizacije | m3 | 3 |  | 0
A6. | KANALIZACIJSKA DELA | [8 empty] | A6. | KANALIZACIJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[10 empty] | A6. | RAZNA GRADBENA DELA
[10 empty] | A6.1 | Razna gradbena dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena, vendar so nujna za dokončanje del . Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja in vpisa s strani nadzornega organa v gradbeni dnevnik !
Rezervirano 5 % vrednosti gradbenih del 1.01-6.4!
[11 empty] | NEPREDVIDENA IN DODATNA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
A6. | RAZNA GRADBENA DELA | [8 empty] | A6. | RAZNA GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
[11 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B_OBRTNA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA:
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA. PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT. KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR. VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV…). VSE MERE JE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU.
Enota cene mora vsebovati: Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom!
B. | OBRTNIŠKA DELA - REKAPITULACIJA: |  |  |  | skupaj
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3 | PLAVAJOČI PODI -TLAKI IN ESTRIHI |  |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.4a | PODI-TLAKI: |  |  |  | 0
5 | VRATA, OKNA, STENE |  |  |  | 0
6 | SUHOMONTAŽERSKA DELA: |  |  |  | 0
7 | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
8 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
9 | POŽARNA OPREMA |  |  |  | 0
10 | RAZNA DELA |  |  |  | 0
11 | DVIGALO |  |  |  | 0
12 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
zap.številka | opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
Opomba:
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
V ponudbenih cenah upoštevati detajle iz projekta gradbene fizike, navodila projektanta in detajle proizvajalca strehe.
V ceni upoštevati tudi fazonske elemente, vključno z vsemi zaključki. Ponudnik mora v ceni enoto zajeti tudi vse potrebne odre; kasneje se le-ti ne bodo obračunavali!
Strešne obrobe so iz pocinkane in prašno barvane pločevine, v barvi RAL po izbiri arhitekta.
B1.1 | Kompletna izdelava toplo zatesnjene ravne strehe na betonsko podlago; po navodilih in zahtevah proizvajaca izbranega sistema ravne strehe.
Na betonsko podlago se izdela parna zapora iz hladnega bitumenskega premaza in varjenega bitumenskega traku. Nato se vgradi sloj trdih plošč iz ekstrudiranega polistirena (XPS 300) , toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 300 kPa, debelina izolacije 30 cm (15+15 cm - položena z zamaknjenimi stiki v obeh smereh). Nato se položi ločilni sloj. Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske folije kot napr. ali enakovredno : Sarnafil® TS 77-18 (1,8 mm) je večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcevi ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast).
'Sestava (prerez):
- PVC KRITINA v naklonu 1,5%
- FILC
- TOPLOTNA IZOLACIJA V NAKLONU deb. 24-38 cm
- PARNA ZAPORA ( VARJEN BITUMENSKI TRAK )
- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
- AB PLOŠČA (zajeta v betonskih delih)
Žlota je ogrevana (grelni kabli in avtomatika je zajeta v projektu elektro inštalacij)
Atika višine 30-50 cm: smiselno enaki opis, le da je debelina izolacije min. 10 cm.
Sistem pritrjevanja definira izračun zavetrovanja (zajeti v ceni), narejen za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja. V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe, atika v m2 in doplačilo za pohodni del v m2, oz. žloto v m'; za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa ter sistemske rešitve proizvajalca!
Lokacija: streha nad pritličjem
| RAVNA STREHA (nad pritličjem) | m2 | 248 |  | 0
| OGREVANA ŽLOTA (nad pritličjem) | m1 | 19.8 |  | 0
| POHODNI DEL (nad pritličjem)-doplačilo | m2 | 49 |  | 0
| ATIKA | m2 | 23.1 |  | 0
| STIK S FASADO (VIŠJI DEL) | m2 | 12.1 |  | 0
B1.2 | Kompletna izdelava toplo zatesnjene ravne strehe na betonsko podlago; po navodilih in zahtevah proizvajaca izbranega sistema ravne strehe.
Na betonsko podlago se vgradi naklonski estrih iz stirobetona deb 3-19 cm nato se izdela parna zapora iz hladnega bitumenskega premaza in varjenega bitumenskega traku. Nato se vgradi sloj trdih plošč iz ekstrudiranega polistirena (XPS 300) , toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 300 kPa. Nato se položi ločilni sloj. Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske folije kot napr. ali enakovredno : Sarnafil® TS 77-18 (1,8 mm) je večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcevi ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast).
'Sestava (prerez):
- AB PLOŠČA z dodatki deb. 10 cm (zajeta v betonskih delih)
- 2 x PVC KRITINA v naklonu 1,5%
- FILC
- TOPLOTNA IZOLACIJA deb. 5 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA V NAKLONU deb. 24-38 cm
- PARNA ZAPORA ( VARJEN BITUMENSKI TRAK )
- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
- AB PLOŠČA (zajeta v betonskih delih)
Sistem pritrjevanja definira izračun zavetrovanja (zajeti v ceni), narejen za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja. V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe; za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa ter sistemske rešitve proizvajalca!
Lokacija: streha nad pritličjem (območje klimatov)
| RAVNA STREHA (nad pritličjem-območje klimatov) | m2 | 49.4 |  | 0
B1.3 | Kompletna izdelava toplo zatesnjene ravne strehe na betonsko podlago; po navodilih in zahtevah proizvajaca izbranega sistema ravne strehe.
Na betonsko podlago se izdela parna zapora iz hladnega bitumenskega premaza in varjenega bitumenskega traku. Nato se vgradi sloj trdih plošč iz ekstrudiranega polistirena (XPS 300) , toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 300 kPa.). Nato se položi ločilni sloj. Na zunanji strani toplotne izolacije se namesti sloj hidroizolacijske folije kot napr. ali enakovredno : Sarnafil® TS 77-18 (1,8 mm) je večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcevi ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena skozi izolacijske plošče v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast).
'Sestava (prerez):
- PVC KRITINA v naklonu 1,5%
- FILC
- TOPLOTNA IZOLACIJA V NAKLONU deb. 24-38 cm
- PARNA ZAPORA ( VARJEN BITUMENSKI TRAK )
- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
- AB PLOŠČA (zajeta v betonskih delih)
Žlota je ogrevana.
Atika višine 30-50 cm: smiselno enaki opis, le da je debelina izolacije min. 10 cm.
Sistem pritrjevanja definira izračun zavetrovanja (zajeti v ceni), narejen za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja. V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe, atika v m2 in doplačilo za pohodni del v m2, oz. žloto v m'; za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa ter sistemske rešitve proizvajalca!
Lokacija: streha nad 1. nadstropjem
| RAVNA STREHA (nad I. nadstropjem) | m2 | 361 |  | 0
| OGREVANA ŽLOTA (nad 1. nadstropjem) | m1 | 39.6 |  | 0
| POHODNI DEL (nad 1. nadstropjem) | m2 | 49 |  | 0
| ATIKA | m2 | 41 |  | 0
B1.4 | Kompletna dobava in vgradnja betonskih plošč 40/40/3,8 cm na typske podstavke iz polypropilena - distančnike (buzone). Izvedba po navodilih in zahtevah proizvajaca izbranega sistema ravne strehe.
| BET. PLOŠČE 40 X 40 CM NA DISTANČNIKIH (preko kritine - streha nad pritličjem) | m2 | 198.6 |  | 0
| BET. PLOŠČE 40 X 40 CM NA DISTANČNIKIH (preko kritine - streha nad 1. nadstropjem) | m2 | 351 |  | 0
B1.5 | Kompletna izdelava zatesnjene ravne strehe na podlago iz pločevinastega panela. Na zunanji strani se namesti sloj hidroizolacijske folije kot napr. ali enakovredno Sarnafil® TS 77-18 (1,8 mm) večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcevi ognja ter ojačana s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956). Hidroizolacijska folija je mehansko pritrjena v nosilno podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), s preklopi širine 12 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili (kot npr. Sarnabar oz. Sarnafast).
Sistem pritrjevanja izvesti na podlagi predhodno izdelanega izračuna (zajeti v ceni), narejenega za pogoje, v katerih se konkretni objekt nahaja. V ceni upoštevati tudi tesnjenja okoli vseh elementov na strehi in vseh zaključkov skladno s tehničnimi navodili sistemskega ponudnika ravne strehe.
Poglobljena žlota v širini 30 cm, je izdelana iz podloge iz OSB plošč preko kovinske konstrukcije.
Atika je z notranje strani obložena z OSB ploščami preko kovinske konstrukcije (kovinska konstrukcija je zajeta v ključavničarskih delih), preko je povlečen filc in tesnilna folija.
Obračun v m2 tlorisne projekcije strehe, oz. v m1 za žloto in atiko; za vsa dela in material razviden iz sestava strehe, opisa v postavki in splošnega opisa!
Lokacija: streha - nadstrešek pri glavnemu vhodu
'Sestava (prerez):
- PVC KRITINA v naklonu 1,5%
- FILC
- IZOLACIJSKI PLOČEVINASTI PANEL DEB. 8 cm (zajeto v ključavničarskih delih)
- JEKLENA KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA (zajeta v ključavničarskih delih)
| RAVNA STREHA (nadstrešek pri glavnemu vhodu) | m2 | 58.5 |  | 0
| POGLOBLJENA ŽLOTA | m1 | 9 |  | 0
| ATIKA | m1 | 22.7 |  | 0
B1.6 | Kompletna dobava in vgradnja obtežbe pri ravni strehi iz prodca deb. 4 cm. Izvedba po navodilih in zahtevah proizvajaca izbranega sistema ravne strehe.
| NASUTJE - PRODEC DEB. 4 CM (preko kritine - streha nad nadstreškom) | m2 | 58.5 |  | 0
B1.7 | Kompletna dobava in montaža kleparskih izdelkov iz pocinkane in prašno barvane pločevine, v barvi RAL 5011. Pločevina debeline min. 1,0 mm antikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka v debelini 275g/m2 v skladu z EN 10142 in EN 10147 ter obarvana s poliester barvo deb. 25 µm. Obračun v m' ; vključno z OSB podlogo , potrebno podkonstrukcijo in potrebni pritrdilni material.. Vključno z vsem materialom, delom, pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu.
Lokacija: ravna streha - atika nad pritličjem
| ZAKLJUČEK ATIKE R.Š. 45-60 CM | m1 | 50.2 |  | 0
B1.8 | Kompletna dobava in montaža kleparskih izdelkov iz pocinkane in prašno barvane pločevine, v barvi RAL 5011. Pločevina debeline min. 1,0 mm antikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka v debelini 275g/m2 v skladu z EN 10142 in EN 10147 ter obarvana s poliester barvo deb. 25 µm. Obračun v m' ; vključno z OSB podlogo , potrebno podkonstrukcijo in potrebni pritrdilni material.. Vključno z vsem materialom, delom, pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu.
| ZAKLJUČEK ATIKE R.Š. 45-60 CM | m1 | 92.5 |  | 0
B1.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja atike, s podkonstrukcijo in oblogo, izdelano po detajlu priloženem v načrtu arhitekture. Vključno z vsem materialom, delom, pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu in izdelavo preizkusa tesnosti.
- Ogrodje- kovinska podkonstrukcija izdelana iz jeklenih kvadratnih profilov 50/50/5mm, vroče cinkano (predvidoma na razdalji cca 60 cm) + obloga z OSB ploščami deb. 20 mm,
- Finalna obloga s kompozitnimi ploščami kot napr.: Alucobond A2 ali enakovredno v barvi po izboru arhitekta.in navodilih proizvajalca
- obrobe alu prašno barvana pločevina deb. min. 1 mm
Obračun v m1; za kompletno izdelano atiko.
Lokacija: ravna streha - nadstrešek pri glavnemu vhodu; predvidena višina atike 40 cm
| ZAKLJUČEK ATIKE | m1 | 22.7 |  | 0
B1.10 | Kompletna dobava in vgradnja sistemskega vtočnika kot napr.: proizvajalca ACO ali enakovredno. Izvedba po navodilih proizvajalca.
Obračun v kompletu; vključno s predhodno pripravo in z vsem osnovnim in pritrdilnim materialom!
Lokacija: ravna streha
| DOBAVA/MONTAŽA VTOČNIKA f 120 MM | KPL | 6 |  | 0
B1.11 | Kompletna dobava in vgradnja sistemskega vtočnika kot napr.: proizvajalca ACO ali enakovredno. Izvedba po navodilih proizvajalca.
Obračun v kompletu; vključno s predhodno pripravo in z vsem osnovnim in pritrdilnim materialom!
Lokacija: ravna streha-nadstrešek
| DOBAVA/MONTAŽA VTOČNIKA f 100 MM | KPL | 1 |  | 0
B1.12 | Kompletna dobava in vgradnja sistemskega vtočnika kot napr.: proizvajalca ACO ali enakovredno. Izvedba po navodilih proizvajalca.
Dobava in vgradnja enodelnega odtočnega elementa iz nerjavečega jekla (1.4301). Premer odtočne cevi DN100, dolžina odtočne cevi 800mm; s prirobnico dimenzij 300mm x 300mm, ki jo je mogoče upogniti na licu mesta. Uporabno za preboje strešnih atik in parapetnih zidov balkonov.
Dobava in vgradnja prebojnega elementa za atiko iz nerjavečega jekla AISI 304 (1.4301), s prirobnico za vpenjanje hidroizolacije in bitumensko priključno manšeto s posipom.
Obračun v kompletu; vključno s predhodno pripravo in z vsem osnovnim in pritrdilnim materialom!
Lokacija: ravna streha
| DOBAVA/MONTAŽA ZASILNEGA PRELIVA f 100 MM | KPL | 7 |  | 0
B1.13 | Kompletna dobava/izdelava in montaža PVC protihrupnih odtočnih cevi. Obračun v m1 za kompletni sestav; vključno z objemkami in z vsem osnovnim in pritrdilnim materialom!
Lokacija: v fasadi
| DOBAVA/MONTAŽA PVC ODTOČNIH CEVI f 120 MM | m1 | 46 |  | 0
B1.14 | Kompletna dobava/izdelava in montaža :
Svetlobna kupola (kot napr. Akripol) dimenzij 60 × 100 cm, element za naravno osvetlitev in odvod dima in toplote (ODT), zasnovan za vgradnjo na ravne strehe ali strehe z minimalnim naklonom. Kupola je izdelana iz udarno odpornega polikarbonata, v večslojni izvedbi, z visoko toplotno izolativnostjo in UV zaščito. Sistem je kompatibilen z ODT mehanizmi po standardu EN 12101-2.
Vgradni okvir: za ravno streho
Material: PVC ali GRP (stekloplastika), odvisno od izvedbe
Izvedba: toplotno izoliran, primeren za vgradnjo na hidroizolacijo
Višina podstavka: min. 30 cm
Tesnjenje: večslojno, odporna EPDM tesnila
Toplotna izolacija kupole: 3-slojna kupola: U ≤ 2,2 W/m²K
UV zaščita: obojestranska UV stabilizacija
Tip odpiranja: Pnevmatski pogon (CO₂ ampula, aktivacija preko požarne centrale)
certifikat: EN 12101-2 (obvezno za ODT)
Lokacija: v strehi nad stopniščem
| DOBAVA/MONTAŽA ODT 60x100 CM | kos | 1 |  | 0
B1.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja zaključne obrobe strehe vetrolova, izdelano po detajlu priloženem v načrtu arhitekture. Vključno z vsem materialom, delom, pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu in izdelavo preizkusa tesnosti.
- obroba iz alu prašno barvana pločevina deb. min. 1 mm
Obračun v m1; za kompletno izdelano obrobo
Lokacija: vetrolov
| ZAKLJUČNA OBROBA R.Š. 40-45 CM | m1 | 5 |  | 0
B1.16 | Kompletna dobava in montaža kleparskih elementov po sistemu proizvajalca kritine. Pločevina: pocinkana in prašno barvana pločevina RAL po izboru arhitekta, min debeline 0,6 mm. V ceni zajeti tudi ves potrebni nerjaveči pritrdilni in tesnilni material. Obračun v m2, ne glede na razvito širino.
| RAZNE STREŠNE OBROBE , PREBOJI SKOZI STREHO | m2 | 3 |  | 0
B1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA | skupaj |  |  | 0
B2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošni opis:
Konstrukcijski elementi jeklene konstrukcije se izdelajo v delavnici s postopki varjenja, na mestu gradnje se sestavljajo s pomočjo vijačenja ali z varjenjem. Konstrukcijo je potrebno v vseh fazah gradnje, s pravilnim vrstnim redom sestave in gradnje, varovati proti izgubi stabilnosti ali porušitvi. Pred montažo je potrebno izvesti poskusno montažo. Izvajalec del pripravi načrt montaže, katerega da v potrditev pooblaščenemu inženirju gradbenih konstrukcij.
Vse mere jeklene konstrukcije je potrebno preveriti na mestu samem. V ponudbeni ceni mora biti zajet ves pomožni material, vsi stroški montaže, transporta, pritrdilenega materiala ter stroški podlivanja ležišč. Izvajalec mora vsak element jeklene konstrukcije opremiti s CE znakom in izdati CE certifikat v skladu s SIST EN 1090.
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcij. Projektno dokumentacijo PZI, in PID ( z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu DGD faze. PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
Izvedba in sistem AKZ (zajeta v ceni postavke, v kolikor ni drugače zahtevano) mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC2, SIST EN ISO 12944 - 5; klasa C4 ali ustreznemu DIN standardu za zunanje konstrukcije - vroče pocinkano in barvano-lakirano, nevidne konstrukcije barvano-lakirano.
Elemente predviden za cinkanje je prilagoditi zahtevam izvajalca cinkanja! Upoštevati je potrebno zahteve, podane v SIST EN 1090! Jeklena konstrukcija mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splošne zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, vroče obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. Privzeti je potrebno razred izdelave EXC2 ! Izvajalec jeklene konstrukcije mora pripraviti tehnološki načrt montaže jeklene konstrukcije, ki bo vseboval vrstni red montaže, način in mesta začasnega podpiranja.... Predvidena mora biti tudi vsa strojna oprema in orodje za dviganje montažnih sklopov. Osebje, ki izvaja montažo mora biti usposobljeno in med delom ustrezno zavarovano.
Poleg opisanega v postavkah in v splošnemu opisu je zajeto tudi:
• Merjenje na objektu • Izdelava PZI, PID in delavniške dokumentacije • Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev • Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti • Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material • Izdelava vseh potrebnih zaključkov • Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu • Vse potrebne transporte do mesta vgradnje • Skladiščenje materiala na gradbišču • Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno • Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom • Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu • Finalna obdelava po splošnemu opisu in opisu v postavki ter po zahtevah razvidnih iz načrta gradbenih konstrukcij! • Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu • Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo • Plačilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala • Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču.
B2.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne konstrukcije zunanjega nadstreška - stebri; z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom, vse JEKLO S355, kvaliteta vijačnega materiala po specifikaciji. Zaščita : vroče cinkano s potapljanjem, (debelina nanosa mora zadostiti pogojem za zunanje izpostavljene površine). in barvani v RAL po izboru projektanta. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vhodni nadstrešek, 2 x "V" steber
| JEKLENA KONSTRUKCIJA - STEBRI | kg | 924 |  | 0
| SIDERNE PLOČEVINE | kg | 55 |  | 0
| DROBNI MATERIAL | kg | 15 |  | 0
B2.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne strešne konstrukcije zunanjega nadstreška; z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom, vse JEKLO S355, kvaliteta vijačnega materiala po specifikaciji. Zaščita : osnovni antikorozijski premaz in finalni premaz za zunanje izpostavljene površine. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vhodni nadstrešek - strešna konstrukcija, atika, žlota
| JEKLENA KONSTRUKCIJA | kg | 2480 |  | 0
| SIDERNE PLOČEVINE | kg | 75 |  | 0
| DROBNI MATERIAL | kg | 32 |  | 0
B2.3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža nosilne pločevine -pločevinastega panela za streho nadstreška, kot napr.: Trimoterm SNV 80 (obrnjeni) ali enakovredno. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Obračun v m2; vključno z vsemi spojnimi sredstvi za pritrditev na jekleno konstrukcijo. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vhodni nadstrešek
| NOSILNI PLOČEVINASTI PANEL DEB. 8 CM | m2 | 59 |  | 0
B2.4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža nosilne pločevine -pločevinastega panela za streho vetrolova, kot napr.: Trimoterm FTV 200 ali enakovredno. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Obračun v m2; vključno z vsemi spojnimi sredstvi za pritrditev na konstrukcijo vetrolova.. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vetrolov strop
| NOSILNI PLOČEVINASTI PANEL DEB. 20 CM | m2 | 7 |  | 0
B2.5 | Kompletna izdelava in montaža spuščenega stropa nadstreška ; vključno s pocinkano kovinsko podkonstrukcijo obešeno na jekleno konstrukcijo nadstreška in stropna obloga iz kompozitnih plošč v barvi po izboru arhitekta; proizvod kot napr. Alucubond oz. enakovredno. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela, izreze za svetila in ostale inštalacijske razvode, z vsemi spojnimi sredstvi za pritrditev na jekleno konstrukcijo Obračun v m2; vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vhodni nadstrešek -spuščeni strop
| SPUŠČENI STROP | m2 | 59 |  | 0
B2.6 | Kompletna izdelava in montaža atike nadstreška; vključno s pocinkano kovinsko podkonstrukcijo pritrjeno na jekleno konstrukcijo nadstreška in obloga iz kompozitnih plošč v barvi po izboru arhitekta; proizvod kot napr. Alucubond oz. enakovredno. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela, z vsemi spojnimi sredstvi za pritrditev na jekleno konstrukcijo Obračun v m2; vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Lokacija : vhodni nadstrešek - atika nadstreška
| ATIKA NADSTREŠKA | m2 | 11.775 |  | 0
B2.7 | Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske inox ograje sidrane v talno konstrukcijo. Stebri in ročaj so izdelani iz cevi DN 40, dočim polnilo ograje je iz cevi DN 16. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Ograja izdelana po navodilih arhitekta. Obračun v m1; vključno z vsemi spojnimi sredstvi in podobno.
Lokacija: ograja
| NOTRANJA STOPNIŠČNA OGRAJA VIŠ. MIN. 100 CM | m1 | 8.4 |  | 0
B2.8 | Kompletna izdelava/dobava in montaža notranjih inox oprijemal okrogle oblike (DN 40) sidranih v zid, pri notranjih stropnicah. V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Obračun v m1; vključno z vsemi spojnimi sredstvi in podobno.
Lokacija: stopnišče
| STOPNIŠČNA OPRIJEMALA - ROČAJ | m1 | 14.2 |  | 0
B2.9 | Kompletna dobava, izdelava in montaža inox cevnega ročaja s stebrički oz sidri za sidranje v nosilno konstrukcijo; po izboru in navodilih arhitekta. Obračun v m1 izdelane zaščite pred padcem v globino.
Lokacija: atika pritličje
| INOX CEVNA ZAŠČITA | m1 | 46 |  | 0
B2.10 | Kompletna dobava, izdelava in montaža inox cevnega ročaja s stebrički oz sidri za sidranje v nosilno konstrukcijo; po izboru in navodilih arhitekta. Obračun v m1 izdelane zaščite pred padcem v globino.
Lokacija: atika nadstropje
| INOX CEVNA ZAŠČITA | m1 | 83 |  | 0
B2.11 | Kompletna dobava, izdelava in montaža finalno obdelanih alu zaščitnih vogalnih profilov ; po izboru in navodilih arhitekta.
Lokacija: pred vrati dvigalnega jaška
| ZAŠČITNI VOGALNI PROFILI | m1 | 20 |  | 0
B2.12 | Kompletna dobava/izdelava in montaža typske povozne inox rešetke nad kineto, z okvirjem in ojačitvami, vgrajenim v betonsko konstrukcijo; po detajlu in navodilih arhitekta in tehnologa. Upoštevati je potrebno tudi ves vezni in pritrdilni material. Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Obračun v kpl/kos; vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi del.
Lokacija: pralnica - povozna rešetka nad kineto-jaškom za mokro pranje
| POVOZNA REŠETKA Z OKVIRJEM IN OJAČITVAMI, dim. 4250 x 650 mm | kos | 1 |  | 0
B2.13 | Kompletna dobava, izdelava in montaža dostopne lestve s hrbtno zaščito; vse v vroče pocinkani izvedbi in prašno barvano v RAL po izboru arhitekta. Izvedba po navodilih arhitekta!
Kovinska okrogla lestev F 80 CM za dostop na streho (višina atike + 4,20 m) iz cevnih profilov, z varovalnimi obroči; montažo na točno pozicijo med tla in strešno konstrukcijo, z vsem pripadajočim pritrdilnim vijačnim materialom in z zaščito ter z dvema nastopnima ploskvama za dostop na streho. Lestev je potrebno ustrezno ozemljiti. Zunanja lestev je brez vrtanja v steno. Zaščita: vroče cinkanje min. 2 x 40 mikronov + barva RAL 7024. Splošni opis: - konstrukcija, jeklo S235 JR, vroče cinkano, cevi 50/50/4mm, pločevina 5/40 mm za hrbet, navarjeni nastopni profili, sidrano v venec in tla - pohodne rešetke, h=30 mm, npr. BENKOTEHNA KLASIK - protidrsni lestveni profil ALFA 30/25 mm, vroče cinkano - guma za postavitev konstrukcije dimenzij 30x30 cm in debeline 1cm - zaporni pokrov, po obodu pločevina 20/5 mm, znotraj valovita mreže z okenci 50/50mm, debelina žice 2.80 mm, s tečaji pripeta na zaščitni obroč, na pohodni letvi ključavnica
Varianta: Varjena konstrukcija iz nerjavečega jekla, npr. AISI 304/304L - 1.4301/1.4307, kislinsko odporno AISI 316/316L - 1.4401/1.4404,
Lokacija: dostop oz strehe nad pritličjem/streha nad nadstropjem
| DOSTOPNA LESTEV S HRBTNO ZAŠČITO H 525 CM | kos | 1 |  | 0
B2.14 | Kompletna izdelava in montaža kovinske ograje in polnila - mreže iz ekspandirane pločevine (gosti raster po izboru arhitekta); vključno z okvirjem in s sidranjem v nosilno kovinsko konstrukcijo. Ograja je izdelana iz ogrodja - pocinkane stojke 50/100 mm v razmaku 1,0 m so višine 250 cm, mreža-polnilo je višine 200 cm. Stojke so privijačene v betonsko ploščo, zgoraj so povezane s horizontalnim profilom 50/100 mm. V sklopu ograje so še dvokrilna vrata , prirejena na zaklep. Finalna obdelava vroče cinkano in prašno barvano v beli barvi - RAL po izboru arhitekta. V ceno je zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve, ves potrebni pritrdilni in siderni material, osnovno in finalno zaščito ter podobno. Obračun v kg (jeklena konstrukcija), polnilo v m2 (v pogledu), vrata v kos..
Lokacija: prostor za klimate na strehi nad pritličjem
| OGRODJE - KOVINSKA KONSTRUKCIJA | kg | 1039.5 |  | 0
| POLNILO OGRAJE - EKSPANDIRANA PLOČEVINA VŠ. 200 CM | m2 | 39.8 |  | 0
| DVOKRILNA VRATA 200 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
B2.15 | Kompletna izdelava in montaža notranjih kovinskih kinet za razvode inštalacij medicinske opreme. Premer kinete predvidoma 200/100 mm, z razširitvami na mestih sprememb smeri oz. odcepih. Dolžina in posamezni odcepi z montažnimi pokrovi so razvidni iz projekta arhitekture (tloris) in iz detajlnega prereza kinete! Kineta je izdelana iz krivljene pločevine deb. 3 mm, katera je obojestransko fiksirana s kotnimi železi 50/50/50/3 mm na razdalji 50-60 cm. Le-ti (kotniki) so vijačeni s HILTI vijaki M6 TSA ali enakovredno. Za nosilce pokrovova so obojestransko predvideni kotniki 30/30/3 mm.
Pokrov je predviden iz gladke pločevine deb. 5 mm (zgornja višina mora biti poravnana z izravnano višino estriha). Na mestih izhoda in dovoda inštalacij so demontažni pokrovi z enako finalno oblogo kot je preostali tlak. Kineta je podbetonirana s podlivno malto. Izvedba po navodilih arhitekta in dobavitelja medicinske opreme! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Vsi kovinski deli so v vroče pocinkani izvedbi (zajeto v ceni)! Obračun v m1; vključno s podlivno malto!
Jeklo kategorije B, EN ISO 14713 -2 (Tabela 1).
Finalna zaščita vroče pocinkano, skladno s SIST EN ISO 14713 (antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij – Cinkove in aluminijaste prevleke). Debelina nanosa cinka mora zadostiti zahtevane pogoje o trajnosti in zaščiti konstrukcije.
Izvedba po navodilih arhitekta in dobavitelja medicinske opreme!
Lokacija: RTG prostor
| KINETA S POKROVOM | m1 | 4.5 |  | 0
B2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | skupaj |  |  | 0
B3. | PLAVAJOČI PODI - TLAKI , ESTRIHI, IZOLACIJE
Opomba: Estrihe je potrebno dilatirati od betonskih oziroma zidanih sten s penjenim polietilenom ali poliestrom; kar je zajeto v skupni ceni posamezne postavke! Na površinah ki so večje od 25 m2 je potrebno zarezati dilatacije do armature, širine 3 – 5 mm. Armatura po navodilih proizvajalca armature za estrihe je zajeta v ceni postavke in se ne bo posebej obračunavala!
V objektu je predvideno talno gretje. V ta namen so predvidene plošče za talno ogrevanje s čepi (zajeto v projektu strojnih inštalacij), za cementne in samorazlivne cementne estrihe kot napr.: npr. Uponor Nubos plošča EPS 30 14-16mm 1447x900x29mm ali odgovarjoče
B3.1 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 8,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekspandiranega polistirena EPS 150 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa]; kot. npr. Fragmat EPS 150 (W30) ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (keramika 0)
| TP.1A PLAVAJOČI TLAK | m2 | 67.9 |  | 0
B3.2 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 7,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekspandiranega polistirena EPS 150 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa]; kot. npr. Fragmat EPS 150 (W30) ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (keramika -1)
| TP.1B PLAVAJOČI TLAK | m2 | 30.2 |  | 0
B3.3 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 8,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno + klasična armatura Q196 (zajeti kompletno v ceni),
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS 300 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]; kot. npr. Fragmat XPS 300 ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (keramika-garaže)
| TP.1C PLAVAJOČI TLAK | m2 | 87.9 |  | 0
B3.4 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 8,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno + klasična armatura Q196 (zajeti kompletno v ceni),
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS 300 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa]; kot. npr. Fragmat XPS 300 ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (keramika-pralnica)
| TP.1D PLAVAJOČI TLAK | m2 | 50.7 |  | 0
B3.5 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 8,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekspandiranega polistirena EPS 150 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa]; kot. npr. Fragmat EPS 150 (W30) ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (vinil-hodniki, sobe)
| TP.1E PLAVAJOČI TLAK | m2 | 302.1 |  | 0
B3.6 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 8,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- plošče iz ekspandiranega polistirena EPS 150 , [λD = max.0.035W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa]; kot. npr. Fragmat EPS 150 (W30) ali enakovredno, deb. 8,0 cm
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak pritličje (vinil-RTG)
| TP.1F PLAVAJOČI TLAK | m2 | 13.6 |  | 0
B3.4 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 6,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- TI - Toplotnoizolacijska plošča z dušenjem udarnega zvoka, iz ekspandiranega polistirena (EPS) [λD = max.0.043W/(m.K), kotr napr. ali enakovredno : Fragmat EPS SILENT TP 650 , deb. 4,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak 1. nadstropje (keramika 0)
| 1N.A PLAVAJOČI TLAK | m2 | 15.9 |  | 0
B3.5 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 5,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- TI - Toplotnoizolacijska plošča z dušenjem udarnega zvoka, iz ekspandiranega polistirena (EPS) [λD = max.0.043W/(m.K), kotr napr. ali enakovredno : Fragmat EPS SILENT TP 650 , deb. 4,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak 1. nadstropje (keramika -1)
| 1N.B PLAVAJOČI TLAK | m2 | 98.8 |  | 0
B3.6 | Kompletna dobava materiala in naprava podloge za finalne tlake v naslednji sestavi:
- betonski plavajoči mikro armiran estrih, C 16/20, deb. = 7,0 cm, fino zaglajen in robno dilatiran s trakom izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi vlakni 0,95kg/m3, npr. FIBRILS F 120 ali enakovredno,
- plošče za talno gretje z razvodom deb. 3,0 cm (zajeto v strojnih inštalacijah)
- TI - Toplotnoizolacijska plošča z dušenjem udarnega zvoka, iz ekspandiranega polistirena (EPS) [λD = max.0.043W/(m.K), kot napr. ali enakovredno : Fragmat EPS SILENT TP 650 , deb. 4,0 cm
Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
Obračun v m2.
Lokacija: Tlak 1. nadstropje (vinil)
| 1N.C PLAVAJOČI TLAK | m2 | 211.6 |  | 0
B3.10 | Kompletna dobava in vlaganje toplotne izolacije iz mineralne volne (kamena ali steklena volna), l D = 0,035 W/mK. Obračun v m3.
Lokacija: razni inštalacijski prehodi
| TOPLOTNA IZOLACIJA RAZL. DEBELINE | m3 | 1.5 |  | 0
B3. | PLAVAJOČI PODI - TLAKI , ESTRIHI, IZOLACIJE | skupaj |  |  | 0
B4. | KERAMIČARSKA DELA
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: - snemanje potrebnih izmer na objektu; - pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog; - obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev; - dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški; - napravo malt; - vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; - prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti domesta vgraditve; - čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Ponudnik mora poleg osnovne cene/enoto navesti tudi tip in ceno keramike ki jo ponuja!
B4.1 | Kompletna obloga dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih, armirana s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr.ali enakovredno: Mapeband + tesnilna masa Mapeflex GB1, izvedena na AB estrih in na zid v višini 15 cm.
Obračun v m2.
Lokacija: mokri prostori
| HIDROIZOLACIJA - TLA | m2 | 75.18 |  | 0
B4.2 | Kompletna obloga dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih,.
Obračun v m2.
Lokacija: tuši-stene
| HIDROIZOLACIJA - STENE | m2 | 53 |  | 0
B4.3 | Kompletna obloga dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih,.
Obračun v m2.
Lokacija: avtopralnica do stropa
| HIDROIZOLACIJA - STENE | m2 | 92 |  | 0
B4.4 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi granitogres keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R10
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 120 x 60 cm - po izboru arhitekta
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (vetrolov, avla)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA - GRANITOGRES | m2 | 40.8 |  | 0
B4.5 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi granitogres keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R10
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm - po izboru arhitekta
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (pomožni prostori)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA - GRANITOGRES | m2 | 39 |  | 0
B4.6 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi granitogres keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R10
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm - po izboru arhitekta
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (garaže)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA - GRANITOGRES | m2 | 86.2 |  | 0
B4.7 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi granitogres keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R12
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 30 x 30 cm - po izboru arhitekta
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (ročna avtopralnica)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA - GRANITOGRES | m2 | 49.7 |  | 0
B4.8 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R11
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (predprostor, sanitarije,garderobe)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA | m2 | 157 |  | 0
B4.9 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R12
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (kopalnice)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA | m2 | 29 |  | 0
B4.10 | Nabava, dobava in oblaganje tal s prvovrstnimi retificiranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja talna keramika, srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R10
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm
Obračun v m2 tlorisne projekcije!
Lokacija: tlak (dvigalo-kabina)
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| TALNA KERAMIKA | m2 | 1.7 |  | 0
B4.11 | Nabava, dobava in oblaganje betonskih stopnic s prvovrstnimi retificiranimi keramičnimi ploščicami-oblikovniki I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda. Polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja keramika- oblikovniki za stopnice , srednji cenovni razred ; po izboru arhitekta!
Drsnost : R11
Obračun v m1 kompletno izdelane stopnice (nastopna in čelna ploskev skupaj)!
Lokacija: stopnice pritličje/1.nadstropje
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m1:
| OBLOGA STOPNIC 28/18,9 CM (pritličje/nadstropje) | m1 | 25.5 |  | 0
B4.12 | Nabava, dobava in oblaganje sten s prvovrstnimi retificiranimi glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja stenska keramika po izboru arh./investitorja, srednji cenovni razred
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice v beli barvi, deb. 1 cm, vel. 0,36-0,0,72 m2 po izbiri arhitekta
Obračun v m2.
Višina oblaganja: do višine 2,10 m
Lokacija: sanitarije, kopalnice,lavaža
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| STENSKA KERAMIKA | m2 | 362 |  | 0
B4.13 | Nabava, dobava in oblaganje sten s prvovrstnimi retificiranimi glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja stenska keramika po izboru arh./investitorja, srednji cenovni razred
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice v beli barvi, deb. 1 cm, vel. 0,09-0,20 m2 po izbiri arhitekta
Obračun v m2.
Višina oblaganja: do višine 2,10 m
Lokacija: tuši
Ploščice deb. 1 cm, vel. 60 x 60 cm
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| STENSKA KERAMIKA | m2 | 60 |  | 0
B4.13 | Nabava, dobava in oblaganje sten s prvovrstnimi retificiranimi glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja stenska keramika po izboru arh./investitorja, srednji cenovni razred
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice v beli barvi, deb. 1 cm, vel. 0,09-0,20 m2 po izbiri arhitekta
Obračun v m2.
Višina oblaganja: do stropa
Lokacija: ob umivalnikih
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
| STENSKA KERAMIKA - ob umivalnikih | m2 | 25 |  | 0
B4.14 | Nabava, dobava in oblaganje sten s prvovrstnimi retificiranimi glaziranimi keramičnimi ploščicami I. kvalitete, s polaganjem na lepilo po specifikaciji proizvajalca. Vključno s stičenjem s kvalitetno vodonepropustno fleksibilno fugirno maso, z dodatki za vodoodbojnost in preprečavanja nastajanja plesni. Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela.
Notranja stenska keramika po izboru arh./investitorja, srednji cenovni razred
Velikost fug: max 3 mm v barvi po izboru arhitekta
Ploščice v beli barvi, deb. 1 cm, vel. 0,09-0,20 m2 po izbiri arhitekta
Obračun v m2.
Lokacija: avtopralnica do stropa
Nudimo:
Keramika proizvajalec:
Tip keramika:
Cena keramike (material) /m2:
Obračun v m2.
Lokacija: avtopralnica do stropa
| STENSKA KERAMIKA - ročna pralnica | m2 | 94 |  | 0
B4.16 | Kompletna nabava, dobava in polaganje prvovrstnih nizkostenskih keramičnih obrob, višine 6-10 cm; isti typ kot talna obloga (po izboru arhitekta). Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela. Obračun v m'; vključno z zastičenjem in zatesnitvijo.
| NIZKOSTENSKE OBROBE | m1 | 235 |  | 0
B4.17 | Kompletna nabava, dobava in polaganje prvovrstnih keramičnih zaokrožnic; isti typ kot talna obloga (po izboru arhitekta). Polaganje po tehničnih specifikacijah proizvajalca. V ceni zajeti tudi vsa potrebna pripravljalna in spremljajoča dela. Obračun v m'; vključno z zastičenjem in zatesnitvijo.
| KERAMIČNE ZAOKROŽNICE | m1 | 78 |  | 0
B4.18 | Kompletna dobava in montaža-vgradnja tipskih alu. zaključnic za zaščito vogalov. Izbor mora predhodno potrditi arhitekt!
| ALU STENSKE ZAKLJUČNICE | m1 | 18 |  | 0
B4.19 | Kompletna dobava in montaža-vgradnja tipskih inox talnih zaključnih profilov za keramiko. Izbor mora predhodno potrditi arhitekt!
| INOX ZAKLJUČNI TALNI PROFIL | m1 | 25 |  | 0
B4.20 | Kompletna dobava in montaža-vgradnja tipskih inox talnih dilatacijskih profilov za keramiko. Izbor mora predhodno potrditi arhitekt!
| INOX DILATACIJSKI TALNI PROFIL | m1 | 18 |  | 0
B4.21 | Kompletna dobava in montaža vgradnega predpražnika, kombinacija guma/klobučevina izmenjaje, dan v aluminijast okvir (h=25mm), vključno z inox okvirjem s sidri za vgradnjo (poglobljeni tlak). Izbor predhodno potrdi arhitekt!
Lokacija: vetrolov
| ALGUM PREDPRAŽNIK 100 x 270 CM | kos | 1 |  | 0
B4.22 | Kompletna dobava in montaža-vgradnja okvirja in pokrova za finalni tlak. ACP Pasavant za vgradnjo zaključnega tlaka ACO TOPTEK UNIFACE SS. Pokrov in okvir iz nerjavečega jekla (AISI 304). Zgornji del mora biti poravnan z višino keramike. Linija okvirja mora potekati vzporedno s fugami keramike. Obračun v kos, vsemi pomožnimi deli in prenosi. Pokrov s tesnilom za vodo in smradotesnost, 2 dvižna ključa, armaturna mreža,s protismradno zaščito - dvojno tesnilo. Opomba: Dimenzije vzeti na mestu samem še pred izvedbo naročila!
| OKVIR POKROVA ZA JAŠEK VEL. 60x60 cm | kos | 2 |  | 0
B4.23 | Kompletna vgradnja rešetk talnih sifonov
| VGRADNJA REŠETK TALNIH SIFONOV | kos | 4 |  | 0
B4. | KERAMIČARSKA DELA | skupaj |  |  | 0
B4a. | PODI - TLAKI
Opomba:
B4a.1 | Kompletna izdelava tankoslojne hitrovezne talne izravnave, s predhodnim veznim slojem, kot napr.: Kema Puconci ali enakovredno: - Linea 810 SL (hitrovezna samorazlivna masa) deb. 1-10 mm, - vezni sloj Kemagrund A (vezni sloj).
Obračun v m2.
| HITROVEZNA TALNA IZRAVNAVA | m2 | 532 |  | 0
B4a.2 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne kavčuk talne obloge deb. 2,5 mm, kot npr.NORAMENT SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v kompletu! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
Obračun v m2.
| VINIL TALNA OBLOGA (hodniki) | m2 | 144.3 |  | 0
B4a.3 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne kavčuk talne obloge deb. 2,5 mm, kot npr.NORAMENT SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v kompletu! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
Obračun v m2.
preveri m2
| VINIL TALNA OBLOGA (pisarne, ambulante,..) | m2 | 374.3 |  | 0
B4a.4 | Kompletna dobava in polaganje elektroprevodnega tlaka (kavčuk) v roli deb. 3 mm, varjeni stiki, zahtevana upornost tlaka po zahtevah dobavitelja/proizvajalca specialne medicinske opreme. Ob stenah se tlak dvigne 10 cm kot zaokrožnica. V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje bakrenega ozemljitvenega traku, izravnavo podloge s hitrovezno samorazlivno izravnalno maso v deb. 1-10 mm + vezni sloj, z dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek, elektroprevodno lepilo,ipd.! V vsakemu prostoru je potrebno zajeti tudi omarico za meritve elektroprevodnosti v stenski izvedbi!
V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ! Po končanem polaganju je potrebno izvesti meritve el. upornosti in predložiti elaborat meritev.
Obračun v kompletu v m2.
Lokacija:RTG
| OBLOGA TAL elektro prevodni KAVČUK 3,0 mm | m2 | 13.6 |  | 0
B4a. | PODI - TLAKI | skupaj |  |  | 0
B5. | VRATA, OKNA, STENE
Uvodno pojasnilo:
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehničnim predpisi in harmoniziranimi standardi.
Izvajalec je dolžan ob zamenjavi elementov zaščititi vse notranje prostore in opremo, očistiti notranje prostore nesnage, ki nastane ob demontaži/montaži oken in vrat ter obdelavo špalet. Ob predaji objekta je predati poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.
Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe in dati v potrditev projektantu.
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi arhitekta ali naročnika.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim, se je potrebno o rešitvah nujno posvetovati s projektantom!
V zdravstvenih domovih morajo biti okna in vrata zvočno izolativna tako, da izpolnjujejo zahteve Tehnične smernice za zdravstvene stavbe TSG‑12640‑002:2021 ter splošne zahteve zvočne zaščite stavb, ki določajo dovoljeno raven hrupa v delovnih prostorih
OPOMBE: Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki so navedena v grafičnih prilogah, opisih in projektantskih popisih imajo značaj reference. Eventuelne zamenjave posameznih produktov, ki so navedeni v projektni dokumentaciji poda investitor ob predhodnem soglasju odgovornega projektanta, pod naslednjimi pogoji: - da dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali arhitekturi, - da imajo za projektiran namen ustrezne A-teste, - da so po "EN" normah v enakem kvalitetnem razredu ali boljšem, - da jih predhodno odobri arhitekt Detajlov ni dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve projektanta! Če tekom izvedbe pride do kakršnih koli nejasnosti, npr. potrebna razlaga detajla ali po mnenju izvajalca premalo obdelan detajl, je potrebno kontaktirati projektanta in razlago oz. pojasnilo zahtevati od njega. Če je izvajalec mnenja, da kakšen detajl manjka, je to dolžan obvestiti projektanta in od njega zahtevati manjkajoči detajl. Vse zahteve in eventualna vprašanja s strani izvajalca kot pripombo na PZR projektno dokumentacijo morajo biti oddana 14 delovnih dni od uvedbe izvajalca v delo.
V osnovni ceni na enoto so pri oknih in zunanjih stenah zajete tudi notranje in zunanje okenske police! Zunanje okenske police z odkapnim robom, so iz alu. prašno barvane pločevine deb. 1 mm, v RAL po izboru arhitekta; vgrajene na izolacijsko podlogo v zahtevanemu naklonu. Previs police oz. odkapni rob mora segati najmanj 4 cm preko zaključnega sloja fasade. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca in izvajalca fasade in po detajlih razvidnih iz načrta arhitekture. Pod okensko polico je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena deb. 3 cm in s prevodnostjo 0,035 W/mK (zajeti v ceni). Vgradnja Purpen ali lepljenje z npr. Sikaflex PRO 3WF. Vgradnja po sistemu RAL montaže in skladno z navodili proizvajalca. V ceni zajeti tudi tesnilni trak iz butil kavčuka, vodotesni premaz špalete ,kot npr.webertec superflex D2, zatesnitev s trajno elastičnim kitom, vogalnik iz perforirane trde plastike in podobno. Notranje okenske police iz umetnega kamna so izdelane po posebnem tehnološkem postopku iz kristalnih kamnin, ki jih veže smola (vzorec po izboru arhitekta.
Električne ključavnice Vse morebitne električne ključavnice na vratih na evakuacijski poti se morajo v primeru požara odblokirati inomogočiti varno evakuacijo. Izvedba skladno s Smernico SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.
V času obratovanja objekta morajo biti vsa vrata na evakuacijskih poteh stalno prosta, odklenjena in pripravljena za morebitno evakuacijo. Zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh je dopustno le, če se izvede sistem zaklepanja skladen s smernico SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.
Vrata (notranja) Ordinacije, ambulante, posvetovalnice: Rw 32–37 dB Posebni prostori (psihološka posvetovanja, nujna medicina, administracija): Rw 38–42 dB Zahtevana so tesnila po celotnem obodu in masivna krila.
Okna (zunanja) Običajna zahtevana zvočna izolativnost: Rw 38–45 dB (odvisno od lokacije objekta in zunanjega hrupa – promet, sirene, bližina ceste) Priporočena je večslojna zasteklitev z različnimi debelinami stekel. Pomembna je tudi tesnost okvirjev in pravilna vgradnja.
OKNA
B5.1 | Kompletna dobava in montaža :
PVC okno dim. 140/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm. Krilo je horizontalno in ventus odpiranje dim. 140/40, pod krilom je ventus odpiranje 140/40cm za zračenje.
odpiranje dim. 140/120, pod krilom je ventus odpiranje 140/40cm za zračenje. Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.
V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),
Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
zvočna izoliranost: ≥38 dB
senčila: zajeto v ločeni postavki v sklopu teh del
protivlomnost:
Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS
Lokacija:P - avla/2, dežurna soba/9, skupni prostor/10, admin./29, opazovalnica/33, garaža 1/35, garaža 2/38)
| O1 - TRODELNO OKNO 140 x 260 CM | kos | 15 |  | 0
B5.2 | Kompletna dobava in montaža :
Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 120/260cm, izvedba po splošnem opisu.
Lokacija: (P - infektivna ambulanta/26 ) , (1.N.1 - skupni prostor/13, pisarna/14)
| O2 - TRODELNO OKNO 120 x 260 CM | kos | 8 |  | 0
B5.3 | Kompletna dobava in montaža :
Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 100/260cm, izvedba po splošnem opisu.
Lokacija: (P - opazovalnica/33 ), (1.N.1 - učilnica/15)
| O3 - TRODELNO OKNO 100 x 260 CM | kos | 6 |  | 0
B5.4 | Kompletna dobava in montaža :
Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 90/260cm, izvedba po splošnem opisu.
Lokacija: (1N. - garderoba ženske/9)
| O4 - TRODELNO OKNO 90 x 260 CM | kos | 3 |  | 0
B5.5 | Kompletna dobava in montaža :
Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 90/260cm, izvedba po splošnem opisu.
Lokacija: (P - WC, INV./5, WC Ž./6, WC M./7, INV. WC/8), (1.N.1 - soba VUZ/6)
| O5 - TRODELNO OKNO 70 x 260 CM | kos | 5 |  | 0
B5.6 | Kompletna dobava in montaža :
PVC okno dim. 477/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm. Zgornji del - krilo je horizontalno in 2 x kombinirano odpiranje dim. 140/120, ostalo (2x) je fiksno zastekljeno, vmesna fiksno zastekljena krila (4x) so višine 40 cm..
Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.
V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),
Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
zvočna izoliranost: ≥38 dB
senčila: zajeto v ločeni postavki v sklopu teh del
protivlomnost:
Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS
Lokacija: (1N. - skupni prostor/13)
| O6 - VEČDELNO OKNO 477 x 260 CM | kos | 1 |  | 0
B5.7 | Kompletna dobava in montaža :
Okno enake izvedbe kot O6, le dim. 1078/260, PVC iz sedmih oken s skupnim podbojem, odpiranje horizontalno in na ventus. Izvedba po splošnem opisu.
Lokacija: (P - WC, INV./5, WC Ž./6, WC M./7, INV. WC/8), (1.N.1 - soba VUZ/6)
| O7 - VEČDELNO OKNO 1078 x 260 CM | kos | 1 |  | 0
B5.8 | Kompletna dobava in montaža :
Enokrilno okno dim. 120/140 iz tipskih PVC šestkomornih barvnih profilov in ojačanim kovinskim jedrom. Okovje tipsko za kombinirano odpiranje, zastekljitev s trojnim izolacijskim steklom Ug = 0,5 W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna min. Uw = 0,82 W/m2K, trikratno tesnenje. Mere vzeti na objektu1
Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.
V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),
Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
zvočna izoliranost: ≥38 dB
senčila: zajeto v ločeni postavki v sklopu teh del
protivlomnost:
Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS
Lokacija: (1N. - hodnik 16A)
| O8 - ENOKRILNO OKNO 120 x 140 CM | kos | 3 |  | 0
B5.9 | Kompletna dobava in montaža :
PVC sestavljeno okno dim. 576/70cm, sestavljeno iz oken 2x80/70 in 2x120/70, vmes paneli v barvi podbojev. Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic. V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta), Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.
V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),
Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
zvočna izoliranost: ≥38 dB
Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS
Lokacija: (1N. - WC M/10, WC Ž/11)
| O9 - VEČDELNO SESTAVLJENO OKNO 576 x 70 CM | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA VRATA
B5.10 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija: (P - WCŽ/6, WC M/7)
| V1- ENOKRILNA VRATA 80 x 210 CM | kos | 3 |  | 0
B5.11 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm
Lokacija: (P - WCŽ/6, WCM/7, WCŽ/11,WCM/12, WC/27); (1.N. - WCŽ/10, WCM/11)
| V1wc- ENOKRILNA VRATA 70 x 210 CM | kos | 8 |  | 0
B5.12 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm
Lokacija: (1.N. - WC tuš Ž/10, WC tuš M/11)
| V1twc- ENOKRILNA VRATA 70 x 210 CM | kos | 4 |  | 0
B5.13 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija:(P - čakal. 26/28, triaža 4/3, rean. 24/37, inf. odp. 18/39); (1.N. - učilnica 15/1)
| V2- ENOKRILNA VRATA 90 x 210 CM | kos | 6 |  | 0
B5.14 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm
Lokacija: (1N. - arhiv 8/1, gard. M 12/1)
| V2.1- ENOKRILNA VRATA 90 x 210 CM | kos | 2 |  | 0
B5.15 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija: (P - garaža 1 - 35/39)
| V2g- ENOKRILNA VRATA 90 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.16 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija:90/210 (P - priprava vode - 21)
| V2w- ENOKRILNA VRATA 90 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.17 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna vrata,
okvir, krilo : pločevinasta kaseta za vgradnjo v SU-MO steno, krilo leseno
način odpiranja: drsno odpiranje
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, skupaj z okovjem, s poglobljenim ročajem.
okovje, poglobljena kljuka: drsno okovje , kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
Vgradnja: v predelno suhomontažno steno deb. 15 cm
opombe: vrata v invalidske sanitarije
Lokacija: (P - sanitarije invalidi - 5/23, 8/2)
| V3dwc- DRSNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 2 |  | 0
B5.18 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna vrata,
okvir, krilo : pločevinasta kaseta za vgradnjo v SU-MO steno, krilo leseno
način odpiranja: drsno odpiranje
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, skupaj z okovjem, s poglobljenim ročajem.
okovje, poglobljena kljuka: drsno okovje , kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
Vgradnja: v predelno suhomontažno steno deb. 15 cm
Lokacija: (P - laboratorij 26/29)
| V3d- DRSNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.19 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija: (P - 26/25 filter)
| V4- ENOKRILNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.20 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm
Lokacija: (P - 23/25 filter)
| V4z- ENOKRILNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.21 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v zidano oz. arm. betonsko steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm
dodatno : SIST 1125
Lokacija: (1. nad.-: 15/1 učilnica)
| V4e- ENOKRILNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.22 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm
Lokacija: P- 20/WC
| V4wc- ENOKRILNA VRATA 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.23 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v AB oz. zidano steno deb. 22 cm
Lokacija: (P - triaža-4/2, ambulanta /30,31,32, opazovalnica 33/29)
| V5- ENOKRILNA VRATA 110 x 210 CM | kos | 5 |  | 0
B5.24 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm
Lokacija (1.N. - pisarna/14, skupni prostor/13, gard. ženske/9, soba VUZ/6, soba VUZ-NRV/5, soba VUZ-NRV/4)
| V5.1- ENOKRILNA VRATA 110 x 210 CM | kos | 6 |  | 0
DRSNA VRATA
B5.25 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje na gumb ali senzor
Lokacija: (1.N. - WC M 10/1, WC Ž 11/1)
| V3ed- DRSNA PREDSTENSKA VRATA 100 x 210 CM | kos | 2 |  | 0
B5.26 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje na gumb ali senzor
Lokacija: (P - lavaža 22/23, lavaža 22/24)
| V6ed- DRSNA PREDSTENSKA VRATA 100 x 210 CM | kos | 2 |  | 0
B5.27 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje ročno
Lokacija: (P-23/24 reanimacija)
| V7- DRSNA VRATA 118 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.28 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje na gumb ali senzor
Lokacija: (P - interni hodnik 2/23)
| V9ed- DRSNA PREDSTENSKA VRATA 140 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.29 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje na gumb ali senzor
Lokacija: (P - 4/23 triaža)
| V10ed- DRSNA PREDSTENSKA VRATA 130 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.30 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon
okvir, krilo : kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem
Vgradnja: predstenska
opombe: odpiranje na gumb ali senzor
Lokacija: (P - opazovalnica 33/23)
| V11ed- DRSNA PREDSTENSKA VRATA 160 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
NOTRANJE STENE
B5.31 | Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in zahtevami naročnika.
tip: Alu stena dim. 40+232+40/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z enokrilnimi steklenimi vrati
konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm.
zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani
parapet: parapet je na višini 75cm, iverna plošča z ultrapasom 20 mm
okovje, kljuka: nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikati
Opombe:
-V stekleni steni je v višini pulta reža za dokumente dim. 5/35 cm ter na višini 150 cm govorna lina.
-Prostor nad vrati in oknom je zastekljeno do sekundarnega stropa
-Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal)
Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu)
Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov
Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljukami.
Lokacija:(P - sprejemni pult - vpis 3)
| SS1- STEKLENA STENA Z VRATI, DIM. 40+232+40 x 280 CM | kos | 1 |  | 0
B5.32 | Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in zahtevami naročnika.
tip: Alu stena dim. 350/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z enokrilnimi steklenimi drsnimi vrati
konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm.
zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani
okovje, kljuka: drsno okovje, nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikati
Opombe:
-Prostor nad vrati je zastekljeno do sekundarnega stropa
-Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal)
Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu)
Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov
Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljukami.
Lokacija:(P - manjši posegi 32/29)
| SS3- STEKLENA STENA Z 1x DRSNIMI VRATI, DIM. 350 x 280 CM | kos | 1 |  | 0
B5.33 | Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in zahtevami naročnika.
tip: Alu stena dim. 570/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z 2 x enokrilnimi steklenimi drsnimi vrati
konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm.
zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani
okovje, kljuka: drsno okovje, nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikati
Opombe:
-V stekleni steni je v višini pulta reža za dokumente dim. 5/35 cm ter na višini 150 cm govorna lina.
-Prostor nad vrati in oknom je zastekljeno do sekundarnega stropa
-Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal)
Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu)
Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov
Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljukami.
Lokacija:(P - ambulanta 1-31/29, ambulanta 2 30/29)
| SS4- STEKLENA STENA Z 2x DRSNIMI VRATI, DIM. 570 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
POŽARNA VRATA
B5.34 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm
Lokacija: 80/210 (P - WCŽ-11/13, WCM-12/13)
| V1P- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 80 x 210 CM; EI60 | kos | 2 |  | 0
B5.35 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.); vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm
Lokacija: (P - 3/13, 16A/13);(1.N. - elektro prostor 7/1)
| V2P- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 90 x 210 CM; EI60 | kos | 3 |  | 0
B5.36 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm
Lokacija: (P - skupni prostor 10/13)
| V2.1P- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 90 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.37 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm
Lokacija: (P - pralnica 36/39)
| V2Pw- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 90 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.38 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm
Lokacija: (P - čistila 34/13)
| V4P- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 100 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.39 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (atestirana): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm
dodatno: SIST 179 (Odpiranje vrat v sili mora biti možno z enim samim gibom (pritisk na kljuko ali potisno ploščo)
Lokacija: (1.N. - vodja SUC 3/1)
| V5P- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 110 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.40 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna požarna vrata,
okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.
krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.
obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.
okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim ( integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (z atestom): EI60
odpiranje: po shemi
opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm
Lokacija: (1.N. - klima strojnica 16/1)
| V5Pz- ENOKRILNA POŽARNA VRATA 110 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.41 | Kompletna dobava in montaža :
tip: drsna vrata
okvir, krilo : alu kaljeno steklo
način odpiranja: drsno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: motno steklo
finalna obdelava/zunaj: motno steklo
okovje, kljuka: drsno okovje kot napr. Ali enakovredno Hoppe Amsterdam
požarna odpornost (z atestom): EI60
opombe: ročno odpiranje
Lokacija: (P - garaža 2 - 37/38)
| V11Pd- DRSNA POŽARNA VRATA (odprtina: 100 x 210 CM) | kos | 1 |  | 0
POŽARNE STENE Z VRATI
B5.42 | Kompletna dobava in montaža :
Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila (minimalni profili po predlogu dobavitelja in potrditvi arhitekta), zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI160. V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje in podobno.
požarna odpornost (atest): EI60
odpiranje: po shemi
opomba:
dodatno: SIST 1125 (protipanik zapiralo)
Drsna vrata na evakuacijskih poteh niso dovoljena, razen če so izvedena kot samodejno odpirajoča se drsna vrata z funkcijo “break-out” (preklop v nihajni način).
Lokacija: (P - hodnik 13/23)
| SS2P- POŽARNA STENA 244 x 210 cm, Z VRATI 100 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.43 | Kompletna dobava in montaža :
Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI1 60 V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje za mehansko zaporo in podobno.
požarna odpornost: EI60
odpiranje: po shemi
opomba:
dodatno: SIST 1125 (protipanik zapiralo), neto širina vrat 90 cm
Lokacija: (P - 13/39)
| SS10P- POŽARNA STENA 132 x 210 cm, Z 1x vrati 90 x 210 CM; EI60 | kos | 1 |  | 0
B5.44 | Kompletna dobava in montaža :
Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI1 60 V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje za mehansko zaporo in podobno.
požarna odpornost (atestirana) : EI160
odpiranje: po shemi
opomba:
dodatno: SIST 1125 (protipanik zapiralo), neto širina vrat 100 cm
Lokacija: (1.N. - hodnik/1)
| SS11P- POŽARNA STENA 167 x 210 cm, Z 1x vrati 100 x 210 CM; EI160 | kos | 1 |  | 0
B5.45 | Kompletna dobava in montaža :
tip: Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI 60 V sklopu stene so integrirana požarna vrata EI 60, izvedena z ročnim odpiranjem. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele ter vso potrebno okovje za mehansko zaporo.
požarna odpornost (atestirana) : EI160
odpiranje: po shemi
opomba:
dodatno: SIST 1125 (protipanik zapiralo), neto širina vrat 100 cm
Lokacija (1. nad.): hodnik/hodnik učilnica
| SS12P- POŽARNA STENA 119 x 210 cm, Z 1x vrati 100 x 210 CM; EI160 | kos | 1 |  | 0
ZUNANJA VRATA
B5.46 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir, krilo : alu, stekleno
način odpiranja: krilno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka
Enokrilna vhodna vrata dim. 120/210cm izdelana iz tipskih alu. profilov s prekinjenim termičnim mostom in zastekljena z izolacijskim lepljenim steklom 2 x 5 mm + 16 + 6 mm kaljeno steklo, toplotna prehodnost min. u = 1.1 W/m2k. Okovje tipsko s cilindrično ključavnico, trikratnim tesnenjem in samozapiralom. ključavnica z električnim prijemnikom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odklepanja v primeru požara. Vrata v barvi po izboru projektanta. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Toplotna prehodnost vrat je max. 1,3 W/m2k. Mere vzeti na objektu!
Lokacija: (P - vhod osebje/13, komprimiran zrak/15
| V12- ENOKRILNA ALU ZASTEKLJENA VRATA, DIM. 120 x 210 CM | kos | 2 |  | 0
B5.47 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata s stransko svetlobo,
okvir, krilo : alu, stekleno
način odpiranja: krilno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka
Vhod v prostor za kisik, dim 140/210, s stransko svetlobo fiksno zastekljeno z dvojnim termopanom, vrata zastekljena z dvojnim termopanom, trije tečaji in inox ročaj.
Lokacija: (P - prostor kisika/16)
| V13- ENOKRILNA ALU ZASTEKLJENA VRATA S STR. SVETL., DIM. 140 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.48 | Kompletna dobava in montaža :
tip: enokrilna vrata,
okvir, krilo : alu, stekleno
način odpiranja: krilno odpiranje
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka
ALU vrata v infektivni vhod, dim. 100/210, krilo zastekljeno z dvojnim termopanom, trije tečaji in INOX ročaj. Odpiranje električno, zvonec vezan na sprejem št.3.
Lokacija: (P - vhod infektivni pacienti/28)
| V14- ENOKRILNA ALU ZASTEKLJENA VRATA, DIM. 100 x 210 CM | kos | 1 |  | 0
B5.49 | Kompletna dobava in montaža :
PVC zastekljena stena dim. 180/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm; z enokrilnimi vrati. dim. 100/210 cm.
Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K.
Steno izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!
zvočna izoliranost: ≥38 dB
Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS
Lokacija: (1N - izhod na streho)
| V15- ZUNANJA STENA Z ENOKRILNIMI VRATI, DIM. 180 x 260 CM | kos | 1 |  | 0
ZUNANJA SEKCIJSKA VRATA
B5.50 | Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijskih vrat; proizvajalec Hormann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo).
Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno.
Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti).
Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001.
Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,znotraj stikalo na steni
Dodatne zahteve: Krilo za osebni prehod
Lokacija: garaža 1, garaža 2
| SV1- SEKCIJSKA VRATA S KRILOM ZA OSEBNI PREHOD, DIM. 320 x 350 CM | kos | 2 |  | 0
B5.51 | Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijskih vrat; proizvajalec Hormann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo).
Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno.
Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti).
Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001.
Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,znotraj stikalo na steni
Dodatne zahteve: Krilo za osebni prehod
Lokacija: (P- dovoz, reanimacija 37)
| SV2- SEKCIJSKA VRATA S KRILOM ZA OSEBNI PREHOD, DIM. 370 x 350 CM | kos | 2 |  | 0
B5.52 | Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijskih vrat; proizvajalec Hormann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo).
Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno.
Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti).
Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001.
Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,znotraj stikalo na steni
Lokacija: garaža 1
?
| SV3- SEKCIJSKA VRATA, DIM. 320 x 350 CM | kos | 1 |  | 0
B5.53 | Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijskih vrat; proizvajalec Hormann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo).
Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno.
Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti).
Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001.
Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,znotraj stikalo na steni
Dodatne zahteve: Ena lamela v akrilnem steklu
Lokacija: (P - pralnica/36)
| SV4- SEKCIJSKA VRATA, DIM. 400 x 350 CM | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA ROLO VRATA
B5.54 | Kompletna dobava in montaža notranjih navojnih vrat; proizvajalec Hormann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo).
Splošno: Ttipska rolo vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno.
Vratno navojno krilo: kovinsko navojno krilo nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti).
Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta.
Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,
Lokacija: (P - reanimacija/24, dovoz reanimacija/37)
| NR1- NOTRANJA ROLO VRATA, DIM. 200 x 300 CM | kos | 1 |  | 0
VETROLOV
B5.55 | Kompletna dobava in montaža :
tip: večdelna alu steklena stena z dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi vrati,
okvir, krilo : alu, stekleno
odprtina-prehod: 120/210 cm
način odpiranja: levo/desno odpiranje, odpiranje na senzor in gumb
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
okovje, drsno okovje , elektromotorni pogon
Dodatno: zahteve SIST 1125
Lokacija: vetrolov - zunanja stena z vrati
| VDV1- VEČDELNA ALU STEKLENA STENA Z AVT. DRSNIMI VRATI, DIM. 288 x 260 CM | kos | 1 |  | 0
B5.56 | Kompletna dobava in montaža :
tip: večdelna alu steklena stena z dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi vrati,
okvir, krilo : alu, stekleno
odprtina-prehod: 120/210 cm
način odpiranja: levo/desno odpiranje, odpiranje na senzor in gumb
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
okovje, drsno okovje , elektromotorni pogon
Dodatno: zahteve SIST 1125
Lokacija: vetrolov - notranja stena z vrati
| VDV2- VEČDELNA ALU STEKLENA STENA Z AVT. DRSNIMI VRATI, DIM. 288 x 280 CM | kos | 1 |  | 0
B5.57 | Kompletna dobava in montaža :
tip: večdelna fiksna alu steklena stena - stena vetrolova,
okvir, krilo : alu, stekleno
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
Vgradnja:
Lokacija: vetrolov - stranska stena
| VS1- VEČDELNA ALU STEKLENA STENA, DIM. 242 x 280 CM | kos | 1 |  | 0
B5.58 | Kompletna dobava in montaža :
tip: večdelna fiksna alu steklena stena - stena vetrolova,
okvir, krilo : alu, stekleno
finalna obdelava/znotraj: steklo
finalna obdelava/zunaj: steklo
Vgradnja:
Lokacija: vetrolov - stranska stena
| VS2- VEČDELNA ALU STEKLENA STENA, DIM. 102,5 x 280 CM | kos | 1 |  | 0
STENE
B5.59 | Kompletna dobava in montaža :
tip: nišna stena z enokrilnimi vrati, kompaktno okovje, magnetno tesnenje
zasteklitev: kaljeno prozorno steklo, Clean coat premaz
Kot napr. ali enakovredno : Kolpa san , Polaris N Black
Lokacija: (1.N. - tuš stena z vrati WCM/10, WCŽ/11)
| STU1- TUŠ STENA Z VRATI , DIM. 100 x 210 CM | kos | 4 |  | 0
B5.60 | Kompletna dobava in montaža :
tip: večdelna zložljiva steklena stena, brez talnega vodila
steklo: kaljeno varnostno steklo deb. min. 10 mm
okovje: tipsko okovje po izboru proizvajalca
lokacija : (1.N. - zložljiva steklena stena - učilonica/15
| ST1z - ZLOŽLJIVA STEKLENA STENA, DIM. 597 x 320 CM | kos | 1 |  | 0
SPECIALNA VRATA
B5.61 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem.. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico.Vratno krilo in podboj obložen s svinčeno zaščito deb. cca. 3mm, dokončna debeline svinčene zaščite se določi glede na moč dobavljene RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG onemogoči odpiranje vrat.
Lokacija: 19 RTG
| V8Pb - VRATA s Pb zaščito, dim. 120/210 cm | kos | 1 |  | 0
SENČILA
B5.62 | Kompletna dobava in montaža zunanjih alu žaluzij, v podometni sistemski škatli (krpan žaluzije); kot napr.: ROLTEK KRPAN ali enakovredno. Opis: Zunanje podometne žaluzije v alu škatli, z električnim krmiljenjem; lamele Z oblike širina 9cm, z možnostjo izoliranja špalet; v svetlo sivi antracit barvi (po predhodni potrditvi arhitekta) s pripadajočo zunanjo omarico, vodili v isti barvi kot so okna, z elektromotornim pogonom in Z daljinskim upravljanjem. Vpisana dimenzija je dimenzija okna oz. stene. Obračun v kos. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. Dimenzije in število obvezno preveriti na mestu samem
| ŽO1 - ALU ŽALUZIJE 140 x 160 CM | kos | 15 |  | 0
| ŽO2 - ALU ŽALUZIJE 120 x 160 CM | kos | 8 |  | 0
| ŽO3 - ALU ŽALUZIJE 100 x 160 CM | kos | 6 |  | 0
| ŽO4 - ALU ŽALUZIJE 90 x 160 CM | kos | 3 |  | 0
| ŽO5 - ALU ŽALUZIJE 70 x 160 CM | kos | 5 |  | 0
| ŽO6 - ALU ŽALUZIJE 477 x 160 CM | kos | 1 |  | 0
| ŽO7 - ALU ŽALUZIJE 1078 x 160 CM | kos | 1 |  | 0
| ŽO8 - ALU ŽALUZIJE 120 x 140 CM | kos | 3 |  | 0
B5. | VRATA, OKNA, STENE | skupaj |  |  | 0
B6. | SUHOMONTAŽERSKA DELA
Uvodno pojasnilo:
Splošna določila: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalcamateriala, ki se uporablja pri izvedbi. Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati sprojektantom. Delo obrtnika obsega: - dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; - prevoz materiala na objekt, z nakladanjem,razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu; - čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; - nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; - čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu inzaščita do predaje naročniku; - vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; - vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto. Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih innavodilih proizvajalcev. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten! V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki! V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
Vsi notranji delovni odri so zajeti v ceni postavke, ne glede na višini prostora!
Posebne zahteve naročnika - splošna določila: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalca SUHOMONTAŽNEGA sistema. V cenah po enoti tudi zajeti : • vse stene in stropi morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz elaboratov požarne varnosti in zaščite pred hrupom in učinkovite rabe energije; • izvajalec pred nabavo in vgradnjo predstaviti materiale in tehnične kataloške rešitve za vgradnjo v obliki tehnološkega izvedbenega elaborata sistemskega dobavitelja. Vodja projekta in nadzorni inženir pred pričetkom del ta elaborat odobri; • izvajalec mora pri izvedbi katerihkoli suhomontažnih del le-ta izvajati po priporočilih, navodilih in v skladu s sistemskimi rešitvami enega proizvajalca, ob tem pa lahko dobavi in vgradi izključno komponente sistema tega istega proizvajalca, • izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno obdelavo prebojev na mavčno-kartonskih predelnih stenah in spuščenih stropih, da je le ta skladna z zasnovo požarne varnosti; • izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno obdelavo prebojev na mavčno-kartonskih predelnih stenah in spuščenih stropih, da ne prihaja do zvočnih mostov; • izvajalec mora zagotoviti vgradnjo podkonstrukcije notranjih vrat in sten, ki so predvidene v načrtu arhitekture; • za fiksiranje vseh elementov instalacij in sanitarne opreme morajo biti uporabljene sistemske »sanitarne« ali druge namenu ustrezne podkonstrukcije, • kadar se sočasno izvajajo pregradne stene in spuščeni stropovi, morajo pregradne stene potekati zgoraj do masivne medetažne konstrukcije, spuščeni stropovi pa med pregradnimi stenami, • kjer ni izrecno drugače navedeno, se za toplotnoizolacijske sloje uporablja izključno mineralna volna.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Posebna opozorila: • stiki suhomontažnih z masivnimi konstrukcijami morajo biti izvedeni z uporabo ločilnih trakov, po končanih obdelavah vogal stika ne sme biti zakitan, • pri razponih masivnih AB medetažnih konstrukcij > 5,0 m ter je obvezna izvedba drsnih stikov suhomontažnih pregradnih sten z medetažno konstrukcijo Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi tehnicnim predpisi in harmoniziranimi standardi, predvsem pa: • SIST EN 520: mavčne plošče, • SIST EN 13963: tesnilni material za mavčno plošče, • SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, • SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, • SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, • SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče, • SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč, • SIST EN 13162: toplotne izolacije iz mineralne volne, • SIST EN 13964: viseči stropi. Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvedbi
Opomba:
V cenah/enoto je tudi potrebno upoštevati naslednje zahteve, saj se le-to ne bo posebej obračunavalo!
Pri stropih z večjimi razponi je treba vgraditi dilatacijske stike. Obvezno je treba upoštevati navodila proizvajalca stropne konstrukcije in podatke v tehničnih listih. Obešala morajo biti preverjena in pritrjena strokovno. Pri posebnih zahtevah za požarno odpornost je treba upoštevati predpisane zahteve.
SPUŠČENI STROPOVI
B6.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža higieničnega spuščenega stropa, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče dim. 600 x 600, bele barve z antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil. Koeficient absorbcije zvoka lW: ≥ 0,20 po EN ISO 11654. Zahtevana vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w ≥28 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Razred M1 po standardu NF S 90-351:2013. Plošče morajo biti odporne na čiščenje s suho in vlažno krpo. V plošče je vgrajena razsvetljava, javljalci požara, prezračevalni elementi, in ostala potrebna oprema. Plošče morajo biti zaščiteno obdelane s postopkom, ki preprečuje razvoj in rast bakterij na površini.
Spuščen strop iz min. vlaken 600/600 mm Vstavna montaža v vidne tirnice (v. tirn.), belo lakirana, plošče je mogoče zamenjati
| ST-1 KASETIRANI STROP S PODKONSTRUKCIJO | m2 | 694.15 |  | 0
B6.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža higieničnega spuščenega stropa, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje; smiselno enaki opis kot predhodna postavka.
Lokacija: strop v RTG prostoru.
| ST-2 KASETIRANI STROP S PODKONSTRUKCIJO | m2 | 13.15 |  | 0
B6.3 | Kompletna dobava in montaža spuščenega stropa po sistemu Knauf na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.
Lokacija: strop v vetrolovu
| ST-3 MAVČNI STROP S PODKONSTRUKCIJO | m2 | 7 |  | 0
SUHOMONTAŽNE STENE
B6.4 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 75 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50 mm, obojestranska enoslojna obloga z vodoodpornimi mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 50 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
| SU-MO STENA PS 11/75 | m2 | 2 |  | 0
B6.5 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 50 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
| SU-MO STENA PS 12/100 | m2 | 21.7 |  | 0
B6.6 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 100mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 50 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: sanitarije 1 x vodoodporne
| SU-MO STENA PS 12/100 W1 | m2 | 20 |  | 0
B6.7 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 100mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 50 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: sanitarije 2 x vodoodporne
| SU-MO STENA PS 12/100 W2 | m2 | 115.1 |  | 0
B6.8 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 150 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 100 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
| SU-MO STENA PS 12/150 | m2 | 243.9 |  | 0
B6.9 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 150 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 100 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: sanitarije 1 x vodoodporne
| SU-MO STENA PS 12/150 W1 | m2 | 112.8 |  | 0
B6.10 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 150mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 100 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: sanitarije 2 x vodoodporne
| SU-MO STENA PS 12/150 W2 | m2 | 65.2 |  | 0
POŽARNE STENE
B6.11 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50 mm, obojestranska dvoslojna obloga s požarno odpornimi mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 50 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca kpt napr.: Knauf ali enakovredno.. Obračun v m2.
Zahteve: Atest EI 60
| SU-MO POŽARNA STENA PS 12/100 EI 60 | m2 | 22.2 |  | 0
B6.12 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 150 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d =100 mm, obojestranska dvoslojna obloga s požarno odpornimi mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca kpt napr.: Knauf ali enakovredno.. Obračun v m2.
Zahteve: Atest EI 60
| SU-MO POŽARNA STENA PS 12/150 EI 60 | m2 | 187 |  | 0
B6.13 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 200 mm, dvojna kovinska podkonstrukcija d = 75+75 mm, obojestranska dvoslojna obloga s požarno odpornimi mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 75+75 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca kpt napr.: Knauf ali enakovredno.. Obračun v m2.
Zahteve: Atest EI 60
| SU-MO POŽARNA STENA PS 200 EI 60 | m2 | 8.2 |  | 0
STENE S SVINČENO ZAŠČITO
B6.14 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene d = 150mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 4,30 m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Izvedba suhomontažne RTG zaščitne stene iz CW/UW pocinkanih profilov, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm ter dodatno obložene z notranje strani RTG prostora z mavčnimi ploščami kaširanimi s svinčeno folijo debeline 3 mm Pb, z vsemi potrebnimi preklopi, zaščito prebojev, svinčenimi vložki pri stikih, zaključnimi sloji in vso potrebno opremo za zagotovitev neprekinjene zaščite pred ionizirajočim sevanjem, skladno z RTG elaboratom in navodili proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: rentgen
| SU-MO Pb STENA PS 12/150 ( s PB z zaščito pred sevanjem) | m2 | 38.3 |  | 0
RAZNO
B6.15 | Kompletna dobava in montaža suhomontažne stene-parapeta d = 150mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5+12,5 mm, samonosna izolacija λd = 0,037 W/mK, deb. 100 mm, z izboljšano zvočno izolativnostjo, kot napr.: Knauf akustik board ali enakovredno, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene cca 1,40m. Izvedba po sistemu proizvajalca. Obračun v m2.
Lokacija: sanitarije parapet
| SU-MO STENA - PARAPET višine 1,40 m | m2 | 17.6 |  | 0
B6.16 | Doplačilo za razliko v ceni mavčnih plošč (poleg predhodnih karakteristik) z dodatno zahtevo - vodoodporne plošče. Obračun v m2.
Lokacija: mokri prostori
| DOPLAČILO ZA VODOODPORNE PLOŠČE | m2 | 360 |  | 0
B6.17 | Kompletna dobava in vgradnja vertikalne in horizontalne ojačitve iz UA profilov s pritrdili. Obračun v m1.
Lokacija:
| SU-MO OJAČITVE Z UA PROFILI | m1 | 11.4 |  | 0
B6.18 | Kompletna dobava in vlaganje toplotne izolacije iz mineralne volne (kamena ali steklena volna), l D = 0,035 W/Mk. Obračun v m3.
Lokacija: razni preboji
| ZAPOLNITEV INŠTALACIJSKIH RAVNIN Z NEGORLJIVO IZOLACIJO | m3 | 3.6 |  | 0
B6.19 | Požarna tesnitev inštalacij. Obračun v kos.
| POŽARNA TESNITEV INŠTALACIJ | kos | 22 |  | 0
B6. | SUHOMONTAŽERSKA DELA | skupaj |  |  | 0
B7. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Uvodno pojasnilo:
Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Vsi notranji delovni odri so zajeti v ceni postavke, ne glede na višini prostora!
B7.1 | Oplesk ometanih sten sten s podisperzijsko barvo (min. 2 nanosa) o; vključno s predhodno odstranitvijo dotrajalega opleska, potrebnim kitanjem, glajenjem in brušenjem, čiščenjem in impregniranjem z akril emulzijo. Barva izbrana po NCS ali RAL lestvici. Barvo potrdi projektant! Obračun v m2.
| OPLESK OMETANIH STEN s pripravo podlage | m2 | 193 |  | 0
B7.2 | Oplesk betonskih sten s podisperzijsko barvo (min. 2 nanosa) o; vključno s predhodnim brušenjem, čiščenjem in impregniranjem z akril emulzijo. Barva izbrana po NCS ali RAL lestvici. Barvo potrdi projektant! Obračun v m2.
| OPLESK BETONSKIH STEN; s pripravo podlage | m2 | 596 |  | 0
B7.3 | Oplesk mavčnih sten in oblog (minimalno dva nanosa) s poldisperzijsko barvo; vključno s potrebnim kitanjem, glajenjem in brušenjem, čiščenjem in impregniranjem z akril emulzijo. Barva izbrana po NCS ali RAL lestvici. Barvo potrdi projektant! Obračun v m2.
| OPLESK MAVČNIH STEN IN OBLOG,s pripravo podlage | m2 | 755 |  | 0
B7.4 | Oplesk betonskih stropov s podisperzijsko barvo (min. 2 nanosa) o; vključno s predhodnim brušenjem, čiščenjem in impregniranjem z akril emulzijo. Barva izbrana po NCS ali RAL lestvici. Barvo potrdi projektant! Obračun v m2.
Lokacija: vidne betonske plošče
| OPLESK BETONSKIH STROPOV; s pripravo podlage | m2 | 257 |  | 0
B7.5 | Kompletna izdelava sistemskega premaza notranjih stenskih površin s pralno barvo. V ceni zajeti tudi kompletno pripravo podloge (čiščenje , akril emulzija in potrebno kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: JUB LATEX POLMAT z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| SLIKANJE mav. sten s pralno barvo; s preddeli | m2 | 360 |  | 0
B7.6 | Prednamaz, izravnava in zaključni protiprašni premaz sten dvigalnega jaška. Obračun v m2 razvite površine.
| PROTIPRAŠNI PREMAZ S PREDDELI (stene dvigalnega jaška) | m2 | 54.2 |  | 0
B7. | SLIKOPLESKARSKA DELA: | skupaj: |  |  | 0
B8. | FASADERSKA DELA:
B8.1 | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne fasade podstavka fasade s toplotno izolacijskimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS plošč na pero in utor) deb. 20 cm; vključno z vsemi sestavnimi deli. Izvedba po navodilih proizvajalca kot napr. DEMIT ali enakovredno! Obračun v m2.
Sestava:
- Lepilni sloj: nizko ekspandirna enokomponentna poliuretanska pena (kot je Fragmat Termifix) oziroma izbrana tesnilna malta tudi kot lepilna malta (če je zagotovljena zadostna sprijemnost), deb. 0,3 cm,
- Toplotna izolacija: XPS plošče 037, deb. 18 cm z grobo (vafel) površino (kot napr.: Fibran Etics GF, itd), plošče segajo min. 30 cm nad gotovi teren in so polno zalepljene na hidroizolacijo oz. podlogo, ter dodatno sidrane v steno,
- Osnovni armirni sloj ometa: polimer-cementni tesnilni omet proti kapilarnemu navlaževanju (kot je Röfix Optiflex ali Knauf Sockel Dicht ali Stoflexil ali Baumit Sockel Schutz Flexibel ali Weber.Tec 930 itd) z vtisnjeno stekleno mrežico, dva nanosa deb. 0,3 cm,
Opomba: zaradi zaščite pred udarci naj bo armiranje izvedeno z dvojno mrežico.
Lokacija: podstavek fasade- višine 50 cm
Obračun v m2 (neto vidna fasadna površina,
| KONTAKTNA FASADA - PODSTAVEK | m2 | 52 |  | 0
B8.2 | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne tankoslojne fasade v sestavi:
- sistemska toplotno-izolacijska fasadna obloga visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, npr. STOTHERM Mineral s finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprepustno barvo tipa STO-Lotusan-Color, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta:
- finalni tankoslojni nanos - omet, npr. StoLotusan (samočistilni omet), na ustrezno pripravljeno armirano podlago
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl. mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, npr. STO-Armat Classic
- toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 18 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,033 W/(mK), plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema
- hidravlično vezivno lepilo za plošče iz kamene volne, npr. STO Level UNI
Obračun v m2 (vidna fasadna površina, odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, pri odprtinah nad 3 m2 pa razlika nad 3 m2, špalete se ne obračunavajo posebej); vključno z obdelavo špalet in z zaključnim slojem v tonu po izboru arhitekta!
Lokacija: fasada pritličje
| KONTAKTNA FASADA | m2 | 344 |  | 0
Varianta: Smiselo enaki opis le izolacija toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 20 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,035 W/(mK), npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema.
Ponudnik vpiše ceno /m2 (v ponudbi se ne upošteva, služi kot cena v kolikor se naročnik kasneje odloči za to varianto)
| 0 | €/m2
B8.3 | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne tankoslojne fasade v sestavi:
- sistemska toplotno-izolacijska fasadna obloga visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, npr. STOTHERM Mineral s finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprepustno barvo tipa STO-Lotusan-Color, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta:
- finalni tankoslojni nanos - omet, npr. StoLotusan (samočistilni omet), na ustrezno pripravljeno armirano podlago
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl. mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, npr. STO-Armat Classic
- toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 5 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,035 W/(mK), npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema
- hidravlično vezivno lepilo za plošče iz kamene volne, npr. STO Level UNI
Obračun v m2 (vidna fasadna površina, odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, pri odprtinah nad 3 m2 pa razlika nad 3 m2, špalete se ne obračunavajo posebej); vključno z obdelavo špalet in z zaključnim slojem v tonu po izboru arhitekta!
| KONTAKTNA FASADA | m2 | 9 |  | 0
B8.4 | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne tankoslojne fasade v sestavi:
- sistemska toplotno-izolacijska fasadna obloga visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, npr. STOTHERM Mineral s finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprepustno barvo tipa STO-Lotusan-Color, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta:
- finalni tankoslojni nanos - omet, npr. StoLotusan (samočistilni omet), na ustrezno pripravljeno armirano podlago
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl. mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, npr. STO-Armat Classic
- toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 20 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,035 W/(mK), npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema
- hidravlično vezivno lepilo za plošče iz kamene volne, npr. STO Level UNI
Obračun v m2 (vidna fasadna površina, odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, pri odprtinah nad 3 m2 pa razlika nad 3 m2, špalete se ne obračunavajo posebej); vključno z obdelavo špalet in z zaključnim slojem v tonu po izboru arhitekta!
| KONTAKTNA FASADA - STROP | m2 | 47 |  | 0
B8.5 | Kompletna izdelava toplotno izolacijske kontaktne tankoslojne fasade v sestavi:
- sistemska toplotno-izolacijska fasadna obloga visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, npr. STOTHERM Mineral s finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprepustno barvo tipa STO-Lotusan-Color, barva in finost zrnavosti po izbiri arhitekta:
- finalni tankoslojni nanos - omet, npr. StoLotusan (samočistilni omet), na ustrezno pripravljeno armirano podlago
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl. mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, npr. STO-Armat Classic
- toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 20 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,033 W/(mK), plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema
- hidravlično vezivno lepilo za plošče iz kamene volne, npr. STO Level UNI
Obračun v m2 (vidna fasadna površina, odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, pri odprtinah nad 3 m2 pa razlika nad 3 m2, špalete se ne obračunavajo posebej); vključno z obdelavo špalet in z zaključnim slojem v tonu po izboru arhitekta!
Lokacija: nadstropje
| KONTAKTNA FASADA | m2 | 318 |  | 0
Varianta: Smiselo enaki opis le izolacija toplotno-izolacijski sloj: mineralna volna deb. 20 cm (gorljivost A1), SIST EN 13162, λD= max.0,035 W/(mK), npr. KNAUF INSULATION FKD-S Thermal ali enakovredno, plošče so lepljene in sidarne v steno po tehn. specifikaciji proizv. sistema.
Ponudnik vpiše ceno /m2 (v ponudbi se ne upošteva, služi kot cena v kolikor se naročnik kasneje odloči za to varianto)
| 0 | €/m2
B8. | FASADERSKA DELA: | skupaj: |  |  | 0
B9. | POŽARNA OPREMA
• Splošni opis:
Izvajalec del mora pridobiti in dostaviti vse potrebne ateste in certifikate za potrebe požarnega izkaza in izkaze o zanesljivosti objekta! Pred dobavo je obvezna kontrola ustreznosti glede na zahteve iz požarne študije !
Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega osnovnega in pritrdilnega materiala, z vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. Izvedba po napotkih in tehničnih navodilih proizvajalca!
B9.1 | Kompletna dobava in montaža gasilnih aparatov na prašek; vključno z okvirjem za pritrditev. Obračun v kos.
Gasilnik se namesti tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Dostop do gasilnega aparata mora biti vedno prost in širine najmanj 70 cm. Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013. Standardna oznaka »gasilnik« se namesti nad gasilnikom na višini cca 2 m od tal.
| ROČNI GASILNIK na prah ABC; S-9 kg | kos | 40 |  | 0
B9.2 | Kompletna dobava in montaža gasilnih aparatov na CO2; vključno z okvirjem za pritrditev. Obračun v kos.
Gasilnik se namesti tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Dostop do gasilnega aparata mora biti vedno prost in širine najmanj 70 cm. Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013. Standardna oznaka »gasilnik« se namesti nad gasilnikom na višini cca 2 m od tal.
| ROČNI GASILNIK na CO2; CO2-5 kg | kos | 1 |  | 0
B9.3 | Kompletna dobava in montaža varnostnih znakov za umik; izvedba v skladu s SIST 1013. Obračun v kos.
Predvidena je označitev evakuacijskih poti s standardnimi nalepkami po SIST 1013. Oznake na evakuacijskih poteh se namestijo tako, da je iz vsakega dela objekta vidna vsaj ena oznaka za smer evakuacije. Namestitev oznak za izhode v samih sobah ni predvidena.
| PIKTOGRAMI - znaki za umik | kos | 12 |  | 0
B9.4 | Kompletna dobava in montaža varnostnih znakov za opremo. Izvedba v skladu s SIST 1013. Obračun v kos.
| PIKTOGRAMI - znaki za opremo | kos | 10 |  | 0
B9.5 | Kompletna izdelava izvlečka požarnega reda in načrta evakuacije, z okvirjem in z izobešanjem na vidno mesto. Izvedba v skladu s SIST 1013. Obračun v kos.
| IZVLEČEK POŽARNEGA REDA | kos | 8 |  | 0
| NAČRT EVAKUACIJE | kos | 12 |  | 0
B9.6 | Kompletna dobava in označba zbirnega mesta s standardno oznako za zbirna mesta. Zbirno mesto se nahaja na takšni lokaciji, da je varovano pred okoliškim prometom in je oddaljeno od vseh morebitnih požarnih nevarnosti. Obračun v kos.
| OZNAČBA - ZBIRNO MESTO | kos | 1 |  | 0
B9.7 | Kompletna dobava in označba zbirnega mesta s standardno oznako za zbirna mesta. Za stavbe, za katere je zahtevana izdelava požarnega načrta, je treba zagotoviti mesto in prostor poleg glavnega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za požarni načrt. Omarica mora biti rdeče barve z napisom »Požarni načrt« velikost najmanj (V×Š×D) 350 mm × 300 mm × 80 mm. Obračun v kos.
| OMARICA 350 x 300 x 80 MM - POŽARNI NAČRT | kos | 1 |  | 0
B9. | POŽARNA OPREMA | skupaj |  |  | 0
B10. | RAZNA DELA
B10.1 | Kompletna dobava in montaža tehnološke opreme za ročno avtopralnico; vključno s priključitvijo in s potrebno tehnično dokumentacijo. Voltage: 400v Three Phase/50Hz Operating Pressure: 120 bar Inlet Water Tank Capacity: 35 L Reverse Osmosis Production: 3 stage pre-filter membrane 250 L/h Osmotic water tank capacity: 80 L Izvedba po navodilih arhitekta in skladno z zahtevami naročnika.
*Opomba: V avtopralnice se izvede priključek za hladno vodo!
| ONE WASH SISTEM | KPL | 1 |  | 0
B10.2 | Kompletna dobava in montaža stenskih poštnih nabiralnikov iz pocinkane pločevine, prašno barvane, s pokrovom za pošto iz aluminija s tesnilom. Pokrov za pošto je dimenzije 260 mm x 35 mm. Dimenzije: 300 x 110 x 380 mm Standard: EN 13 724, kot napr. BONITAS model 08-300, v barvi po izboru naročnika.
| POŠTNI NABIRALNIK | kos | 12 |  | 0
B10.3 | Manipulativni stroški za odgovornega vodjo del (OVD za vsa dela). Obračun v kpl.
| MANIPULATIVNI STROŠKI ZA ODG. VODJA DEL | kos | 1 |  | 0
B10.3 | PROJEKTANTSKI NADZOR med gradnjo. Po ponudbi odgovornega projektanta : ARHITEKT ERNST d.o.o. , CELJE!
| PROJEKTANTSKI NADZOR | kpl | 1 |  | 0
B10.5 | Kompletna izdelava projekta izvedenih del (PID) v pisni (4) x in digitalni obliki. Sprotno vnašanje vseh sprememb, ki nastajajo med gradnjo v PZI projekt. Po ponudbi odgovornega projektanta :
| PID - PROJEKT IZVEDENIH DEL ZA VSE FAZE DEL | kpl | 1 |  | 0
B10.6 | Kompletna izdelava - dopolnitev izkaza požarne varnosti v pisni (4) x in digitalni obliki. Po ponudbi pooblaščenega inženirja požarne varnosti,
Po izvedenih vseh delih se izdela Izkaz požarne varnosti (faza PID), ki ga izpolni pooblaščeni inženir požarne varnosti, ki je sodeloval pri izvajanju požarno varnostnih ukrepov med gradnjo objekta in s tem potrdi, da so vsi izvedeni požarni ukrepi ustrezni.
| IZKAZ POŽARNE VARNOSTI | kpl | 1 |  | 0
B10.5 | Kompletna izdelava projekta RTG zaščite in izvedba končnih meritev sevanja po izvedbi. Po ponudbi pooblaščenega izvajalca :
Lokacija: RTG prostor
| PROJEKT RTG ZAŠČITE | kpl | 1 |  | 0
| KONČNE MERITVE SEVANJA | kpl | 1 |  | 0
B10.5 | Kompletna izdelava projekta izvedenih del (PID) v pisni (4) x in digitalni obliki. Sprotno vnašanje vseh sprememb, ki nastajajo med gradnjo v PZI projekt. Po ponudbi odgovornega projektanta :
| DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA, S PRILOGAMI IN DOKAZILI | kpl | 1 |  | 0
B10.6 | Izdelava-priprava dokazil o zanesljivosti objekta; vključno z vsemi potrebnimi certifikati, elaborati, dokazili, atesti, mnenji in preskusi,uzjavami o skladnosti, potrebnimi za pridobitev teh dokumentov s strani pooblaščenih institucij.
| DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA, S PRILOGAMI IN DOKAZILI | kpl | 1 |  | 0
B10.7 | Izdelava in predaja naročniku navodila za obratovanje in vzdrževanje; vključno z vsemi predlogami ( v skladu z veljavno zakonodajo). Predati naročniku v papirni in elektronski obliki!
| NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE | kpl | 1 |  | 0
B10.7 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata po končani gradnji s strani pooblaščene geodetske organizacije za potrebe tehničnega pregleda in vpisa v uradne evidence. Predati naročniku v papirni in elektronski obliki!
| GEODETSKI POSNETEK | kpl | 1 |  | 0
| VPIS V URADNE EVIDENCE | kpl | 1 |  | 0
B10. | RAZNA DELA | skupaj |  |  | 0
B11. | DVIGALO
B11.1 | Kompletna dobava in montaža osebnega brezstrojničnega dvigala, kot na primer Schindler 3000 ali enakovredno, po navodilih proizvajalca; vključno z vso potrebno dokumentacijo za potrebe tehničnega pregleda, zahtevana garancija, navodila o v obratovanju in vzdrževanju, poučevanje naročnika in podobno. - Dobavitelj dvigala mora pripraviti tehnične risbe vgradnje z vsemi detajli pritrditve glede na projektno stanje in stanje v naravi. Vse barve in materiale potrdi odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta po predložitvi tehničnih risb.
ZAHTEVANI STANDARDI:
SIST EN81-20,
SIST EN81-28,
SIST EN81-50,
SIST EN81-58,
SIST EN81-70,
SIST EN81-73
NOSILNOST: 630 kg ali 8 oseb
TIP DVIGALA: Kot na primer Schindler 3000 ali enakovredno
STROJNICA: Dvigalo brez strojnice
SISTEM POGONA: Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 120
VELIKOST POTREBNE VAROVALKE: Določi elektro projektant
NAZIVNA MOČ NAPRAVE: 7.40 kW [PMN] določi proizvajalec
ELEKTRIČNA NAPETOST: 3f x 400V / 230V, 50 Hz
VIŠINA DVIGA: 3,97 m
ŠTEV. POSTAJ; 2 (+0,00, +3,97)
ŠTEV. VHODOV: 1
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA:
· Mikroprocesorsko – simpleks, zbirno krmiljenje v obe smeri
· Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
· GSM vmesnik
· požarni program skladen s standardom SIST EN 81-73 (v primeru kritičnega požarnega dogodka v požarni coni, kjer se nahaja dvigalo se izvede vožnja v glavno evakuacijsko postajo. Aktivnost požarnega signala mora biti prikazana z ustreznim piktogramom na kabinskem kontrolnem panelu in zunanjem prikazovalniku v vseh postajah)
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Avtomatska evakuacija v primeru izpada električne energije
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Regenerativni pogon
· Avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi
· Krmilje dvigala locirano v omarici, ki je nameščena v podboju jaškovnih vrat zadnje (najvišje) postaje (»3«)
· Možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja)
· Predpriprava za lokalni čitalec kartic na etažnih pozivih
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
· Gong ob prihodu v postajo
SIGNALIZACIJA (v kabini):
· 1x Mehansko kabinsko tipkalo (na steni kabine), iz brušene nerjaveče pločevine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke, braille)
· Rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm
· Svetlobna indikacija potrditve pozivov
· Zvočna najava v slovenskem jeziku
· Induktivna zanka za gluhe in naglušne
SIGNALIZACIJA (v ostalih postajah)
· Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine,
· Tipkalo montirano podometno v podboj vrat
· Etažni vertikalni pokazalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični) v črni barvi, montiran podometno v podboj jaškovnih vrat
SIGNALIZACIJA (v glavni postaji)
· Mehansko tipkalo (poziv) iz brušene nerjavne pločevine,
· Tipkalo montirano podometno v podboj vrat
· Etažni vertikalni pokazalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje (matrični) v črni barvi, montiran podometno v podboj jaškovnih vrat
KABINA
Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
Specifikacija kabine:
· stene kabine iz brušene nerjavne pločevine,
· strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line«
· ročaj: na stranski steni kabine
· ogledalo: na stranski steni, širine 600mm po celotni višini kabine
· talna obloga: po izboru arhitekta debeline 14mm
Dimenzije: 1100mm x 1400mm x 2139 mm (svetla višina 2100mm)
Število vhodov: 2, neprehodna kabina
zaščita vhoda: · Elektronska svetlobna zavesa
· Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
dimenzije : širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA
Avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine (na notranji strani objekta), požarna odpornost skladno s standardom EN81-58 à E120 (v vseh postajah). Jaškovna vrata, ki so na dvoriščni strani so v barvi po izboru arhitekta
dimenzije : širina 900 mm, višina 2100 mm
VODILA
Vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
JAŠEK DVIGALA : Armirano-betonski
dimenzije:širina 1550mm, dolžina 1650 mm
glava jaška: 3400 mm
poglobitev:1100 mm
STROJNICA:Brez strojnično dvigalo
Ostale zahteve
· Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
· Ploščice in napisi
· Navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
· Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
· Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
| OSEBNO DVIGALO | kpl | 1 |  | 0
B11. | DVIGALO | skupaj |  |  | 0
B12. | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA
B12.1 | Razna obrtna dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena, vendar so nujna za dokončanje del . Obračun po dejanskih stroških na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja in vpisa s strani nadzornega organa v gradbeni dnevnik !
Rezervirano 5 % vrednosti obrtnih del 1.01-11.1!
| NEPREDVIDENA IN DODATNA OBRTNA DELA |  |  |  | 0
B12. | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA | skupaj |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0