## Vsebina
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije d. d.
VSEBINA
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj
# | Oprema | Povezava | Tabela (zavihek) | Komentar ponudnika (neobvezujoče)
1 | 20 kV celica 630 A (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | Izv_Celica-630A
2 | 20 kV celica 630 A (shunt celica) | Pojdi in izpolni | Shunt_Celica-630A
3 | 20 kV celica 1250 A (transformatorska celica) | Pojdi in izpolni | TR_Celica-1250A
4 | 20 kV celica 1250 A (sklopna celica) | Pojdi in izpolni | SC_Celica-1250A
5 | 20 kV celica 1250 A (merilna celica) | Pojdi in izpolni | Mer_Celica-1250A
6 | 20 kV tripolni odklopnik 630 A (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | Odklopnik-3p_630A
7 | 20 kV enopolni odklopnik 630 A (shunt celica) | Pojdi in izpolni | Odklopnik-1p_630A
8 | 20 kV tripolni odklopnik 1250 A (transformatorska celica in sklopna celica) | Pojdi in izpolni | Odklopnik-3p-1250A
9 | 20 kV tripolno ozemljilno stikalo (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | OzemljilnoStikalo
10 | 20 kV tokovni instrumentni transformator 300-600//5/5A (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | TIT 300-600_5A
11 | 20 kV tokovni instrumentni transformator 1200//5/5/5A (transformatorska celica) | Pojdi in izpolni | TIT 1200_5A
12 | 20 kV napetostni instrumentni transformator (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | NIT vodna celica
13 | 20 kV napetostni instrumentni transformator (transformatorska celica) | Pojdi in izpolni | NIT transformatorska celica
14 | 20 kV napetostni instrumentni transformator (merilna celica) | Pojdi in izpolni | NIT merilna celica
15 | 20 kV prenapetostni odvodnik (vodna celica in celica LR) | Pojdi in izpolni | SN Odvodnik
16 | 20 kV indikacija napetosti | Pojdi in izpolni | SN IndikatorU
Revizija dokumenta: 0
Datum revizije dokumenta:
Maribor, avgust 2026
S podpisom izjavljam, da so izpolnjeni podatki skladni z opisi iz razpisne dokumentacije ter podanimi minimalnimi zahtevami.
Izpolnil (ime in priimek, podjetje):
Kraj in datum izpolnjevanja:
Opomba:
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno
in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Izv_Celica-630A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/56
56
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV celica 630 A (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV celica 630 A (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec celice | Navedite |  |  | DA
2 | Tip celice (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Pripadajoči elementi celice, ki so predmet ponudbe
3 | Odklopnik - proizvajalec vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
4 | Oklopnik - tip vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
5 | Ozemljitveno stikalo - proizvajalec ozemljitvenega stikala | Navedite |  |  | DA
6 | Ozemljitveno stikalo - tip ozemljitvenega stikala | Navedite |  |  | DA
7 | Tokovni instrumentni transformator - proizvajalec TIT | Navedite |  |  | DA
8 | Tokovni instrumentni transformator - tip TIT | Navedite |  |  | DA
9 | Napetostni instrumentni transformator - proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
10 | Napetostni instrumentni transformator - tip NIT | Navedite |  |  | DA
11 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - proizvajalec | Navedite |  |  | DA
12 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - tip | Navedite |  |  | DA
13 | Prenapetostni odvodnik - proizvajalec | Navedite |  |  | DA
14 | Prenapetostni odvodnik - tip | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
15 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
16 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
17 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
18 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
19 | Nazivni tok zbiralčnega sistema | 1.250 A |  |  | DA
20 | Nazivni tok odcepnih zbiralnic | 630 A |  |  | DA
21 | Nazivni kratkotrajni kratkostični tok | ≥ 25 kA |  |  | DA
22 | Nazivni udarni kratkostični tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
23 | Kovinsko oklopljena celica s kovinskimi pregradami | DA |  |  | DA
24 | Izolacija celice | zračna |  |  | DA
25 | Izvlečljiv stikalni aparat | DA |  |  | DA
26 | Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka | DA |  |  | DA
27 | Odpornost ohišja na notranji oblok (IEC 62271-200) | IAC AFLR 25 kA/1 s |  |  | DA
28 | Medpolovna razdalja | navedite |  |  | DA
29 | Material tokovnih povezav v celici (zbiralk) | E-Cu |  |  | DA
30 | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu |  |  | DA
31 | Omogočen priklop minimalno dveh kablov preseka 240 mm2 na fazo s kabelskim čevljem | DA; ≥ 2 × 240 mm2/fazo |  |  | DA
32 | Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici | DA |  |  | DA
33 | Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji | DA |  |  | DA
34 | Širina celice z NN omarico | ≤ 800 mm |  |  | DA
35 | Višina celice z NN omarico | ≤ 2.900 mm |  |  | DA
36 | Globina celice z NN omarico | ≤ 1.700 mm |  |  | DA
37 | Dimenzija NN omarice v mm (š × g × v) OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se sekundarna oprema v gradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev. Širina mora biti skladna z dimenzijami celice | ≤ 800 × g × ≥ 1.000 navedite |  |  | DA
38 | Barva zunanjih vrat in zaključne stranice celice | RAL 7035 oz. podobno |  |  | DA
39 | Tečaji vrat (levo ali desno - določimo ob potrditvi opreme. Tečaji vrat morajo biti skladni z varnostjo in požarnim redom!) | levo in desno |  |  | DA
40 | Enopolna slepa shema na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
41 | Dve napisni tablici s številko celice in imenom celice na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
42 | Krmilna in signalna napetost celice | 110 V DC |  |  | DA
43 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade vozička (kasete) | ≥ 2 × NO in ≥ 2 × NC - navedite |  |  | DA
44 | Lokalni in daljinski pomik vozička (kasete) in odklopnika | DA |  |  | DA
45 | Lokalno in daljinsko posluževanje ozemljitvenih nožev | DA |  |  | DA
46 | Stopnja zaščite | min. IP4X |  |  | DA
Ostale zahteve opreme
47 | Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) | DA |  |  | DA
48 | Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov | DA |  |  | DA
49 | Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) | DA |  |  | DA
50 | Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med celicami | DA |  |  | DA
51 | Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika (vozička) je vključeno v popis posameznega elementa) | DA |  |  | DA
52 | Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi | DA |  |  | DA
53 | Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC | DA |  |  | DA
54 | Konektor za sekundarno povezavo z vozičkom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
55 | Talni okvir | DA |  |  | DA
56 | Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pok kanali, ozemljitve, vijačni material, avtomati, ...) | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Shunt_Celica-630A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/45
45
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV celica 630 A (shunt celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV celica 630 A (shunt celica)
1 | Proizvajalec celice | Navedite |  |  | DA
2 | Tip celice (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Pripadajoči elementi celice, ki so predmet ponudbe
3 | 3× Enopolni odklopnik - proizvajalec vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
4 | 3× Enopolni odklopnik - tip vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
5 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
6 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
7 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
8 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
9 | Nazivni tok zbiralčnega sistema | 1.250 A |  |  | DA
10 | Nazivni tok odcepnih zbiralnic | 630 A |  |  | DA
11 | Nazivni kratkotrajni kratkostični tok | ≥ 25 kA |  |  | DA
12 | Nazivni udarni kratkostični tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
13 | Kovinsko oklopljena celica s kovinskimi pregradami | DA |  |  | DA
14 | Izolacija celice | zračna |  |  | DA
15 | Izvlečljiv stikalni aparat | DA |  |  | DA
16 | Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka | DA |  |  | DA
17 | Odpornost ohišja na notranji oblok (IEC 62271-200) | IAC AFLR 25 kA/1 s |  |  | DA
18 | Medpolovna razdalja | navedite |  |  | DA
19 | Material tokovnih povezav v celici (zbiralk) | E-Cu |  |  | DA
20 | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu |  |  | DA
21 | Omogočen priklop minimalno ena kabla preseka 240 mm2 s kabelskim čevljem | DA; ≥ 1 × 240 mm2 |  |  | DA
22 | Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici | DA |  |  | DA
23 | Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji | DA |  |  | DA
24 | Širina celice z NN omarico | navedite v mm |  |  | DA
25 | Višina celice z NN omarico | ≤ 2.900 mm |  |  | DA
26 | Globina celice z NN omarico | ≤ 1.700 mm |  |  | DA
27 | Dimenzija NN omarice v mm (š × g × v) OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se sekundarna oprema v gradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev. Širina mora biti skladna z dimenzijami celice | ≤ 800 × g × ≥ 1.000 navedite |  |  | DA
28 | Barva zunanjih vrat in zaključne stranice celice | RAL 7035 oz. podobno |  |  | DA
29 | Tečaji vrat (levo ali desno - določimo ob potrditvi opreme. Tečaji vrat morajo biti skladni z varnostjo in požarnim redom!) | levo in desno |  |  | DA
30 | Enopolna slepa shema na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
31 | Dve napisni tablici s številko celice in imenom celice na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
32 | Krmilna in signalna napetost celice | 110 V DC |  |  | DA
33 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade vozička (kasete) | ≥ 2 × NO in ≥ 2 × NC - navedite |  |  | DA
34 | Lokalni pomik vozička (kasete) in odklopnika | DA |  |  | DA
35 | Stopnja zaščite | min. IP4X |  |  | DA
Ostale zahteve opreme
36 | Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) | DA |  |  | DA
37 | Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov | DA |  |  | DA
38 | Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) | DA |  |  | DA
39 | Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med celicami | DA |  |  | DA
40 | Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika (vozička) je vključeno v popis posameznega elementa) | DA |  |  | DA
41 | Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi | DA |  |  | DA
42 | Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC | DA |  |  | DA
43 | Konektor za sekundarno povezavo z vozičkom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
44 | Talni okvir | DA |  |  | DA
45 | Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pok kanali, ozemljitve, vijačni material, avtomati, ...) | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## TR_Celica-1250A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/51
51
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV celica 1250 A (transformatorska celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV celica 1250 A (transformatorska celica)
1 | Proizvajalec celice | Navedite |  |  | DA
2 | Tip celice (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Pripadajoči elementi celice, ki so predmet ponudbe
3 | Odklopnik - proizvajalec vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
4 | Odklopnik - tip vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
5 | Tokovni instrumentni transformator - proizvajalec TIT | Navedite |  |  | DA
6 | Tokovni instrumentni transformator - tip TIT | Navedite |  |  | DA
7 | Napetostni instrumentni transformator - proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
8 | Napetostni instrumentni transformator - tip NIT | Navedite |  |  | DA
9 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - proizvajalec | Navedite |  |  | DA
10 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - tip | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
11 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
12 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
13 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
14 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
15 | Nazivni tok zbiralčnega sistema | 1.250 A |  |  | DA
16 | Nazivni tok odcepnih zbiralnic | 1.250 A |  |  | DA
17 | Nazivni kratkotrajni kratkostični tok | ≥ 25 kA |  |  | DA
18 | Nazivni udarni kratkostični tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
19 | Kovinsko oklopljena celica s kovinskimi pregradami | DA |  |  | DA
20 | Izolacija celice | zračna |  |  | DA
21 | Izvlečljiv stikalni aparat | DA |  |  | DA
22 | Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka | DA |  |  | DA
23 | Odpornost ohišja na notranji oblok (IEC 62271-200) | IAC AFLR 25 kA/1 s |  |  | DA
24 | Medpolovna razdalja | navedite |  |  | DA
25 | Material tokovnih povezav v celici (zbiralk) | E-Cu |  |  | DA
26 | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu |  |  | DA
27 | Omogočen priklop minimalno štirih kablov preseka 240 mm2 na fazo s kabelskim čevljem | DA; ≥ 4 × 240 mm2/fazo |  |  | DA
28 | Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici | DA |  |  | DA
29 | Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji | DA |  |  | DA
30 | Širina celice z NN omarico | ≤ 800 mm |  |  | DA
31 | Višina celice z NN omarico | ≤ 2.900 mm |  |  | DA
32 | Globina celice z NN omarico | ≤ 1.700 mm |  |  | DA
33 | Dimenzija NN omarice v mm (š × g × v) OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se sekundarna oprema v gradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev. Širina mora biti skladna z dimenzijami celice | ≤ 800 × g × ≥ 1.000 navedite |  |  | DA
34 | Barva zunanjih vrat in zaključne stranice celice | RAL 7035 oz. podobno |  |  | DA
35 | Tečaji vrat (levo ali desno - določimo ob potrditvi opreme. Tečaji vrat morajo biti skladni z varnostjo in požarnim redom!) | levo in desno |  |  | DA
36 | Enopolna slepa shema na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
37 | Dve napisni tablici s številko celice in imenom celice na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
38 | Krmilna in signalna napetost celice | 110 V DC |  |  | DA
39 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade vozička (kasete) | ≥ 2 × NO in ≥ 2 × NC - navedite |  |  | DA
40 | Lokalni in daljinski pomik vozička (kasete) in odklopnika | DA |  |  | DA
41 | Stopnja zaščite | min. IP4X |  |  | DA
Ostale zahteve opreme
42 | Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) | DA |  |  | DA
43 | Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov | DA |  |  | DA
44 | Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) | DA |  |  | DA
45 | Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med celicami | DA |  |  | DA
46 | Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika (vozička) je vključeno v popis posameznega elementa) | DA |  |  | DA
47 | Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi | DA |  |  | DA
48 | Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC | DA |  |  | DA
49 | Konektor za sekundarno povezavo z vozičkom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
50 | Talni okvir | DA |  |  | DA
51 | Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pok kanali, ozemljitve, vijačni material, avtomati, ...) | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## SC_Celica-1250A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/47
47
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV celica 1250 A (sklopna celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV celica 1250 A (sklopna celica)
1 | Proizvajalec celice | Navedite |  |  | DA
2 | Tip celice (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Pripadajoči elementi celice, ki so predmet ponudbe
3 | Odklopnik - proizvajalec vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
4 | Odklopnik - tip vgrajenega odklopnika | Navedite |  |  | DA
5 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - proizvajalec | Navedite |  |  | DA
6 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - tip | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
7 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
8 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
9 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
10 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
11 | Nazivni tok zbiralčnega sistema | 1.250 A |  |  | DA
12 | Nazivni tok odcepnih zbiralnic | 1.250 A |  |  | DA
13 | Nazivni kratkotrajni kratkostični tok | ≥ 25 kA |  |  | DA
14 | Nazivni udarni kratkostični tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
15 | Kovinsko oklopljena celica s kovinskimi pregradami | DA |  |  | DA
16 | Izolacija celice | zračna |  |  | DA
17 | Izvlečljiv stikalni aparat | DA |  |  | DA
18 | Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka | DA |  |  | DA
19 | Odpornost ohišja na notranji oblok (IEC 62271-200) | IAC AFLR 25 kA/1 s |  |  | DA
20 | Medpolovna razdalja | navedite |  |  | DA
21 | Material tokovnih povezav v celici (zbiralk) | E-Cu |  |  | DA
22 | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu |  |  | DA
23 | Omogočen priklop minimalno dveh kablov preseka 240 mm2 na fazo s kabelskim čevljem (za povezavo z merilno celico) | DA; ≥ 2 × 240 mm2/fazo |  |  | DA
24 | Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici | DA |  |  | DA
25 | Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji | DA |  |  | DA
26 | Širina celice z NN omarico | ≤ 800 mm |  |  | DA
27 | Višina celice z NN omarico | ≤ 2.900 mm |  |  | DA
28 | Globina celice z NN omarico | ≤ 1.700 mm |  |  | DA
29 | Dimenzija NN omarice v mm (š × g × v) OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se sekundarna oprema v gradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev. Širina mora biti skladna z dimenzijami celice | ≤ 800 × g × ≥ 1.000 navedite |  |  | DA
30 | Barva zunanjih vrat in zaključne stranice celice | RAL 7035 oz. podobno |  |  | DA
31 | Tečaji vrat (levo ali desno - določimo ob potrditvi opreme. Tečaji vrat morajo biti skladni z varnostjo in požarnim redom!) | levo in desno |  |  | DA
32 | Enopolna slepa shema na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
33 | Dve napisni tablici s številko celice in imenom celice na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
34 | Krmilna in signalna napetost celice | 110 V DC |  |  | DA
35 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade vozička (kasete) | ≥ 2 × NO in ≥ 2 × NC - navedite |  |  | DA
36 | Lokalni in daljinski pomik vozička (kasete) in odklopnika | DA |  |  | DA
37 | Stopnja zaščite | min. IP4X |  |  | DA
Ostale zahteve opreme
38 | Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) | DA |  |  | DA
39 | Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov | DA |  |  | DA
40 | Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) | DA |  |  | DA
41 | Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med celicami | DA |  |  | DA
42 | Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika (vozička) je vključeno v popis posameznega elementa) | DA |  |  | DA
43 | Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi | DA |  |  | DA
44 | Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC | DA |  |  | DA
45 | Konektor za sekundarno povezavo z vozičkom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
46 | Talni okvir | DA |  |  | DA
47 | Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pok kanali, ozemljitve, vijačni material, avtomati, ...) | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Mer_Celica-1250A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/47
47
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV celica 1250 A (merilna celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV celica 1250 A (merilna celica)
1 | Proizvajalec celice | Navedite |  |  | DA
2 | Tip celice (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Pripadajoči elementi celice, ki so predmet ponudbe
3 | Napetostni instrumentni transformator - proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
4 | Napetostni instrumentni transformator - tip NIT | Navedite |  |  | DA
5 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - proizvajalec | Navedite |  |  | DA
6 | Sistem indikacije prisotnosti napetosti - tip | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
7 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
8 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
9 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
10 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
11 | Nazivni tok zbiralčnega sistema | 1.250 A |  |  | DA
12 | Nazivni tok odcepnih zbiralnic | 1.250 A |  |  | DA
13 | Nazivni kratkotrajni kratkostični tok | ≥ 25 kA |  |  | DA
14 | Nazivni udarni kratkostični tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
15 | Kovinsko oklopljena celica s kovinskimi pregradami | DA |  |  | DA
16 | Izolacija celice | zračna |  |  | DA
17 | Izvlečljiv stikalni aparat | DA |  |  | DA
18 | Zaščita zbiralnic proti širjenju obloka | DA |  |  | DA
19 | Odpornost ohišja na notranji oblok (IEC 62271-200) | IAC AFLR 25 kA/1 s |  |  | DA
20 | Medpolovna razdalja | navedite |  |  | DA
21 | Material tokovnih povezav v celici (zbiralk) | E-Cu |  |  | DA
22 | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu |  |  | DA
23 | Omogočen priklop minimalno dveh kablov preseka 240 mm2 na fazo s kabelskim čevljem (za povezavo s sklopno celico) | DA; ≥ 2 × 240 mm2/fazo |  |  | DA
24 | Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici | DA |  |  | DA
25 | Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji | DA |  |  | DA
26 | Širina celice z NN omarico | ≤ 800 mm |  |  | DA
27 | Višina celice z NN omarico | ≤ 2.900 mm |  |  | DA
28 | Globina celice z NN omarico | ≤ 1.700 mm |  |  | DA
29 | Dimenzija NN omarice v mm (š × g × v) OPOMBA: zagotoviti je potrebno, da se sekundarna oprema v gradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev. Širina mora biti skladna z dimenzijami celice | ≤ 800 × g × ≥ 1.000 navedite |  |  | DA
30 | Barva zunanjih vrat in zaključne stranice celice | RAL 7035 oz. podobno |  |  | DA
31 | Tečaji vrat (levo ali desno - določimo ob potrditvi opreme. Tečaji vrat morajo biti skladni z varnostjo in požarnim redom!) | levo in desno |  |  | DA
32 | Enopolna slepa shema na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
33 | Dve napisni tablici s številko celice in imenom celice na prednji strani vrat NN omarice | DA |  |  | DA
34 | Krmilna in signalna napetost celice | 110 V DC |  |  | DA
35 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade vozička (kasete) | ≥ 2 × NO in ≥ 2 × NC - navedite |  |  | DA
36 | Lokalni in daljinski pomik vozička (kasete) | DA |  |  | DA
37 | Stopnja zaščite | min. IP4X |  |  | DA
Ostale zahteve opreme
38 | Priključni sistem za ozemljitev opletov NN kablov (ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu ploščo ali zbiralko) | DA |  |  | DA
39 | Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev opletov energetskih in NN kablov | DA |  |  | DA
40 | Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) | DA |  |  | DA
41 | Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med celicami | DA |  |  | DA
42 | Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) * (posluževalno orodje tripolnega ozemljilnega ločilnika in tripolnega odklopnega ločilnika (vozička) je vključeno v popis posameznega elementa) | DA |  |  | DA
43 | Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in nevarnimi manipulacijami z elementi | DA |  |  | DA
44 | Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim opletom v smislu zahtev EMC | DA |  |  | DA
45 | Konektor za sekundarno povezavo z vozičkom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
46 | Talni okvir | DA |  |  | DA
47 | Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo podlago PVC, ožičenje, pok kanali, ozemljitve, vijačni material, avtomati, ...) | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Odklopnik-3p_630A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/33
33
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV tripolni odklopnik 630 A (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV tripolni odklopnik 630 A (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec odklopnika | Navedite |  |  | DA
2 | Tip odklopnika (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Vrsta tripolnega odklopnika | vakuumski z elektromotornim pogonom |  |  | DA
4 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
5 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
6 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
7 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
8 | Nazivni tok | 630 A |  |  | DA
9 | Nazivna izklopna tokovna zmogljivost | ≥ 25 kA |  |  | DA
10 | Nazivna vklopna tokovna zmogljivost | ≥ 63 kA |  |  | DA
11 | Material primarneg priključka | E-Cu |  |  | DA
12 | Operacijski cikel | O - 0,3 s - CO – 15 s – CO ali O - 0,3 s - CO – 30 s – CO |  |  | DA
13 | Presek žice sekundarnih tokokrogov | min. 1,5 mm2 |  |  | DA
14 | Krmilna in signalna napetost | 110 V DC |  |  | DA
15 | Napetost motornega pogona | 110 V DC |  |  | DA
16 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo | ≥ 4 × NO in ≥ 4 × NC - navedite |  |  | DA
17 | Število in tip pomožnih kontaktov za signalizacijo vzmeti | ≥ 1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
18 | Število vklopnih tuljavic | 1 |  |  | DA
19 | Število izklopnih tuljavic | 1 |  |  | DA
25 | Razred mehanske vzdržljivosti (endurance classes) | M2 |  |  | DA
21 | Število mehanskih ciklov pogona | ≥ 10.000 |  |  | DA
22 | Število ciklov stikalne komore pri nazivnem toku | ≥ 10.000 |  |  | DA
23 | Število ciklov stikalne komore pri nazivni izklopni zmogljivosti | ≥ 50 |  |  | DA
24 | Konektor za povezavo z odklopnikom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
25 | Anti-pumping blokada | DA |  |  | DA
26 | Števec delovanj pogona | DA |  |  | DA
27 | Pokazatelj položaja odklopnika | DA |  |  | DA
28 | Tipki za vklop in izklop odklopnika (mehanski) | DA |  |  | DA
29 | Možnost mehanskega navijanja vzmeti | DA |  |  | DA
30 | Nazivna moč pogona odklopnika v W | navedite |  |  | DA
31 | Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) po shemi dodatnega kontrolnega voda | DA |  |  | DA
32 | Prenapetostna zaščita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) | DA |  |  | DA
33 | Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka, če so odklopniki na vozičku oz. kaseti | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Odklopnik-1p_630A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/33
33
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV enopolni odklopnik 630 A (shunt celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV enopolni odklopnik 630 A (shunt celica)
1 | Proizvajalec odklopnika | Navedite |  |  | DA
2 | Tip odklopnika (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Vrsta enopolnega odklopnika | vakuumski z elektromotornim pogonom |  |  | DA
4 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
5 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
6 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
7 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
8 | Nazivni tok | 630 A |  |  | DA
9 | Nazivna izklopna tokovna zmogljivost | ≥ 25 kA |  |  | DA
10 | Nazivna vklopna tokovna zmogljivost | ≥ 63 kA |  |  | DA
11 | Material primarneg priključka | E-Cu |  |  | DA
12 | Operacijski cikel | O - 0,3 s - CO – 15 s – CO ali O - 0,3 s - CO – 30 s – CO |  |  | DA
13 | Presek žice sekundarnih tokokrogov | min. 1,5 mm2 |  |  | DA
14 | Krmilna in signalna napetost | 110 V DC |  |  | DA
15 | Napetost motornega pogona | 110 V DC |  |  | DA
16 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo | ≥ 4 × NO in ≥ 4 × NC - navedite |  |  | DA
17 | Število in tip pomožnih kontaktov za signalizacijo vzmeti | ≥ 1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
18 | Število vklopnih tuljavic | 1 |  |  | DA
19 | Število izklopnih tuljavic | 2 |  |  | DA
25 | Razred mehanske vzdržljivosti (endurance classes) | M2 |  |  | DA
21 | Število mehanskih ciklov pogona | ≥ 10.000 |  |  | DA
22 | Število ciklov stikalne komore pri nazivnem toku | ≥ 10.000 |  |  | DA
23 | Število ciklov stikalne komore pri nazivni izklopni zmogljivosti | ≥ 50 |  |  | DA
24 | Konektor za povezavo z odklopnikom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
25 | Anti-pumping blokada | DA |  |  | DA
26 | Števec delovanj pogona | DA |  |  | DA
27 | Pokazatelj položaja odklopnika | DA |  |  | DA
28 | Tipki za vklop in izklop odklopnika (mehanski) | DA |  |  | DA
29 | Možnost mehanskega navijanja vzmeti | DA |  |  | DA
30 | Nazivna moč pogona odklopnika v W | navedite |  |  | DA
31 | Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) po shemi dodatnega kontrolnega voda | DA |  |  | DA
32 | Prenapetostna zaščita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) | DA |  |  | DA
33 | Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka, če so odklopniki na vozičku oz. kaseti | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## Odklopnik-3p×1250A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/33
33
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV tripolni odklopnik 1250 A (transformatorska celica in sklopna celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV tripolni odklopnik 1250 A (TR celica in SC celica)
1 | Proizvajalec odklopnika | Navedite |  |  | DA
2 | Tip odklopnika (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Vrsta tripolnega odklopnika | vakuumski z elektromotornim pogonom |  |  | DA
4 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
5 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
6 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
7 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
8 | Nazivni tok | 1250 A |  |  | DA
9 | Nazivna izklopna tokovna zmogljivost | ≥ 25 kA |  |  | DA
10 | Nazivna vklopna tokovna zmogljivost | ≥ 63 kA |  |  | DA
11 | Material primarneg priključka | E-Cu |  |  | DA
12 | Operacijski cikel | O - 0,3 s - CO – 15 s – CO ali O - 0,3 s - CO – 30 s – CO |  |  | DA
13 | Presek žice sekundarnih tokokrogov | min. 1,5 mm2 |  |  | DA
14 | Krmilna in signalna napetost | 110 V DC |  |  | DA
15 | Napetost motornega pogona | 110 V DC |  |  | DA
16 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo | ≥ 4 × NO in ≥ 4 × NC - navedite |  |  | DA
17 | Število in tip pomožnih kontaktov za signalizacijo vzmeti | ≥ 1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
18 | Število vklopnih tuljavic | 1 |  |  | DA
19 | Število izklopnih tuljavic | 2 |  |  | DA
25 | Razred mehanske vzdržljivosti (endurance classes) | M2 |  |  | DA
21 | Število mehanskih ciklov pogona | ≥ 10.000 |  |  | DA
22 | Število ciklov stikalne komore pri nazivnem toku | ≥ 10.000 |  |  | DA
23 | Število ciklov stikalne komore pri nazivni izklopni zmogljivosti | ≥ 50 |  |  | DA
24 | Konektor za povezavo z odklopnikom z 58 - 64 kontakti | NAVEDITE |  |  | DA
25 | Anti-pumping blokada | DA |  |  | DA
26 | Števec delovanj pogona | DA |  |  | DA
27 | Pokazatelj položaja odklopnika | DA |  |  | DA
28 | Tipki za vklop in izklop odklopnika (mehanski) | DA |  |  | DA
29 | Možnost mehanskega navijanja vzmeti | DA |  |  | DA
30 | Nazivna moč pogona odklopnika v W | navedite |  |  | DA
31 | Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) po shemi dodatnega kontrolnega voda | DA |  |  | DA
32 | Prenapetostna zaščita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) | DA |  |  | DA
33 | Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka, če so odklopniki na vozičku oz. kaseti | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## OzemljilnoStikalo
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/12
12
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV tripolno ozemljilno stikalo (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV tripolno ozemljilno stikalo (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec ozemljilnega stikala | Navedite |  |  | DA
2 | Tip ozemljilnega stikala (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Nazivni kratkotrajni termični tok, 1 s | ≥ 25 kA |  |  | DA
8 | Nazivni kratkostični vklopni tok | ≥ 63 kA |  |  | DA
9 | Vrsta pogona | motorni 110 V DC |  |  | DA
10 | Število in tip pomožnih kontaktov za položajno signalizacijo in blokade | ≥ 4 × NO in ≥ 4 × NC - navedite |  |  | DA
11 | Pokazatelj položaja ozemljilnega stikala | DA |  |  | DA
12 | Lokalno in daljinsko posluževanje | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## TIT 300-600_5A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/23
23
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV tokovni instrumentni transformator 300-600//5/5A (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV TIT 300-600//5/5A (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec TIT | Navedite |  |  | DA
2 | Tip TIT (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Mesto montaže | notranja montaža |  |  | DA
8 | Vrsta TIT | induktivni |  |  | DA
9 | Izolacijski material | epoksidna masa |  |  | DA
10 | Material primarnih in sekundarnih priključkov | E-Cu |  |  | DA
11 | Način prevezave | primar ali sekundar |  |  | DA
12 | Nazivni primarni tok In | 2×300 A |  |  | DA
13 | Trajni termični tok Icth | 1,2×In |  |  | DA
14 | Nazivni kratkotrajni termični tok Ith, 1s | ≥ 25-50 kA |  |  | DA
15 | Nazivni dinamični tok Idyn | ≥ 2,5×Ith |  |  | DA
1. jedro 1S1-1S2 (merilno)
16 | Nazivni sekundarni tok | 5 A |  |  | DA
17 | Nazivna moč | ≤ 10 VA |  |  | DA
18 | Razred točnosti in faktor varnosti | 0,2FS10 |  |  | DA
2. jedro 2S1-2S2 (zaščitno)
19 | Nazivni sekundarni tok | 5 A |  |  | DA
20 | Nazivna moč | ≤ 15 VA |  |  | DA
21 | Razred točnosti in faktor varnosti | 10P10 |  |  | DA
Overitev in certifikat o odobritvi tipa merila
22 | Prva overitev | DA |  |  | DA
23 | Certifikat o odobritvi tipa merila | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## TIT 1200_5A
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/26
26
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV tokovni instrumentni transformator 1200//5/5/5A (transformatorska celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV TIT 1200//5/5/5A (transformatorska celica)
1 | Proizvajalec TIT | Navedite |  |  | DA
2 | Tip TIT (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Mesto montaže | notranja montaža |  |  | DA
8 | Vrsta TIT | induktivni |  |  | DA
9 | Izolacijski material | epoksidna masa |  |  | DA
10 | Material primarnih in sekundarnih priključkov | E-Cu |  |  | DA
11 | Način prevezave | primar ali sekundar |  |  | DA
12 | Nazivni primarni tok In | 1200 A |  |  | DA
13 | Trajni termični tok Icth | 1,2×In |  |  | DA
14 | Nazivni kratkotrajni termični tok Ith, 1s | ≥ 25 kA |  |  | DA
15 | Nazivni dinamični tok Idyn | ≥ 2,5×Ith |  |  | DA
1. jedro 1S1-1S2 (merilno)
16 | Nazivni sekundarni tok | 5 A |  |  | DA
17 | Nazivna moč | ≤ 10 VA |  |  | DA
18 | Razred točnosti in faktor varnosti | 0,2FS10 |  |  | DA
2. jedro 2S1-2S2 (merilno)
19 | Nazivni sekundarni tok | 5 A |  |  | DA
20 | Nazivna moč | ≤ 15 VA |  |  | DA
21 | Razred točnosti in faktor varnosti | 0,5FS10 |  |  | DA
3. jedro 3S1-3S2 (zaščitno)
22 | Nazivni sekundarni tok | 5 A |  |  | DA
23 | Nazivna moč | ≤ 15 VA |  |  | DA
24 | Razred točnosti in faktor varnosti | 10P10 |  |  | DA
Overitev in certifikat o odobritvi tipa merila
25 | Prva overitev | DA |  |  | DA
26 | Certifikat o odobritvi tipa merila | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## NIT vodna celica
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/24
24
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV napetostni instrumentni transformator (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV napetostni instrumentni transformator (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
2 | Tip NIT (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Mesto montaže | notranja montaža |  |  | DA
8 | Vrsta NIT | induktivni |  |  | DA
9 | Izolacijski material | epoksidna masa |  |  | DA
10 | Material primarnih in sekundarnih priključkov | E-Cu |  |  | DA
11 | Nazivna primarna napetost Un | 20/√3 kV |  |  | DA
1. navitje 1a-1n (merilno)
12 | Nazivna sekundarna napetost | 100/√3 V |  |  | DA
13 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
14 | Razred točnosti | 0,2/3P |  |  | DA
2. navitje 2a-2n (zaščitno)
15 | Nazivna sekundarna napetost | 100/√3 V |  |  | DA
16 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
17 | Razred točnosti | 0,5/3P |  |  | DA
Prigrajena VN varovalka
18 | Proizvajalec VN varovalke | Navedite |  |  | DA
19 | Tip VN varovalke (oznaka) | Navedite |  |  | DA
20 | Prigrajena 20 kV varovalka | DA |  |  | DA
21 | Signalizacija pregoretja 20 kV varovalke | ≥1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
22 | Nazivni toka 20 kV varovalke | 4 A ali 6,3 A - navedite |  |  | DA
Overitev in certifikat o odobritvi tipa merila
23 | Prva overitev | DA |  |  | DA
24 | Certifikat o odobritvi tipa merila | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## NIT transformatorska celica
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/27
27
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV napetostni instrumentni transformator (transformatorska celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV napetostni instrumentni transformator (transformatorska celica)
1 | Proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
2 | Tip NIT (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Mesto montaže | notranja montaža |  |  | DA
8 | Vrsta NIT | induktivni |  |  | DA
9 | Izolacijski material | epoksidna masa |  |  | DA
10 | Material primarnih in sekundarnih priključkov | E-Cu |  |  | DA
11 | Nazivna primarna napetost Un | 20/√3 kV |  |  | DA
1. navitje 1a-1n (merilno)
12 | Nazivna sekundarna napetost | 100/√3 V |  |  | DA
13 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
14 | Razred točnosti | 0,2/3P |  |  | DA
2. navitje 2a-2n (zaščitno)
15 | Nazivna sekundarna napetost | 100/√3 V |  |  | DA
16 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
17 | Razred točnosti | 0,5/3P |  |  | DA
3. navitje da-dn (zaščitno)
18 | Nazivna sekundarna napetost | 100/3 V |  |  | DA
19 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
20 | Razred točnosti | 6P |  |  | DA
Prigrajena VN varovalka
21 | Proizvajalec VN varovalke | Navedite |  |  | DA
22 | Tip VN varovalke (oznaka) | Navedite |  |  | DA
23 | Prigrajena 20 kV varovalka | DA |  |  | DA
24 | Signalizacija pregoretja 20 kV varovalke | ≥1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
25 | Nazivni toka 20 kV varovalke | 4 A ali 6,3 A - navedite |  |  | DA
Overitev in certifikat o odobritvi tipa merila
26 | Prva overitev | DA |  |  | DA
27 | Certifikat o odobritvi tipa merila | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## NIT merilna celica
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/24
24
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV napetostni instrumentni transformator (merilna celica)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV napetostni instrumentni transformator (merilna celica)
1 | Proizvajalec NIT | Navedite |  |  | DA
2 | Tip NIT (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
3 | Nazivna napetost omrežja | 20 kV |  |  | DA
4 | Najvišja napetost opreme | 24 kV |  |  | DA
5 | Nazivna frekvenca | 50 Hz |  |  | DA
6 | Stopnja izolacije | LI/AC 125/50 kV |  |  | DA
7 | Mesto montaže | notranja montaža |  |  | DA
8 | Vrsta NIT | induktivni |  |  | DA
9 | Izolacijski material | epoksidna masa |  |  | DA
10 | Material primarnih in sekundarnih priključkov | E-Cu |  |  | DA
11 | Nazivna primarna napetost Un | 20/√3 kV |  |  | DA
1. navitje 1a-1n (merilno)
12 | Nazivna sekundarna napetost | 100/√3 V |  |  | DA
13 | Nazivna moč | ≤ 30 VA |  |  | DA
14 | Razred točnosti | 0,2/3P |  |  | DA
2. navitje da-dn (zaščitno)
15 | Nazivna sekundarna napetost | 100/3 V |  |  | DA
16 | Nazivna moč | ≤ 50 VA |  |  | DA
17 | Razred točnosti | 6P |  |  | DA
Prigrajena VN varovalka
18 | Proizvajalec VN varovalke | Navedite |  |  | DA
19 | Tip VN varovalke (oznaka) | Navedite |  |  | DA
20 | Prigrajena 20 kV varovalka | DA |  |  | DA
21 | Signalizacija pregoretja 20 kV varovalke | ≥1 × NO in ≥ 1 × NC - navedite |  |  | DA
22 | Nazivni toka 20 kV varovalke | 4 A ali 6,3 A - navedite |  |  | DA
Overitev in certifikat o odobritvi tipa merila
23 | Prva overitev | DA |  |  | DA
24 | Certifikat o odobritvi tipa merila | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## SN Odvodnik
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/12
12
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV prenapetostni odvodnik (vodna celica in celica LR)
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV prenapetostni odvodnik (vodna celica in celica LR)
1 | Proizvajalec prenapetostnega odvodnika | Navedite |  |  | DA
2 | Tip prenapetostnega odvodnika (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
| Nazivna napetost omrežja | 20 kV
| Najvišja dovoljena obratovalna napetost omrežja | 24 kV
| Nazivna frekvenca omrežja | 50 Hz
| Najvišja trajna obratovalna napetost odvodnika Uc po IEC | 24 kV RMS
3 | Nazivna napetost prenapetostnega odvodnika Ur po IEC | NAVEDITE |  |  | DA
4 | Energijski razred - klasifikacija po IEC 60099-4 Ed. 3.0 | SL |  |  | DA
5 | Nazivni odvodni tok In 8/20 μs | ≥ 10 kA |  |  | DA
6 | Udarni tok 4/10 μs | ≥ 100 kA |  |  | DA
7 | Toplotna energija Wth pri Ur | ≥ 3,5 kJ/kV |  |  | DA
8 | Nivo prenosa ponavljajočega naboja Qrs | ≥ 1,2 C (As) |  |  | DA
9 | Material odvodnika | kovinsko oksidni |  |  | DA
10 | Ohišje za notranjo montažo | DA |  |  | DA
11 | Material ohišja | polimer, navedite |  |  | DA
12 | Skladnost s standardom IEC 60099-4 Ed. 3.0 | DA |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.

## SN IndikatorU
0 |  |  | Izpolnjeno število pozicij: 0/11
11
| Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV Lendava in RTP 110/20 kV Ptuj |  |  | Pojdi na vsebino (kazalo) dokumenta
20 kV indikacija napetosti
# | Opis opreme | Zahteve naročnika | Podatki ponudnika | Komentar (neobvezujoče, se ne tiska) | Izpolni
20 kV kapacitivni delilniki
1 | Proizvajalec indikacije napetosti | Navedite |  |  | DA
2 | Tip kapacitivnega delilnika (oznaka) | Navedite |  |  | DA
20 kV indikator prisotnosti napetosti
3 | Proizvajalec indikator prisotnosti napetosti | Navedite |  |  | DA
4 | Tip indikatorja prisotnosti napetosti (oznaka) | Navedite |  |  | DA
Podatki opreme
| Nazivna napetost omrežja | 20 kV
| Najvišja dovoljena obratovalna napetost omrežja | 24 kV
| Nazivna frekvenca omrežja | 50 Hz
5 | Indikacija prisotnosti napetosti v vseh treh fazah | DA |  |  | DA
6 | Napajanje indikatorja napetosti | 110 V DC |  |  | DA
7 | Izhodni rele NO za prisotnost napetosti (> 10% Un) | DA |  |  | DA
8 | Izhodni rele NO za izostanek napetosti (< 10% Un) | DA |  |  | DA
9 | Možnost testiranja naprave | DA |  |  | DA
10 | Vgrajena trifazna preskusna točka za fazno primerjavo in testiranje faznega zaporedja | NAVEDITE |  |  | DA
11 | Ali za fazno primerjavo in testiranje faznega zaporedja potrebujemo dodatno napravo? | NAVEDITE |  |  | DA
Opomba:
manjkajoč podatek - obvezen vnos
podatek vnešen
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):
Opomba
| Ponudnik mora v stolpec "Podatki ponudnika" vpisati zahtevane podatke. Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno in jo izločil. V primeru, da proizvajalec opreme katerega od podatkov ne navaja, dopišete ustrezen nadomesten podatek. Ponudnik lahko v primerih, ko je zahtevana vrednost "od – do", ponudi tudi boljše vrednosti od navedenih v tabeli. Če je pri posamezni postavki zahteva naročnika "DA", jo ponudnik mora obvezno izpolnjevati, pri tem v stolpec "Podatki ponudnika" obvezno vpišite DA. Ponudba se smatra kot tehnično neustrezna tudi v primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži dokumentacije, iz katere bi naročnik preveril skladnost ponujene opreme z zahtevami v tabeli ustreznosti. |  |  | Opomba: V kolikor ne vidite vseh vrstic, jih lahko ročno razširite.
Vsakršno spreminjanje strukture tabele oz. njenih posameznih delov brez dovoljenja naročnika se smatra za nedopustno in bo naročnik takšno ponudbo izločil.