## Rekapitulacija-LENDAVA
REKAPITULACIJA
Dobava in montaža 20 kV celic za RTP 110/20 kV LENDAVA
| POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL |  | CENA (EUR)
I. | Demontažna dela |  | 0
II. | Oprema in montaža |  | 0
III. | Ostale storitve |  | 0
Skupaj postavke I + II + III brez DDV [EUR] |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini vgrajenega materiala in porabljenem času, po potrditvi nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v gradbeni dnevnik | 10% | 0
Skupaj z nepredvidenimi deli brez DDV [EUR] |  |  | 0
DDV |  | 22% | 0
Skupaj z DDV [EUR] |  |  | 0
Izpolnil (ime in priimek, podjetje):
Kraj in datum izpolnjevanja:
Opomba:
Ponudnik soglaša, da so izpolnjeni podatki skladni z razpisno dokumentacijo.

## 1-Demontažna dela
Izpolnjeno: 0/6
|  | 0 | 6
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Demontažna dela
Postavka | OPIS | Količina | Enota | CENA / enota (EUR) | CENA SKUPAJ (EUR) | KOMENTAR PONUDNIKA (neobvezno)
I. | Demontažna dela
FAZA 1 in 2 - Zamenjava celic (rušitev sektorja A - novi niz celic S1)
I.1 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | 2 | kpl |  | 0
I.2 | Polno opremljena SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do skoznjikov na zunanji steni objekta z vso pripadajočo opremo in kovinskimi konstrukcijami v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. Pazljiva demontaža izbrane opreme obstoječega prostozračnega 20 kV stikališča, namenjene nadaljnji uporabi oziroma obratovalni rezervi naročnika, kot je definirano v DZR. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški demontaže, zaščite, paletiranja, manipulacije, nakladanja, prevoza do 80 km, razkladanja, vnosa v objekt ter zlaganja oziroma namestitve opreme na police naročnika. | 5 | kpl |  | 0
I.3 | Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja SN zbiralk, vključno s 3-polnim SN ločilnikom, podpornimi izolatorji, prehodnimi izolatorji, nosilnimi in zaščitnimi konstrukcijami ter ostalo opremo za povezavo sektorja SIA in SIB | 2 | kpl |  | 0
FAZA 3 in 4 - Zamenjava celic (rušitev sektorja B - novi niz celic S2)
I.5 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | 11 | kpl |  | 0
I.6 | Polno opremljena SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do skoznjikov na zunanji steni objekta z vso pripadajočo opremo in kovinskimi konstrukcijami v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. Pazljiva demontaža izbrane opreme obstoječega prostozračnega 20 kV stikališča, namenjene nadaljnji uporabi oziroma obratovalni rezervi naročnika, kot je definirano v DZR. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški demontaže, zaščite, paletiranja, manipulacije, nakladanja, prevoza do 80 km, razkladanja, vnosa v objekt ter zlaganja oziroma namestitve opreme na police naročnika. | 16 | kpl |  | 0
I.7 | Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja SN zbiralk, vključno s 3-polnim SN ločilnikom, podpornimi izolatorji, prehodnimi izolatorji, nosilnimi in zaščitnimi konstrukcijami ter ostalo opremo za povezavo sektorja SIIA in SIIB | 2 | kpl |  | 0
| CENA skupaj (EURO) brez DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| CENA skupaj (EURO) z DDV |  |  |  | 0
* vse cene so brez DDV, zaokrožene na dve decimalni mesti (eurocent). Posamezne vrednosti so zmnožek količine in cene, zaokroženo na dve decimalni mesti (eurocent) natančno.
Opomba:
manjkajoča cena - obvezen vnos
| cena vnešena |  |  | cena
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):

## 2-Oprema in montaža
Izpolnjeno: 0/11
|  | 0 | 11
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontažna dela
Postavka | OPIS | Količina | Enota | CENA / enota (EUR) | CENA SKUPAJ (EUR) | KOMENTAR PONUDNIKA (neobvezno)
II. | Dobava opreme in elektromontažna dela
Dobava in montaža se izvede fazno v največ štirih fazah. Faznost izvedbe in priklopov bo definirana v kasnejši fazi projekta.
II.1 | Komplet dobava, vnos, niveliranje, pritrditev, montaža in priklop polno opremljenega z zrakom izoliranega 20 kV stikališča za primarno distribucijo z nazivnim tokom zbiralk 1250 A, nazivnim kratkotrajnim (1s) termičnim tokom 25 kA sestavljenega iz štirih sektorjev 20 kV celic v spodnjem obsegu. Dobavljeno stikališče mora biti polno opremljeno in s tovarniško izvedenimi vsemi internimi povezavami. V NN krmilnih omaricah mora biti izvedeno funkcionalno ožičenje, ozemljevanje, prav tako morajo biti izvedene vse medsebojne povezave med celicami. Stikališče in vgrajena oprema morajo biti v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije tega DZR. V ceni mora biti zajet celoten obseg določen v tehnični specifikaciji DZR (kot npr. transport, zavarovanje, garancija, FAT, itd.). Dobavljeno stikališče naj bo v sledečem obsegu:
II.1.1 | - izvodna (rezervna) celica/ celica LR | 28 | kos |  | 0
II.1.2 | - transformatorska celica | 3 | kos |  | 0
II.1.3 | - sklopna celica | 4 | kos |  | 0
II.1.4 | - merilna celica | 4 | kos |  | 0
II.1.5 | - shunt celica | 1 | kos |  | 0
II.2 | Dobava, rezanje, formiranje v ravninsko konfiguracijo, polaganje, izdelava kabelskih končnikov, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla N2XS(FL)2Y 1x240/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvedeta se 2 (dve) 3-fazni zbiralnični povezavi med dvema sektorjema novega SN stikališča, 2 vodnika po fazi. | 180 | m |  | 0
II.3 | Dobava, rezanje, polaganje,vizdelava kabelskih končnikov, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm2 12/20(24) kV za ozemljitev nove shunt celice. | 50 | m |  | 0
II.4 | Dobava in montaža novih kovinskih konstrukcij (28 kosov) za pritrditev kablov in tokovnih objemnih transformatorjev v kabelskem prostoru, vključno z vsem pritrdilnim materialom. OPOMBA: Detajlno bodo konstrukcije definirane v fazi PZI | 1250 | kg |  | 0
Začasne prestavitev celic za sprostitev sektorja pred rušitvijo
II.5 | Za potrebe fazne obnove 20 kV stikališča je potrebno zagotoviti nemoteno napajanje 20 kV omrežja. V prvih dveh fazah je potrebno sprostiti sektor celic "A", kateri napaja dva 20 kV izvoda. Pred začetkom del, je potrebno dva izvoda prestaviti na sektor celic "B" v obstoječe celice. Obseg del zajema izdelavo komplet tehnične dokumentacije in izvedbo vseh del premontaže opreme z vsem potrebnim materialom, vključno s prevezavo objemnega tokovnika v Holmgrenovo vezavo. Vključen je tudi preizkus delovanja zaščit. | 2 | kpl |  | 0
Začasne in končne prestavitev v nove celice
II.6 | Prestavitev in ponovni priklop obstoječe SN kabelske povezave v nove celice: Odklop in demontaža SN kabelske povezave v SN celici, začasna prestavitev ter ponovni priklop obstoječega SN kabla z obstoječo kabelsko glavo v prosto novo SN celico. | 11 | kpl |  | 0
II.7 | Podaljšanje, prestavitev in ponovni priklop SN kabelske povezave v nove celice: Odklop in demontaža SN kabelske povezave v SN celici, podaljšanje obstoječega SN kablovoda do 20 m z izvedbo kabelske spojke in nove kabelske glave, prestavitev ter priklop v prosto novo SN celico. | 11 | kpl |  | 0
| CENA skupaj (EURO) brez DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| CENA skupaj (EURO) z DDV |  |  |  | 0
* vse cene so brez DDV, zaokrožene na dve decimalni mesti (eurocent). Posamezne vrednosti so zmnožek količine in cene, zaokroženo na dve decimalni mesti (eurocent) natančno.
Opomba:
manjkajoča cena - obvezen vnos
| cena vnešena |  |  | cena
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):

## 3-Ostale storitve
Izpolnjeno: 0/26
|  | 0 | 26
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ostale storitve
Postavka | OPIS | Količina | Enota | CENA / enota (EUR) | CENA SKUPAJ (EUR) | KOMENTAR PONUDNIKA (neobvezno)
III. | Ostale storitve
III.1 | Šolanje naročnikovega osebja | 1 | kpl |  | 0
III.2 | Sodelovanje na internih tehničnih pregledih | 1 | kpl |  | 0
FAZA 1 - Zamenjava celic (rušitev sektorja A - novi niz celic S1A)
III.3 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | 1 | kpl |  | 0
III.4 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | 1 | kpl |  | 0
III.5 | Sodelovanje pri parametriranju | 1 | kpl |  | 0
III.6 | Funkcionalno preskušanje | 1 | kpl |  | 0
III.7 | VN preizkus | 1 | kpl |  | 0
III.8 | Spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
FAZA 2 - Zamenjava celic (rušitev sektorja A - novi niz celic S1B)
III.9 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | 1 | kpl |  | 0
III.10 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | 1 | kpl |  | 0
III.11 | Sodelovanje pri parametriranju | 1 | kpl |  | 0
III.12 | Funkcionalno preskušanje | 1 | kpl |  | 0
III.13 | VN preizkus | 1 | kpl |  | 0
III.14 | Spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
FAZA 3 - Zamenjava celic (rušitev sektorja B - novi niz celic S2A)
III.15 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | 1 | kpl |  | 0
III.16 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | 1 | kpl |  | 0
III.17 | Sodelovanje pri parametriranju | 1 | kpl |  | 0
III.18 | Funkcionalno preskušanje | 1 | kpl |  | 0
III.19 | VN preizkus | 1 | kpl |  | 0
III.20 | Spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
FAZA 4 - Zamenjava celic (rušitev sektorja B - novi niz celic S2B)
III.21 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | 1 | kpl |  | 0
III.22 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | 1 | kpl |  | 0
III.23 | Sodelovanje pri parametriranju | 1 | kpl |  | 0
III.24 | Funkcionalno preskušanje | 1 | kpl |  | 0
III.25 | VN preizkus | 1 | kpl |  | 0
III.26 | Spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
| CENA skupaj (EURO) brez DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| CENA skupaj (EURO) z DDV |  |  |  | 0
* vse cene so brez DDV, zaokrožene na dve decimalni mesti (eurocent). Posamezne vrednosti so zmnožek količine in cene, zaokroženo na dve decimalni mesti (eurocent) natančno.
Opomba:
manjkajoča cena - obvezen vnos
| cena vnešena |  |  | cena
Kraj in datum:
Ponudnik (ime, priimek, podjetje):