## SKUPNA REKAPITULACIJA
Stanovanjska soseska NOVO POBREŽJE MARIBOR - Faza 1 |  |  | JAVNI DEL
Popis s projektantskim predračunom
Ponudnik:
Naslov ponudnika:
SKUPNA REKAPITULACIJA
JAVNI DEL: Območje Nove ulice, Ulice Veljka Vlahoviča, Puhove ulice
1.2 | Načrt arhitekture, javni del (izvleček) |  | 0
2.4 | Načrt zunanje ureditve, javni del | Gradbeni del | 0
|  | Prometni del | 0
2.6 | Načrt meteorne kanalizacije, javni del | Nova ulica | 0
|  | Puhova ulica | 0
2.8 | Načrt fekalne kanalizacije, javni del | Izven državne ceste | 0
|  | Območje državne ceste | 0
3.4 | Načrt EI + JR | Električne polnilnice | 0
|  | Javna razsvetljava | 0
4.2 | Načrt vodovodnega priključka | Območje državne ceste | 0
|  | Izven državne ceste | 0
4.3 | Načrt plinskega priključka | Območje državne ceste | 0
|  | Izven državne ceste | 0
10.1 | Načrt krajinske arhitekture, javni del |  | 0
| Skupaj |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 1.2 AR J
AR_Z | ZUNANJA UREDITEV - ARHITEKTURA
Sestavni del popisa del je tudi projektna dokumentacija arhitekture, vključno z arhitekturnimi načrti, prerezi, fasadami in vsemi pripadajočimi tehničnimi detajli. Izvajalec je pri pripravi ponudbe in izvedbi del dolžan upoštevati celotno projektno dokumentacijo ter preveriti skladnost posameznih popisnih postavk z arhitekturnimi načrti in detajlnimi rešitvami. Pri vsaki posamezni postavki popisa je potrebno upoštevati pripadajoče tehnične detajle, kjer so natančno opredeljene sestave konstrukcij, materiali, debeline slojev, načini izvedbe, priključki, zaključki in zahtevani načini pritrjevanja. Vse postavke vključujejo izvedbo skladno z detajli, tudi če posamezni elementi niso izrecno navedeni v opisu postavke, vendar so razvidni iz projektne dokumentacije. V primeru neskladij, nejasnosti ali manjkajočih podatkov je izvajalec dolžan pred izvedbo opozoriti projektanta oziroma odgovornega nadzornika ter pridobiti ustrezno uskladitev. Vsa dela morajo biti izvedena strokovno, skladno s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in zahtevami projektne dokumentacije. Postavke za izkop za izvedbo po načrtih arhitekture, zunanjo in prometno ureditev ter krajinske arhitekure upoštevani enotno v tem sklopu. Postavke za izkop za izvedbo komunalnih vodov so upoštevane v posameznih sklopih za komunalne vode. Del gradbenih del v sklopu arhitekturnega dela zunanje ureditve so tudi kesoni za zunanje podzemne zbiralnice odpadkov. Dobava in izvedba samih zbiralnic niso del tega projekta in popisa, saj jih dobavi upravljalec. Izvajalec del po tem popisu je dolžan polno sodelovati z upravljalcem in po potrebi spremeniti izvedbo.
AR_Z1 | ZEMELJSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
AR_Z1.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 150 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. (Upoštevan je volumen izkopa v raščenem stanju, z upoštevanjem faktorja +40% zaradi faznosti in podvajanja izkopov, obračun se opravi po dejanskem izkopu) | m3 | 2654.28 | 0 | 0
AR_Z1.2 | Strojni široki izkop materiala, zemljina III. kategorije, površinski izkop v globini 20-64 cm, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko AR_A2.10. (Upoštevan je volumen izkopa v raščenem stanju, z upoštevanjem faktorja +40% zaradi faznosti in podvajanja izkopov, obračun se opravi po dejanskem izkopu) | m3 | 2935.77 | 0 | 0
AR_Z1.3 | Strojni široki izkop materiala, zemljina III. kategorije, globinski izkop za izvedbo novih temeljev in kletne etaže, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko AR_A2.10. (Upoštevan je volumen izkopa v raščenem stanju. Izkop se obračunava na podlagi posnetih profilov, pred pričetkom del in po končanem delu.) | m3 | 283.43 | 0 | 0
AR_Z1.4 | Planiranje dna izkopa za podzemne zbiralnice odpadkov s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 44.5 | 0 | 0
AR_Z1.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije za podzemne zbiralnice odpadkov z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. Na planumu izkopa na katerega se začne vgrajevati tamponsko nasutje mora dosegati Evd = 15MPa. | m2 | 44.5 | 0 | 0
AR_Z1.6 | Nabava, dobava in polaganje ločilni sloj geotekstil 300 g/m2; polaganje v skladu z navodili za vgrajevanje proizvajalca. | m2 | 44.5 | 0 | 0
AR_Z1.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala TD64, kot nasutje pod temeljno ploščo za podzemne zbiralnice odpadkov. Nasutje se izvaja in utrjuje v plasteh. Časovno konsolidacijo nasutja predpiše geomehanik, ki pred izvedbo plošče preveri nosilnost terena in opravi meritve zbitosti tampona. Zahtevano zbijanje 60 MN/m2. Potreben je nadzor geomehanika! Planiranje nasutja s točnostjo +- 1 cm | m3 | 5 | 0 | 0
AR_Z1.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot zasip za temelji in stenami, do nivoja sestave zunanje krajinske arhitekture, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 25-30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 30 | 0 | 0
AR_Z1.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 5873.48 | 0 | 0
AR_Z1.10 | Geomehanski pregled in nadzor: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
AR_Z2 | OSTALA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
AR_Z2.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.02 | 0 | 0
►podložni beton pod temeljno ploščo podzemnega zbiralnika
AR_Z2.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 6.0733 | 0 | 0
►ab stene in plošča podzemni zbirlanika smeti; uskladiti z Mariborsko Snago, keson izveden glede na zadnjo tehnologijo, ki jo Snaga uporablja; izdelaek izvesti po dogovoru z upravljlacem odvoza komunalnih odpadkov
AR_Z2.3 | Izdelava opaža roba podložni beton podzemni zbirlanik h=10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m1 | 39.2 | 0 | 0
AR_Z2.4 | Izdelava opaža ab stene podzemni zbirlanik, višine 0-4 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov! | m2 | 256.34 | 0 | 0
AR_Z2.5 | Izdelava, dobava in vgradnja klopi, mize po recepturi proizvajalca. Klop širine 51 cm, višine sedišča 45,5 cm vključno z lesenim sediščem, dolžine 200 cm. Armirani beton klopi C40/50 XC4/XC2/XF4/XM2, površinska obdelava brušen beton. Uporablja se izključno vročecinkana armatura. Sestava betona iz 100 % belega cementa CEM I 52,5 R in 100 % belega agregata. Vsi uporabljeni agregati morajo biti zmrzlinsko odporni. V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna 12 mm, dodatek za zmanjšanje krčenja betona, mikrosilika in regulator vezanjabetona. Dodatne zahteve betona : Poroznost P, struktura S4, podobnost barve F2. Sedišča so izdelana iz lesenih letev lesa TEAK dim. 40/30 mm, ki so z širšo stranico položene in privijačene s spodnje strani na inox podkonstrukcijo. Vsi robovi posneti, da zagotavljajo varnost po SIST EN 1176. Vse betonske površine zaščitene z premazom proti grafitom. (anti-grafitna zaščita) | kom | 1 | 0 | 0
AR_Z2.6 | Kompletna dobava materiala in montaža zunanjega kovinskega kolesarskega stojala dimenzij 60 × 100 cm, skladno s projektno dokumentacijo, detajlnimi shemami in zahtevami investitorja. V postavko je vključena dobava in izdelava stojala iz vroče cinkanega jekla oziroma nerjavnega jekla z ustrezno površinsko zaščito, primerno za zunanjo uporabo, vključno z vsemi nosilnimi elementi, varjenimi spoji, zaključnimi obdelavami ter pritrdilnim materialom. Vključena je izvedba armiranobetonskega temelja predpisanih dimenzij in kakovosti betona skladno s projektom in navodili proizvajalca, izkop, priprava temeljne posteljice, opaženje po potrebi, armiranje, betoniranje, zasip in ureditev površine po zaključeni montaži. V postavko so vključeni tudi dobava in vgradnja vseh sidrnih elementov, natančna izravnava in pritrditev stojala, izvedba vseh potrebnih prilagoditev dejanskemu stanju na objektu, izvedba vseh pomožnih, pripravljalnih in zaključnih del, dobava, montaža in demontaža potrebnih delovnih odrov oziroma dvižne mehanizacije, vsi potrebni horizontalni in vertikalni transporti materiala, sprotno in končno čiščenje delovišča ter odvoz izkopanega in odpadnega materiala. Izvedba mora biti v celoti skladna s projektno dokumentacijo PZI, detajlnimi shemami, navodili proizvajalca in veljavnimi standardi za urbano opremo. | kom | 11 | 0 | 0
Stojalo za kolo, trdno jeklo Konstrukcija: Jeklena konstrukcija iz L-profila Površinska obdelava: vroče cinkano in prašno lakirano Telo: zvar iz jeklenega L-profila 60×60×6 mm in plamensko rezanih delov iz jeklene pločevine debeline 10 mm Skupna višina 1100 mm, dolžina 600 mm Barva: odtenki poliestrskih praškastih premazov s fino, mat strukturo, standardno dobavlja mmcité ostale barve po RAL vzorčni mapi po naročilu Sidranje: Sidranje pod pločnik ali v betonski temelj na zbitem terenu z uporabo navojnih palic M12 Vsi elementi uličnega pohištva morajo biti ustrezno sidrani po navodilih proizvajalca. Teža: 18 kg
AR_Z2.7 | Kompletna dobava materiala in vgradnja čepaste zaščitne folije kot zaščita zunanjih površin podzemnega betonskega zbiralnika odpadkov, skladno s projektno dokumentacijo, detajlnimi shemami in navodili proizvajalca. V postavko je vključena dobava čepaste HDPE folije ustrezne mehanske trdnosti, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi, zaključnimi letvami, preklopi, tesnjenjem stikov ter vsemi potrebnimi pomožnimi materiali. Folija se vgradi po celotni predvideni površini zbiralnika kot zaščita hidroizolacije oziroma betonske konstrukcije pred mehanskimi poškodbami med zasipavanjem, z izvedbo vseh potrebnih prilagoditev dejanskemu stanju na objektu. Vključena je izvedba vseh pomožnih, pripravljalnih in zaključnih del, vsi potrebni horizontalni in vertikalni transporti materiala, sprotno in končno čiščenje delovišča ter odvoz odpadnega materiala. Izvedba mora biti v celoti skladna s projektno dokumentacijo PZI, navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. | m2 | 128.2 | 0 | 0
AR_Z2.8 | Kotmpletna dobava in vgradnja odtok in talne rešetke v betonskem zbiralniku smeti | kom | 6 | 0 | 0
AR_Z2.9 | Kompletna dobava in vgradnja pokrov na betonski zbiralnik smeti, upoštevati predhodno vgradnjo kovinski rob pokrova cca. 3cm višje od okoliškega tlaka | kom | 6 | 0 | 0
AR_Z2.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba povezave med prezračevalnim jaškom v kletni etaži ter cevjo meteorne kanalizacije, povezano s podzemno zbiralnico odpadkov oziroma meteorno ponikovalnico, skladno s projektno dokumentacijo, detajlnimi načrti in dejanskim stanjem na objektu. Posamezna povezava obsega izvedbo preboja skozi armiranobetonsko ploščo premera približno 50 mm, dobavo in vgradnjo tipskega industrijskega talnega odtoka z rešetko in iztokom DN 50, dobavo in montažo redukcijskega kolena oziroma prehodnega elementa z dimenzije DN 50 na DN 200 ter izvedbo povezovalnega kosa med redukcijskim elementom in cevjo DN 200, obdelano v načrtu meteorne kanalizacije. Predvidena dolžina povezave med odtokom in cevjo DN 200 je praviloma do približno 50 cm. | kom | 12 | 0 | 0
V postavko je vključena izvedba vodotesnih in trajno elastičnih stikov, vsi potrebni fazonski kosi, spojke, tesnila, pritrdilni in obešalni elementi, prilagoditev trase dejanskemu položaju cevi, potrebno rezanje in prilagajanje elementov ter sanacija in zatesnitev preboja po izvedeni montaži. Vključena je tudi lokalna prilagoditev utrjenega nasipa pod podzemnimi zbiralnicami odpadkov, tako da se na območju izvedbe povezovalnega elementa predvidena debelina utrjenega nasipa poveča z 10 cm na 20 cm, vključno z dobavo dodatnega materiala, nasipavanjem, vlaženjem in strojnim oziroma ročnim utrjevanjem do zahtevane zbitosti.
Postavka vključuje usklajevanje z izvajalcem meteorne kanalizacije in izvajalcem podzemnih zbiralnic, zaščito obstoječih in že izvedenih konstrukcij ter instalacij, izvedbo vseh pomožnih, pripravljalnih in zaključnih del, vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte materiala, sprotno in končno čiščenje delovišča ter odvoz odpadnega materiala. Izvedba mora biti v celoti skladna s projektno dokumentacijo PZI, načrtom meteorne kanalizacije, detajlnimi shemami, navodili proizvajalcev vgrajenih elementov in veljavnimi standardi.
| podzemne zbiralnice na območju Nove ulice (javni del) | kom | 6
| podzemne zbiralnice na območju Puhove ulice (javni del) | kom | 6
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV - ARHITEKTURA |  |  |  | 0

## 2.4 ZPU J G
Projekt:295CES1 Javni del - 1. faza
Projekt: | Novo Pobrežje - 1. faza
Odsek: | Gradbeni del zunanje in prometne ureditve
Načrt: | Javni del
Faza: | PZI | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
ZJ 500.01 |  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
ZJ 500.01.01 |  | 1.1 Geodetska dela
ZJ 500.01.01.01 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.77 | 0 | 0
ZJ 500.01.01.02 | S 1 1 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 39 | 0 | 0
ZJ 500.01.02 |  | 1.2 Čiščenje terena
ZJ 500.01.02.01 | S 1 2 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno | M2 | 225 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.02 | S 1 2 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | KOS | 9 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.03 | S 1 2 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | KOS | 5 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.04 | S 1 2 171 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo | KOS | 9 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.05 | S 1 2 172 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo | KOS | 5 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.06 | S 1 2 173 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo | KOS | 4 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.07 | S 1 2 153 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | KOS | 4 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.08 | S 1 2 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | M2 | 350 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.09 | S 1 2 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | M1 | 1040 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.10 | S 1 2 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm | M2 | 1030 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.11 | S 1 2 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm | M1 | 6.5 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.12 | S 1 2 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | M1 | 220 | 0 | 0
ZJ 500.01.02.13 | S 1 2 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | M2 | 65 | 0 | 0
ZJ 500.02 |  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
Opomba: Površinski izkopi plodne zemljine 1. kategorije in široki izkopi vezljive zemljine 3. kategorije so upoštevani v popisu del načrta arhitekture
ZJ 500.02.01 |  | 2.1 Izkopi
ZJ 500.02.01.04 | S 2 1 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 88 | 0 | 0
ZJ 500.02.02 |  | 2.2 Planum temeljnih tal
ZJ 500.02.02.01 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 6450 | 0 | 0
ZJ 500.02.03 |  | 2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
ZJ 500.02.03.01 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | M2 | 6772.5 | 0 | 0
ZJ 500.02.04 |  | 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
ZJ 500.02.04.01 | S 2 4 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | M2 | 7414.43 | 0 | 0
Opomba: Uporabi se zmrzlinsko odporen material. Izdela se v debelini 35 cm.
ZJ 500.02.04.02 | N 2 4 109 | Samonosni substrat, vsaj 70 cm. Drobljena kamnina 100-150 mm z zmesjo zemljine in gnojila (kot npr. Osmocote Extrat Standard 8-9 mesecev, 100 g / m2), dodajano postopoma na vsako plast kamnine s sportnim teptanjem in zalivanjem. | M3 | 690 | 0 | 0
ZJ 500.02.05 |  | 2.5 Brežine in zelenice
ZJ 500.02.05.01 | S 2 5 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 1100 | 0 | 0
ZJ 500.02.05.02 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 1100 | 0 | 0
ZJ 500.02.09 |  | 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
ZJ 500.02.09.01 | S 2 9 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije | M3 | 961 | 0 | 0
Opomba: Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom komunalne takse
ZJ 500.02.09.02 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 4535 | 0 | 0
Opomba: Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom komunalne takse
ZJ 500.02.09.03 | S 2 9 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | T | 215.8 | 0 | 0
Opomba: Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom komunalne takse
ZJ 500.02.09.04 | S 2 9 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | T | 101.4 | 0 | 0
Opomba: Vključno s prevozom na komunalno deponijo in plačilom komunalne takse
ZJ 500.03 |  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
ZJ 500.03.01 |  | 3.1 Nosilne plasti
ZJ 500.03.01.01 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | M3 | 1498.6 | 0 | 0
Opomba: Izdela se iz drobljenca D22.
ZJ 500.03.01.02 | S 3 1 573 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm | M2 | 2800 | 0 | 0
ZJ 500.03.02 |  | 3.2 Obrabne plasti
ZJ 500.03.02.01 | S 3 2 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm | M2 | 2800 | 0 | 0
Opomba: Uporabi se asfalt AC 11 surf B 70/100 A4 Z3
ZJ 500.03.02.02 | S 3 2 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | M2 | 2800 | 0 | 0
ZJ 500.03.02.03 | S 3 2 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | M2 | 2350 | 0 | 0
Opomba: Izdela se v debelini 5 cm.
ZJ 500.03.04 |  | 3.4 Tlakovane obrabne plasti
ZJ 500.03.04.01 | N 3 4 104 | Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;) | M2 | 25 | 0 | 0
ZJ 500.03.04.02 | N 3 4 105 | Dobava in vgradnja betonske vodilne (rebraste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;) | M2 | 19 | 0 | 0
ZJ 500.03.04.03 | N 3 4 103 | Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom | M1 | 218 | 0 | 0
ZJ 500.03.04.04 | N 3 4 106 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 44 | 0 | 0
ZJ 500.03.04.05 | S 3 4 271 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom | M2 | 800 | 0 | 0
Opomba: Izdelava, dobava in vgradnja betonskih tlakovcev sestavljenih iz treh dimenzij 10x20x6cm, 20x20x6cm, 20x30x6cm, vključno z izdelavo posteljice iz drobirja 4-8 mm v debelini 3-5 cm.
ZJ 500.03.04.06 | S 3 4 171 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom | M2 | 350 | 0 | 0
Opomba: Izdelava, dobava in vgradnja betonskih tlakovcev dimenzij 10x10x6cm, vključno z izdelavo posteljice iz drobirja 4-8 mm v debelini 3-5cm. Tlakovci predvideni na območju stojal za kolesa.
ZJ 500.03.05 |  | 3.5 Robni elementi vozišč
ZJ 500.03.05.01 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 618 | 0 | 0
ZJ 500.03.05.02 | S 3 5 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | M1 | 360 | 0 | 0
Opomba: Robnik dimenzij 5/20 cm.
ZJ 500.03.05.03 | S 3 5 231 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | M1 | 680 | 0 | 0
Opomba: Robnik dimenzij 8/20 cm.
ZJ 500.03.05.04 | S 3 5 236 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom ../.. cm | M1 | 21 | 0 | 0
Opomba: Robnik dimenzij 50/20 cm.
ZJ 500.03.05.05 | S 3 5 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 12 | 0 | 0
ZJ 500.04 |  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
ZJ 500.04.01 |  | 4.1 Površinsko odvodnjavanje
ZJ 500.04.01.01 | S 4 1 411 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm | M1 | 130 | 0 | 0
Opomba: V postavko je vključeno oblikovanje mulde. Asfalt je zajet v postavkah pod kategorijo 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE.
ZJ 500.04.01.02 | N 4 1 107 | Dobava in vgraditev betonskih segmentnih muld dolžine 100 cm in širine 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 10 cm. | M1 | 180 | 0 | 0
ZJ 500.04.02 |  | 4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
ZJ 500.04.02.01 | S 4 2 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | M1 | 100 | 0 | 0
ZJ 500.04.02.02 | S 4 2 321 | Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m | M1 | 100 | 0 | 0
ZJ 500.07 |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
ZJ 500.07.08 |  | 7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
ZJ 500.07.08.03 | S 7 9 517 | Izdelava poročila za vnos podatkov v Banko cestnih podatkov pristojnega upravljavca cest | KOS | 1 | 0 | 0
ZJ 500.07.08.05 | N 7 9 620 | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo | URA | 100 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 2.4 ZPU J P
Projekt:295PRO6 Javni del - 1. faza
Projekt: | Novo Pobrežje - 1. faza
Odsek: | Prometni del zunanje in prometne površine
Načrt: | Javni del
Faza: | PZI | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
ZI 500.06 |  | 6 OPREMA CEST |  |  | OPREMA CEST SKUPAJ: | 0
ZI 500.06.01 |  | 6.1 Pokončna oprema cest
ZI 500.06.01.01 | N 6 1 105 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, premera 400 mm | KOS | 5 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.02 | N 6 1 102 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA3, premera 600 mm | KOS | 2 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.03 | N 6 1 115 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA3, velikosti od 0,21 do 0,4 m2 | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.04 | N 6 1 150 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA1, velikosti do 0,10m2 | KOS | 2 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.05 | N 6 1 152 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA1, velikosti od 0,11 do 0,2 m2 | KOS | 2 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.06 | N 6 1 106 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti do 0,10m2 | KOS | 3 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.07 | N 6 1 107 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti od 0,11 do 0,2 m2 | KOS | 10 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike prometnih znakov morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.01.08 | S 6 1 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | KOS | 8 | 0 | 0
ZI 500.06.01.09 | N 6 1 140 | Dobava in vgraditev korenskega količka za postavitev prometnega znaka | KOS | 3 | 0 | 0
ZI 500.06.01.10 | S 6 1 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | KOS | 11 | 0 | 0
ZI 500.06.01.11 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 4 | 0 | 0
ZI 500.06.01.12 | S 6 1 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | KOS | 1 | 0 | 0
ZI 500.06.01.13 | S 6 1 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | KOS | 1 | 0 | 0
ZI 500.06.02 |  | 6.2 Označbe na voziščih
ZI 500.06.02.01 | S 6 2 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm | M1 | 360 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.02 | S 6 2 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm | M1 | 130 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.03 | S 6 2 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | M1 | 86 | 0 | 0
ZI 500.06.02.04 | N 6 2 116 | Izdelava reliefne ločilne vzdolžne črte. (Črta s taktilnimi lastnostmi). | M1 | 410 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.05 | N 6 2 108 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra | M2 | 30 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.06 | N 6 2 107 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 20 cm | M1 | 5 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.07 | N 6 2 121 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra | M2 | 30 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.08 | N 6 2 104 | Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij | M1 | 12 | 0 | 0
ZI 500.06.02.09 | S 6 2 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 76 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.06.02.10 | S 6 2 224 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2 | M2 | 20 | 0 | 0
Opomba: Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 - popr. 22/25 in 16/26).
ZI 500.07 |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
ZI 500.07.08 |  | 7.8 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
ZI 500.07.08.02 | N 7 1 102 | Izvedba zapore v času gradnje. | PAV | 1 | 0 | 0
Opomba: Ocenjena vrednost!
ZI 500.07.08.03 | N 7 1 101 | Ureditev prometa v času gradnje. | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: Ocenjena vrednost! Vključno z izdelavo elaborata ureditve prometa v času gradnje. Elaborat naroči izvajalec.
|  | 6 OPREMA CEST | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 2.6 MET J NU
Projekt: Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor – Faza 1
Načrt: | 0/2 Zbirni načrt gradbeništva
Faza: | PZI
PREDRAČUN - Meteorne kanalizacije MET 2 in MET 3 (Območje Nove Ulice)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
MJ 500.01. |  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.01.01. |  | 1.1 Geodetska dela
MJ 500.01.01.01 | N 1 1 101 | Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem | KOS | 25 | 0 | 0
MJ 500.01.01.02 | N 1 1 104 | Zakoličba in zavarovanje trase meteorne kanalizacije | M1 | 265 | 0 | 0
MJ 500.01.01.03 | N 1 1 105 | Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.02. |  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.02.01. |  | 2.1 Izkopi
MJ 500.02.01.01 | S 2 1 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 0,8 m do 1,0 in globine do 2,5 m - strojno, planiranje dna ročno. Izkop se se izvede pod kotom 90 stopinj (količine so upoštevane za 90° izkop). | M3 | 400 | 0 | 0
MJ 500.02.01.02 | N 2 1 375 | Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. | M3 | 40 | 0 | 0
MJ 500.02.02. |  | 2.2 Planum temeljnih tal
MJ 500.02.02.01 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 230 | 0 | 0
MJ 500.02.04. |  | 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
MJ 500.02.04.01 | N 2 4 101 | Dobava in vgraditev betona marke C12/15 za betonsko ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10), vključno z transportom materiala. | M3 | 5 | 0 | 0
MJ 500.02.04.02 | N 2 4 102 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 40 | 0 | 0
MJ 500.02.04.03 | N 2 4 103 | Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 120 | 0 | 0
MJ 500.02.04.04 | N 2 4 104 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 180 | 0 | 0
MJ 500.02.04.05 | N 2 4 108 | Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala. | M3 | 110 | 0 | 0
MJ 500.02.09. |  | 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
MJ 500.02.09.01 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 400 | 0 | 0
MJ 500.02.09.02 | N 2 9 101 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 280 | 0 | 0
MJ 500.02.09.03 | N 2 9 102 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z ponovnim nalaganjem zemljine. | M3 | 120 | 0 | 0
MJ 500.04. |  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
MJ 500.04.03. |  | 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
MJ 500.04.03.01 | N 4 3 212 | Dobava in polaganje PVC DN160 mm nazivne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 18 | 0 | 0
Opomba: Za namene odvodnje vode iz smetarnikov
MJ 500.04.03.02 | N 4 3 213 | Dobava in polaganje PVC DN200 mm nazivne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 150 | 0 | 0
MJ 500.04.03.03 | N 4 3 214 | Dobava in polaganje PVC DN250 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 49 | 0 | 0
MJ 500.04.03.04 | N 4 3 215 | Dobava in polaganje PVC DN315 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 29 | 0 | 0
MJ 500.04.03.05 | N 4 3 222 | Dobava in polaganje armirane betonske cevi DN400 mm za kanalizacijo, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 37 | 0 | 0
MJ 500.04.03.06 | N 4 3 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,0 do 2,0 m s cevmi premera od 31 do 60 cm. | M1 | 66 | 0 | 0
MJ 500.04.03.07 | S 4 3 552 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera od 31 do 60 cm | M1 | 66 | 0 | 0
MJ 500.04.03.08 | S 4 3 841 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-M 143.2 | M1 | 115 | 0 | 0
MJ 500.04.03.09 | N 4 3 103 | Priključevanje zvezne cevi na primarni kanal s fazonskimi komadi DN 200/250-400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov - komplet | KOS | 10 | 0 | 0
MJ 500.04.04. |  | 4.4 Jaški
MJ 500.04.04.01 | S 4 4 331 | Izdelava in dobava PE požiralnika premera DN 50 cm nazivne togosti SN8. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 4 | 0 | 0
MJ 500.04.04.02 | S 4 4 332 | Izdelava in dobava PE požiralnika premera DN 50 cm nazivne togosti SN8, požiralnik se izvede s peskolovom. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 6 | 0 | 0
MJ 500.04.04.03 | N 4 4 164 | Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in mulde. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.04.04.04 | S 4 4 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. | KOS | 10 | 0 | 0
MJ 500.04.04.05 | N 4 4 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.04.04.06 | N 4 4 112 | Nabava, transport in izvedba linijskih požiralnikov SIST EN 1433 s povozno LTŽ rešetko nosilnosti D400 kN in peskolovom, svetle širine 200mm z vsem potrebnim delom in materialom | M1 | 8 | 0 | 0
MJ 500.04.04.01. |  | 4.4.1 Ponikovalni jaški
MJ 500.04.04.01.01 | N 4 4 172 | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega AB jaška DN 1000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 3,5 m. Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 8/32mm, peščenim fitrnim dnom in filcem (geotekstilom), perforiranega dela je 0,5m. Na jašek se vgradi pokrov duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 | KOS | 2 | 0 | 0
Opomba: Za namene ponikanja vode iz smetarnikov
MJ 500.04.04.01.02 | N 4 4 173 | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega AB jaška DN 2000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 5,0 m. Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 8/32mm, peščenim fitrnim dnom in filcem (geotekstilom), perforiranega dela je 3,5m. Na jašek se vgradi pokrov duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 | KOS | 3 | 0 | 0
MJ 500.04.04.01.03 | N 4 4 174 | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega AB jaška DN 2000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 2,7 m. Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 8/32mm, peščenim fitrnim dnom in filcem (geotekstilom), perforiranega dela je 1,5m. Na jašek se vgradi pokrov duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 | KOS | 3 | 0 | 0
MJ 500.04.07. |  | 4.7 Lovilec olj
MJ 500.04.07.01 | N 4 7 110 | Nabava, transport in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust, zasip) lovilca olj z vgrajenim bypass-om (z 10% pretokom), nazivne velikosti NV100/10, ki je sestavljen iz S I P (S=peskolov, I=koalescentni separator 5 mg/l, P=kontrolni jašek). Z velikostjo usedalnika 1,0 m3 izdelanega v skladu z EN 858-1, klasa I (5 mg/l) in pretočno sposobnostjo 10 l/s (pretok skozi koalescentni filter 10 l/s), s samodejnim zapiralom iztoka ob napolnjenosti ali izlitju, s kapaciteto hranjenja olja, s standardnimi nastavki vtoka in iztoka. Premer vtočne/iztočne cevi DN 400 mm, z nastavkom za odvzem vzorca na iztočni strani za monitoring, z vstopno odprtino premera 600 mm z možnostjo prigraditve alarmne naprave za kontrolo in javljanje napolnjenosti. Na lovilec olj se vgradijo pokrovi duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015. Izvedba po navodilih proizvajalca. | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.04.07.02 | N 4 7 111 | Nabava, transport in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust, zasip) lovilca olj z vgrajenim bypass-om (z 10% pretokom), nazivne velikosti NV50/5, ki je sestavljen iz S I P (S=peskolov, I=koalescentni separator 5 mg/l, P=kontrolni jašek). Z velikostjo usedalnika 0,6 m3 izdelanega v skladu z EN 858-1, klasa I (5 mg/l) in pretočno sposobnostjo 5 l/s (pretok skozi koalescentni filter 5 l/s), s samodejnim zapiralom iztoka ob napolnjenosti ali izlitju, s kapaciteto hranjenja olja, s standardnimi nastavki vtoka in iztoka. Premer vtočne/iztočne cevi DN 315 mm, z nastavkom za odvzem vzorca na iztočni strani za monitoring, z vstopno odprtino premera 600 mm z možnostjo prigraditve alarmne naprave za kontrolo in javljanje napolnjenosti. Na lovilec olj se vgradijo pokrovi duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015. Izvedba po navodilih proizvajalca. | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.05. |  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.05.01. |  | 5.1 Tesarska dela
MJ 500.05.01.01 | N 5 1 101 | Izvedba opaža za .............. | M2 | 780 | 0 | 0
Opomba: Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Navedena je celotna površina opaža
MJ 500.06. |  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.06.01 | N 6 6 343 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | M2 | 253 | 0 | 0
MJ 500.06.02 | N 6 6 344 | Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. | KOM | 1 | 0 | 0
MJ 500.07. |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
MJ 500.07.09. |  | 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
MJ 500.07.09.01 | N 7 9 617 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | M1 | 265 | 0 | 0
MJ 500.07.09.02 | N 7 9 618 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 mm po veljavnem slovenskem standardu. | KOS | 10 | 0 | 0
MJ 500.07.09.03 | S 4 4 799 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov nad premerom DN 800 mm po veljavnem slovenskem standardu. | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.07.09.06 | N 7 9 620 | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo | URA | 22 | 0 | 0
MJ 500.07.09.07 | N 7 9 636 | Predvideno križanje predvidene meteorne kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet | KOM | 5 | 0 | 0
MJ 500.07.09.08 | N 7 9 440 | Nadzor upravljavca predvidenega voda med gradnjo. | URA | 27 | 0 | 0
Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 2.6 MET J PU
Projekt: Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor – Faza 1
Načrt: | 0/2 Zbirni načrt gradbeništva
Faza: | PZI
PREDRAČUN - Meteorne kanalizacije MET 11 (Območje Ob Puhovi ulici)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
MJ 500.01. |  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.01.01. |  | 1.1 Geodetska dela
MJ 500.01.01.01 | N 1 1 101 | Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem | KOS | 11 | 0 | 0
MJ 500.01.01.02 | N 1 1 104 | Zakoličba in zavarovanje trase meteorne kanalizacije | M1 | 134 | 0 | 0
MJ 500.01.01.03 | N 1 1 105 | Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.02. |  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.02.01. |  | 2.1 Izkopi
MJ 500.02.01.01 | S 2 1 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine od 0,8 m do 1,0 in globine do 2,5 m - strojno, planiranje dna ročno. Izkop se se izvede pod kotom 90 stopinj (količine so upoštevane za 90° izkop). | M3 | 310 | 0 | 0
MJ 500.02.01.02 | N 2 1 375 | Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. | M3 | 31 | 0 | 0
MJ 500.02.02. |  | 2.2 Planum temeljnih tal
MJ 500.02.02.01 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 116 | 0 | 0
MJ 500.02.04. |  | 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
MJ 500.02.04.01 | N 2 4 102 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 25 | 0 | 0
MJ 500.02.04.02 | N 2 4 103 | Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 80 | 0 | 0
MJ 500.02.04.03 | N 2 4 104 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 150 | 0 | 0
MJ 500.02.04.04 | N 2 4 108 | Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala. | M3 | 100 | 0 | 0
MJ 500.02.09. |  | 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
MJ 500.02.09.01 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 310 | 0 | 0
MJ 500.02.09.02 | N 2 9 101 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 217 | 0 | 0
MJ 500.02.09.03 | N 2 9 102 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z ponovnim nalaganjem zemljine. | M3 | 93 | 0 | 0
MJ 500.04. |  | 4 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
MJ 500.04.03. |  | 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
MJ 500.04.03.01 | N 4 3 212 | Dobava in polaganje PVC DN160 mm nazivne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 15 | 0 | 0
Opomba: Za namene odvodnje vode iz smetarnikov
MJ 500.04.03.02 | N 4 3 213 | Dobava in polaganje DK DN200 mm cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 40 | 0 | 0
MJ 500.04.03.03 | N 4 3 214 | Dobava in polaganje PVC DN200 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 7 | 0 | 0
MJ 500.04.03.04 | N 4 3 214 | Dobava in polaganje DK DN250 mm cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 65 | 0 | 0
MJ 500.04.03.05 | N 4 3 215 | Dobava in polaganje PVC DN315 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 22 | 0 | 0
MJ 500.04.03.06 | N 4 3 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,0 do 2,0 m s cevmi premera od 31 do 60 cm. | M1 | 22 | 0 | 0
MJ 500.04.03.07 | S 4 3 552 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera od 31 do 60 cm | M1 | 22 | 0 | 0
MJ 500.04.03.08 | S 4 3 841 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-M 143.2 | M1 | 22 | 0 | 0
MJ 500.04.03.09 | N 4 3 103 | Priključevanje zvezne cevi na primarni kanal s fazonskimi komadi DN 200/250-400 mm (T komadi, odcepi) vključno z obdelavo vseh stikov in priključkov - komplet | KOS | 5 | 0 | 0
MJ 500.04.04. |  | 4.4 Jaški
MJ 500.04.04.01 | S 4 4 332 | Izdelava in dobava PE požiralnika premera DN 50 cm nazivne togosti SN8, požiralnik se izvede s peskolovom. Dela se izvedejo po detajlu. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 4 | 0 | 0
MJ 500.04.04.02 | N 4 4 164 | Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in mulde. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.04.04.03 | S 4 4 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. | KOS | 9 | 0 | 0
MJ 500.04.04.04 | N 4 4 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.04.04.01. |  | 4.4.1 Ponikovalni jaški
MJ 500.04.04.01.01 | N 4 4 172 | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega AB jaška DN 1000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 3,5 m. Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 8/32mm, peščenim fitrnim dnom in filcem (geotekstilom), perforiranega dela je 0,5m. Na jašek se vgradi pokrov duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 | KOS | 2 | 0 | 0
Opomba: Za namene ponikanja vode iz smetarnikov
MJ 500.04.04.01.02 | N 4 4 173 | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega AB jaška DN 2000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 3,5 m. Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 8/32mm, peščenim fitrnim dnom in filcem (geotekstilom), perforiranega dela je 2,0m. Na jašek se vgradi pokrov duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015 | KOS | 3 | 0 | 0
MJ 500.04.07. |  | 4.7 Lovilec olj
MJ 500.04.07.01 | N 4 7 111 | Nabava, transport in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust, zasip) lovilca olj z vgrajenim bypass-om (z 10% pretokom), nazivne velikosti NV65/6,5, ki je sestavljen iz S I P (S=peskolov, I=koalescentni separator 5 mg/l, P=kontrolni jašek). Z velikostjo usedalnika 0,6 m3 izdelanega v skladu z EN 858-1, klasa I (5 mg/l) in pretočno sposobnostjo 5 l/s (pretok skozi koalescentni filter 5 l/s), s samodejnim zapiralom iztoka ob napolnjenosti ali izlitju, s kapaciteto hranjenja olja, s standardnimi nastavki vtoka in iztoka. Premer vtočne/iztočne cevi DN 315 mm, z nastavkom za odvzem vzorca na iztočni strani za monitoring, z vstopno odprtino premera 600 mm z možnostjo prigraditve alarmne naprave za kontrolo in javljanje napolnjenosti. Na lovilec olj se vgradijo pokrovi duktilne litine premera DN600 mm in nosilnosti C250 kN. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška v skladu SIST EN124-2:2015. Izvedba po navodilih proizvajalca. | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.05. |  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
MJ 500.05.01. |  | 5.1 Tesarska dela
MJ 500.05.01.01 | N 5 1 101 | Izvedba opaža za .............. | M2 | 590 | 0 | 0
Opomba: Dobava in postavitev opaža za vertikalno razpiranje gradbene jame oz. rova pri globini nad 1 m, kampadno v dolžini 6,0 m. Opaž se večkrat uporabi. Navedena je celotna površina opaža
MJ 500.06. |  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
MJ 500.06.01 | N 6 6 343 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | M2 | 128 | 0 | 0
MJ 500.06.02 | N 6 6 344 | Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. | KOM | 1 | 0 | 0
MJ 500.07. |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
MJ 500.07.09. |  | 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
MJ 500.07.09.01 | N 7 9 617 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | M1 | 29 | 0 | 0
MJ 500.07.09.02 | N 7 9 618 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 mm po veljavnem slovenskem standardu. | KOS | 4 | 0 | 0
MJ 500.07.09.03 | S 4 4 799 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov nad premerom DN 800 mm po veljavnem slovenskem standardu. | KOS | 1 | 0 | 0
MJ 500.07.09.06 | N 7 9 620 | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo | URA | 12 | 0 | 0
MJ 500.07.09.07 | N 7 9 636 | Predvideno križanje predvidene meteorne kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet | KOM | 5 | 0 | 0
MJ 500.07.09.08 | N 7 9 440 | Nadzor upravljavca predvidenega voda med gradnjo. | URA | 14 | 0 | 0
Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 ODVODNJAVANJE | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 2.8 FEK J
Projekt: | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor – Faza 1
Odsek:
Načrt: | 2/8 Načrt fekalne kanalizacije, javni del
Faza: | PZI (1. Faza) | PREDRAČUN - Fekalna kanalizacija, javni del
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
FJ 500.01. |  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.01.01. |  | 1.1 Geodetska dela
FJ 500.01.01.01 | N 1 1 101 | Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem | KOS | 23 | 0 | 0
FJ 500.01.01.02 | N 1 1 104 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalne kanalizacije | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.01.01.03 | N 1 1 105 | Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov | KOS | 1 | 0 | 0
FJ 500.02. |  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
Izkopi in zasipi so upoštevani od kote ceste do predvidene globine cevi (spodnje kote posteljice).
FJ 500.02.01. |  | 2.1 Izkopi
FJ 500.02.01.01 | S 2 1 352 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina 2,0m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. nakaldanje in odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km in razkladanje. | M3 | 50 | 0 | 0
FJ 500.02.01.02 | S 2 1 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine od 1,0 do 4,5 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 1850 | 0 | 0
FJ 500.02.01.03 | N 2 1 375 | Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. | M3 | 185 | 0 | 0
FJ 500.02.02. |  | 2.2 Planum temeljnih tal
FJ 500.02.02.01 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 566 | 0 | 0
FJ 500.02.04. |  | 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
FJ 500.02.04.01 | N 2 4 101 | Dobava in vgraditev pustega betona za betonsko ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 95 | 0 | 0
FJ 500.02.04.02 | N 2 4 102 | Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 405 | 0 | 0
FJ 500.02.04.03 | N 2 4 103 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. V kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | M3 | 1050 | 0 | 0
FJ 500.02.04.04 | N 2 4 108 | Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala. | M3 | 174 | 0 | 0
FJ 500.02.09. |  | 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
FJ 500.02.09.01 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 1900 | 0 | 0
FJ 500.02.09.02 | N 2 9 101 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 1710 | 0 | 0
FJ 500.02.09.03 | N 2 9 102 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 190 | 0 | 0
FJ 500.04. |  | 4 KANALIZACIJA |  |  | KANALIZACIJA SKUPAJ: | 0
FJ 500.04.03. |  | 4.3 Cevi
FJ 500.04.03.01 | N 4 3 214 | Dobava in polaganje PVC DN250 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 571 | 0 | 0
FJ 500.04.03.02 | N 4 3 316 | Dobava in polaganje armirane betonske cevi DN600 mm za kanalizacijo na betonsko posteljico, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 71 | 0 | 0
FJ 500.04.03.03 | N 4 3 317 | Dobava in polaganje armirane betonske cevi DN700 mm za kanalizacijo na betonsko posteljico, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 65 | 0 | 0
FJ 500.04.03.04 | N 4 3 319 | Dodatek za polaganje cevi na globini do 3,0 m | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.04.03.05 | S 4 3 322 | Visokotlačno pranje vgrajenih cevi premera 21 do 70 cm | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.04.03.06 | N 4 3 323 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-M 143.2 | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.04.03.07 | S 4 3 324 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 70 cm | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.04.03.08 | S 4 3 554 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 21 do 70 cm | M1 | 707 | 0 | 0
FJ 500.04.04. |  | 4.4 Jaški
FJ 500.04.04.01 | N 4 4 165 | Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in mulde. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 20 | 0 | 0
FJ 500.04.04.02 | S 4 4 167 | Izdelava jaška iz cementnega betona, pravokotnega prereza 2.0 m x 2.0 m z pokrovom na amortizerje, vstopno lestev, oblikovanim dnom, vgrajeno nepovratno loputo. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in mulde. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje - komplet izvedba | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.04.04.03 | N 4 4 970 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA. Pokrovom se vgradi protihrupno tesnilo (EPDM ‒ guma iz etilena, propilena in diena ali boljše), ki ga je mogoče menjati. | KOS | 23 | 0 | 0
FJ 500.04.04.04 | S 4 4 171 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | KOS | 23 | 0 | 0
FJ 500.04.05. |  | 4.5 Elektro inštalacije
OPOMBA: Izvedba elektrovoda zaradi predvidenega črpališča. Izvedba črpališča je predvidena v 2. fazi.
FJ 500.04.05.01 | N 4 9 877 | Dobava, montaža in vezava energetskega kabla NYY-J 4x 16 mm2 z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi cevi PE Φ 110 mm. Postavka zajem izkop, zasip cevi (cca. 1,5 m3 po m1) dobava in vgradnja cevi... Komplet | M1 | 200 | 0 | 0
FJ 500.04.05.02 | N 4 9 878 | Priključitev na obstoječe elektro omrežje - komplet. | KOM | 1 | 0 | 0
FJ 500.05. |  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.05.01. |  | 5.1 Tesarska dela
FJ 500.05.01.01 | S 5 1 771 | Izdelava opaža za .............. | M2 | 2900 | 0 | 0
Opomba: izkop kanalskih rovov za kanalizacijo v globini nad 1 m z vertikalnim razpiranjem, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna potrebna količina opaža
FJ 500.05.01.02 | S 5 1 771 | Izdelava opaža za .............. | M2 | 120 | 0 | 0
Opomba: izvedbo jaškov 2.0 m x 2.0 m,
FJ 500.06. |  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.06.01.01 | N 6 6 343 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | M2 | 623 | 0 | 0
FJ 500.06.01.02 | N 6 6 344 | Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. | KOM | 1 | 0 | 0
FJ 500.07. |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
FJ 500.07.09. |  | 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
FJ 500.07.09.02 | S 7 9 313 | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo | URA | 57 | 0 | 0
FJ 500.07.09.04 | N 7 9 636 | Predvideno križanje predvidene komunalne kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet | KOM | 1 | 0 | 0
FJ 500.07.09.05 | N 7 9 440 | Nadzor upravljavca predvidenega voda med gradnjo. | URA | 71 | 0 | 0
Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 KANALIZACIJA | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 2.8 FEK J C
Projekt: | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor – Faza 1
Odsek:
Načrt: | 2/8 Načrt fekalne kanalizacije, javni del
Faza: | PZI (1. Faza) | PREDRAČUN - Fekalna kanalizacija, javni del v območju državne ceste
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
FJ 500.01. |  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.01.01. |  | 1.1 Geodetska dela
FJ 500.01.01.01 | N 1 1 101 | Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.01.01.02 | N 1 1 104 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalne kanalizacije | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.01.01.03 | N 1 1 105 | Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih in energijskih vodov | KOS | 1 | 0 | 0
FJ 500.02. |  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
Izkopi in zasipi so upoštevani od kote ceste do predvidene globine cevi (spodnje kote posteljice).
FJ 500.02.01. |  | 2.1 Izkopi
FJ 500.02.01.01 | S 2 1 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine od 1,0 do 4,5 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 95 | 0 | 0
FJ 500.02.01.02 | N 2 1 375 | Dodatek za ročni izkop vezljive zemljine kategorije 3. | M3 | 9.5 | 0 | 0
FJ 500.02.02. |  | 2.2 Planum temeljnih tal
FJ 500.02.02.01 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 33 | 0 | 0
FJ 500.02.04. |  | 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
FJ 500.02.04.01 | N 2 4 101 | Dobava in vgraditev pustega betona za betonsko ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 5 | 0 | 0
FJ 500.02.04.02 | N 2 4 102 | Dobava in vgraditev materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | M3 | 20 | 0 | 0
FJ 500.02.04.03 | N 2 4 103 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. V kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | M3 | 65 | 0 | 0
FJ 500.02.04.04 | N 2 4 108 | Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 0 do 32 mm za obsip jaškov v debelini 0,5 m, vključno s transportom materiala. | M3 | 6 | 0 | 0
FJ 500.02.09. |  | 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
FJ 500.02.09.01 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 95 | 0 | 0
FJ 500.02.09.02 | N 2 9 101 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 86 | 0 | 0
FJ 500.02.09.03 | N 2 9 102 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na začasno deponijo z razprostiranjem. | M3 | 9 | 0 | 0
FJ 500.04. |  | 4 KANALIZACIJA |  |  | KANALIZACIJA SKUPAJ: | 0
FJ 500.04.03. |  | 4.3 Cevi
FJ 500.04.03.01 | N 4 3 214 | Dobava in polaganje PVC DN250 mm nativne togosti SN8 cevi za kanalizacijo na peščeno posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenjem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.02 | N 4 3 319 | Dodatek za polaganje cevi na globini do 3,0 m | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.03 | S 4 3 322 | Visokotlačno pranje vgrajenih cevi premera 21 do 60 cm | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.04 | N 4 3 323 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-M 143.2 | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.05 | S 4 3 324 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 60 cm | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.06 | S 4 3 554 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 21 do 60 cm | M1 | 41 | 0 | 0
FJ 500.04.03.07 | N 4 3 326 | Izdelava in izgradnja priključevanja na obstoječo kanalizacijo, navezava s PVC cevmi se izvdejo z vodotesnimi spoji. Navezava na obstoječ jašek - komplet | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.04.03.08 | N 4 3 321 | Izvedba vodotesne začepitve cevi na robu območja izgradnje državne ceste - komplet | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.04.04. |  | 4.4 Jaški
FJ 500.04.04.01 | N 4 4 165 | Izdelava in dobava jaška iz armiranega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm. Postavka zajema tudi obdelavo priključkov ter dna in mulde. Priprava podloge jaška iz podložnega betona C12/15, debeline min. 10cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | KOS | 3 | 0 | 0
Opomba: jaški se izvedejo v primeru dotrajanih obstoječih jaškov
FJ 500.04.04.02 | N 4 4 970 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015. Dobava in vgradnja armiranobetonskega venca jaška in armiranobetonska razbremenilna plošča iz betona C25/30. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA. Pokrovom se vgradi protihrupno tesnilo (EPDM ‒ guma iz etilena, propilena in diena ali boljše), ki ga je mogoče menjati. | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.04.04.03 | S 4 4 171 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | KOS | 3 | 0 | 0
FJ 500.05. |  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.05.01. |  | 5.1 Tesarska dela
FJ 500.05.01.01 | S 5 1 771 | Izdelava opaža za .............. | M2 | 170 | 0 | 0
Opomba: izkop kanalskih rovov za kanalizacijo v globini nad 1 m z vertikalnim razpiranjem, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna potrebna količina opaža
FJ 500.06. |  | 6 ZAKLJUČNA DELA |  |  | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: | 0
FJ 500.06.01.01 | N 6 6 343 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | M2 | 37 | 0 | 0
FJ 500.06.01.02 | N 6 6 344 | Kataster položenih vodov in objektov. Geodetska spremljava del. | KOM | 1 | 0 | 0
FJ 500.07. |  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
FJ 500.07.09. |  | 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
FJ 500.07.09.02 | S 7 9 313 | Geološko geomehanski nadzor med gradnjo | URA | 4 | 0 | 0
FJ 500.07.09.04 | N 7 9 636 | Predvideno križanje predvidene komunalne kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi - izvede se zaščita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet | KOM | 1 | 0 | 0
FJ 500.07.09.05 | N 7 9 440 | Nadzor upravljavca predvidenega voda med gradnjo. | URA | 5 | 0 | 0
Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 4 KANALIZACIJA | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | 6 ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 3.4 JR
Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
OBMOČJE ZA PRINTANJE
Investitor | Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Lokacija | Pobrežje Maribor
Projekt | Stanovanjska soseska novo Pobrežje Maribor
Prostorska enota | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
POPIS ELEKTRO DEL ZA STANOVANJSKO SOSESKO NOVO POBREŽJE MARIBOR
PZI - REKAPITULACIJA ZA ELEKTRO DELA:
EL | ELEKTRO INŠTALACIJE - skupaj |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
E1 | Javna Razsvetljava (JR) - NOVA ULICA
A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
E1 | JR, NOVA ULICA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E2 | Javna Razsvetljava (JR) - ULICA VELJKA VLAHOVIČA
A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
E2 | JR, ULICA VELJKA VLAHOVIČA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E3 | Javna Razsvetljava (JR) - PUHOVA ULICA
A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
E3 | JR, PUHOVA ULICA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ REKAPITULACIJA (brez DDV) |  |  |  | 0
E1 | Javna Razsvetljava (JR) - NOVA ULICA | merska enota | količina | cena | vsota
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
A | GRADBENA DELA za JR
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 255m | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 255m, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemlji III. ktg. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije JR. | m3 | 76.5 | 0 | 0
4 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije, komplet | m3 | 9 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelske posteljice dim.0.1x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 11 | 0 | 0
6 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije JR, na povozni površini | m1 | 21 | 0 | 0
7 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za postavitev kabelskega jaška fi.80cm h= 100cm komplet s podložinim betonom | kpl | 4 | 0 | 0
8 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj kandelabra (8m drog) vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 8 | 0 | 0
9 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zasipanje kabelskih jarkov po končanih delih, po celotni trasi | m1 | 250 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | merska enota | količina | cena | vsota
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Popis vključuje: Dobavo, prevoz, montažo, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativne stroške, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 75mm na globini 0.8m med svetilkami | m1 | 290 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža betonskega kabelskega jaška BC fi80cm komplet z LTŽ lahkim pokrovom 600/600mm preboji in tesnenjem, komplet | kpl | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m1 | 280 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje vroče cinkanega valjanca FeZn-25x4mm | m1 | 280 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža toplocinkanih križnih FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom, komplet | kpl | 8 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10mm2 v cev stigmaflex fi. 75mm, do varovalnega elementa v kandelabru (priključne sponke), komplet | m1 | 300 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NYM- J 4x1.5mm2 od priključno varovalnega elementa v kandelabru kandelabra do svetilke | m1 | 70 | 0 | 0
8 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vris kabelske kanalizacije JR v podzemni kataster, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava pripadajočega betonskega montažnega temelja za kandelaber višine 8m, dim 330/330/1100 mm, PN-EN 206 - kvaliteta C30/C7, z vgrajenimi vijaki za pritrditev, vijačnim materialom, dekorativnimi pokrivnimi elementi in pripravljenim prostorom za stigmaflex cevi (400/120 mm), komplet | kpl | 8 | 0 | 0
11 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=8 m, prašno barvano v RAL po zahtevah projekta, revizijska vratca poglobljena v liniji s profilom kandelabra, natik fi 60 mm s prehodom na 76 mm za neviden prehod kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 80/R, fi 146, s pripadajočo sponko z varovalko, IP54, IK08, komplet | kpl | 8 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža svetilke, kot naprimer: TEKO FLEX M15 6k0_7k0 727 -LED dekorativna tehnična svetilka moči max. 45 in 52W, z neto svetlobnim tokom 5400 in 6350 lm, minimalni svetlobni izkoristek nad 120lm/W. -dvodelnim ohišjem in okvirjem kaljenega stekla iz visoko odpornega korozijsko zaščitenega prašno barvanega tlačno litega aluminija, odpornega na UV žarke, z zagotovljenim odpiranjem svetilke brez uporabe orodja s pomočjo zapiračev. IP66. IK09. -s kombinacijo energetsko učinkovitih LED diod s PMMA lečami za izpolnjevanje zahtev M in P, omejitev bleščanja je skladna s SIST EN 13201:2015; delež svetlobnega toka nad vodoravnico ULOR=0 pri nagibu svetilke 0° (Ustreza četrtemu členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št.:81/2007)); barva svetlobe 2700K. Ra>70, svetlobni izkoristek minimalno 130lm/W, življenjska doba vgrajenih LED modulov mora biti najmanj 120.000 ur (L90). -z zagotovljenim priklopom napajanja na lahko dostopnem priključnem bloku z avtomatskim odklopom napajanja ob odprtju svetilke, z električnimi komponentami nameščenimi na hitro zamenljivem električnem bloku brez uporabe orodja. -Serijsko je vgrajena termična zaščita, ki ob nenormalnih pogojih obratovanja zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred pregrevanjem in 10kV prenapetostna zaščita svetilke. Faktor moči ≥0,95. Temperaturno območje delovanja od -40 do +55°C. -električni zaščitni razred I ali II -Zhaga -z večstopenjsko redukcijo svetlobnega toka brez krmilnega voda, s funkcijo konstantnega svetlobnega toka -montaža na steber ali krak premera 60mm / 48mm -garancija: 5 let -CE, ENEC. ENEC+ | kos | 8 | 0 | 0
13 | Izdelava stikov na kovinske stebre oz. kandelabre s kab. Čevljem in vijakom, komplet | kpl | 8 | 0 | 0
14 | Identifikacija in zakoličenje obstoječe komunalne infrastrukture pod strokovnim nadzorom soglasodajalcev, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih javne razsvetljave, komplet | kpl | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
E2 | Javna Razsvetljava (JR) - ULICA VELJKA VLAHOVIČA | merska enota | količina | cena | vsota
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
A | GRADBENA DELA za JR
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 320m | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 320m, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemlji III. ktg. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije JR. | m3 | 96 | 0 | 0
4 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije, komplet | m3 | 10.24 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelske posteljice dim.0.1x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 12.8 | 0 | 0
6 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije JR, na povozni površini | m1 | 25 | 0 | 0
7 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za postavitev kabelskega jaška fi.80cm h= 100cm komplet s podložinim betonom | kpl | 6 | 0 | 0
8 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj kandelabra (5m drog) vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 10 | 0 | 0
9 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj kandelabra (8m drog) vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Zasipanje kabelskih jarkov po končanih delih, po celotni trasi | m1 | 320 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | merska enota | količina | cena | vsota
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Popis vključuje: Dobavo, prevoz, montažo, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativne stroške, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 75mm na globini 0.8m med svetilkami | m1 | 350 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 110mm na globini 0.8m, v skupni EKK za ostalimi cevmi, komplet | m1 | 960 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža betonskega kabelskega jaška BC fi80cm komplet z LTŽ lahkim pokrovom 600/600mm preboji in tesnenjem, komplet | kpl | 6 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m1 | 320 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje vroče cinkanega valjanca FeZn-25x4mm | m1 | 350 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža toplocinkanih križnih FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom, komplet | kpl | 12 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10mm2 v cev stigmaflex fi. 75mm, do varovalnega elementa v kandelabru (priključne sponke), komplet | m1 | 370 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje kabla NYM- J 4x1.5mm2 od priključno varovalnega elementa v kandelabru kandelabra do svetilke | m1 | 70 | 0 | 0
9 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Vris kabelske kanalizacije JR v podzemni kataster, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava pripadajočega betonskega montažnega temelja za kandelaber višine 8m, dim 330/330/1100 mm, PN-EN 206 - kvaliteta C30/C7, z vgrajenimi vijaki za pritrditev, vijačnim materialom, dekorativnimi pokrivnimi elementi in pripravljenim prostorom za stigmaflex cevi (400/120 mm), komplet | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=8 m, prašno barvano v RAL po zahtevah projekta, revizijska vratca poglobljena v liniji s profilom kandelabra, natik fi 60 mm s prehodom na 76 mm za neviden prehod kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 80/R, fi 146, s pripadajočo sponko z varovalko, IP54, IK08, komplet | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Dobava pripadajočega betonskega montažnega temelja za kandelaber višine 5m, dim 255/255/900 mm, PN-EN 206 - kvaliteta C30/C7, z vgrajenimi vijaki za pritrditev, vijačnim materialom, dekorativnimi pokrivnimi elementi in pripravljenim prostorom za stigmaflex cevi (390/115 mm), npr. Atriva tip B-50, komplet | kpl | 10 | 0 | 0
14 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=5 m, prašno barvano v RAL po zahtevah projekta, revizijska vratca poglobljena v liniji s profilom kandelabra, natik fi 60 mm kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 5/R, fi 120, s pripadajočo sponko z varovalko, IP54, IK08, komplet | kpl | 10 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža svetilke, kot naprimer: TEKO FLEX M15 6k0_7k0 727 -LED dekorativna tehnična svetilka moči max. 45 in 52W, z neto svetlobnim tokom 5400 in 6350 lm, minimalni svetlobni izkoristek nad 120lm/W. -dvodelnim ohišjem in okvirjem kaljenega stekla iz visoko odpornega korozijsko zaščitenega prašno barvanega tlačno litega aluminija, odpornega na UV žarke, z zagotovljenim odpiranjem svetilke brez uporabe orodja s pomočjo zapiračev. IP66. IK09. -s kombinacijo energetsko učinkovitih LED diod s PMMA lečami za izpolnjevanje zahtev M in P, omejitev bleščanja je skladna s SIST EN 13201:2015; delež svetlobnega toka nad vodoravnico ULOR=0 pri nagibu svetilke 0° (Ustreza četrtemu členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št.:81/2007)); barva svetlobe 2700K. Ra>70, svetlobni izkoristek minimalno 130lm/W, življenjska doba vgrajenih LED modulov mora biti najmanj 120.000 ur (L90). -z zagotovljenim priklopom napajanja na lahko dostopnem priključnem bloku z avtomatskim odklopom napajanja ob odprtju svetilke, z električnimi komponentami nameščenimi na hitro zamenljivem električnem bloku brez uporabe orodja. -Serijsko je vgrajena termična zaščita, ki ob nenormalnih pogojih obratovanja zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred pregrevanjem in 10kV prenapetostna zaščita svetilke. Faktor moči ≥0,95. Temperaturno območje delovanja od -40 do +55°C. -električni zaščitni razred I ali II -Zhaga -z večstopenjsko redukcijo svetlobnega toka brez krmilnega voda, s funkcijo konstantnega svetlobnega toka -montaža na steber ali krak premera 60mm / 48mm -garancija: 5 let -CE, ENEC. ENEC+ | kos | 2 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža svetilke, kot naprimer: TEKO PARK M03 3k0 727 -LED dekorativna tehnična svetilka moči max. 20W, z neto svetlobnim tokom nad 2600 lm, minimalni svetlobni izkoristek nad 130lm/W. -dvodelnim ohišjem in okvirjem kaljenega stekla iz visoko odpornega korozijsko zaščitenega prašno barvanega tlačno litega aluminija, odpornega na UV žarke, z zagotovljenim odpiranjem svetilke brez uporabe orodja s pomočjo zapiračev. IP66. IK09. -s kombinacijo energetsko učinkovitih LED diod s PMMA lečami za izpolnjevanje zahtev M in P, omejitev bleščanja je skladna s SIST EN 13201:2015; delež svetlobnega toka nad vodoravnico ULOR=0 pri nagibu svetilke 0° (Ustreza četrtemu členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št.:81/2007)); barva svetlobe 2700K. Ra>70, svetlobni izkoristek minimalno 130lm/W, življenjska doba vgrajenih LED modulov mora biti najmanj 120.000 ur (L90). -z zagotovljenim priklopom napajanja na lahko dostopnem priključnem bloku z avtomatskim odklopom napajanja ob odprtju svetilke, z električnimi komponentami nameščenimi na hitro zamenljivem električnem bloku brez uporabe orodja. -Serijsko je vgrajena termična zaščita, ki ob nenormalnih pogojih obratovanja zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred pregrevanjem in 10kV prenapetostna zaščita svetilke. Faktor moči ≥0,95. Temperaturno območje delovanja od -40 do +55°C. -električni zaščitni razred I ali II -Zhaga -z večstopenjsko redukcijo svetlobnega toka brez krmilnega voda, s funkcijo konstantnega svetlobnega toka -montaža na steber ali krak premera 60mm -garancija: 5 let -CE, ENEC. ENEC+ | kos | 10 | 0 | 0
17 | Izdelava stikov na kovinske stebre oz. kandelabre s kab. Čevljem in vijakom, komplet | kpl | 12 | 0 | 0
18 | Identifikacija in zakoličenje obstoječe komunalne infrastrukture pod strokovnim nadzorom soglasodajalcev, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih javne razsvetljave, komplet | kpl | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
E3 | Javna Razsvetljava (JR) - PUHOVA ULICA | merska enota | količina | cena | vsota
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
A | GRADBENA DELA za JR
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 190m | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 190m, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemlji III. ktg. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije JR. | m3 | 61 | 0 | 0
4 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije, komplet | m3 | 6.3 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelske posteljice dim.0.1x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 7.6 | 0 | 0
6 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije JR, na povozni površini | m1 | 12 | 0 | 0
7 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za postavitev kabelskega jaška fi.80cm h= 100cm komplet s podložinim betonom | kpl | 7 | 0 | 0
8 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj kandelabra (8m drog) vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 6 | 0 | 0
9 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zasipanje kabelskih jarkov po končanih delih, po celotni trasi | m1 | 190 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | merska enota | količina | cena | vsota
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Popis vključuje: Dobavo, prevoz, montažo, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativne stroške, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 75mm na globini 0.8m med svetilkami | m1 | 225 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža betonskega kabelskega jaška BC fi80cm komplet z LTŽ lahkim pokrovom 600/600mm preboji in tesnenjem, komplet | kpl | 7 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m1 | 210 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje vroče cinkanega valjanca FeZn-25x4mm | m1 | 210 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža toplocinkanih križnih FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom, komplet | kpl | 6 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10mm2 v cev stigmaflex fi. 75mm, do varovalnega elementa v kandelabru (priključne sponke), komplet | m1 | 240 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NYM- J 4x1.5mm2 od priključno varovalnega elementa v kandelabru kandelabra do svetilke | m1 | 60 | 0 | 0
8 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vris kabelske kanalizacije JR v podzemni kataster, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava pripadajočega betonskega montažnega temelja za kandelaber višine 8m, dim 330/330/1100 mm, PN-EN 206 - kvaliteta C30/C7, z vgrajenimi vijaki za pritrditev, vijačnim materialom, dekorativnimi pokrivnimi elementi in pripravljenim prostorom za stigmaflex cevi (400/120 mm), komplet | kpl | 8 | 0 | 0
11 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=8 m, prašno barvano v RAL po zahtevah projekta, revizijska vratca poglobljena v liniji s profilom kandelabra, natik fi 60 mm s prehodom na 76 mm za neviden prehod kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 80/R, fi 146, s pripadajočo sponko z varovalko, IP54, IK08, komplet | kpl | 5 | 0 | 0
12 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=8 m, prašno barvano v RAL po zahtevah projekta, revizijska vratca poglobljena v liniji s profilom kandelabra, natik fi 60 mm s prehodom na 76 mm za neviden prehod kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 80/R, fi 146, s pripadajočo sponko z dvema varovalkama (za dve luči), IP54, IK08, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža svetilke, kot naprimer: TEKO FLEX M15 6k0_7k0 727 -LED dekorativna tehnična svetilka moči max. 45 in 52W, z neto svetlobnim tokom 5400 in 6350 lm, minimalni svetlobni izkoristek nad 120lm/W. -dvodelnim ohišjem in okvirjem kaljenega stekla iz visoko odpornega korozijsko zaščitenega prašno barvanega tlačno litega aluminija, odpornega na UV žarke, z zagotovljenim odpiranjem svetilke brez uporabe orodja s pomočjo zapiračev. IP66. IK09. -s kombinacijo energetsko učinkovitih LED diod s PMMA lečami za izpolnjevanje zahtev M in P, omejitev bleščanja je skladna s SIST EN 13201:2015; delež svetlobnega toka nad vodoravnico ULOR=0 pri nagibu svetilke 0° (Ustreza četrtemu členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št.:81/2007)); barva svetlobe 2700K. Ra>70, svetlobni izkoristek minimalno 130lm/W, življenjska doba vgrajenih LED modulov mora biti najmanj 120.000 ur (L90). -z zagotovljenim priklopom napajanja na lahko dostopnem priključnem bloku z avtomatskim odklopom napajanja ob odprtju svetilke, z električnimi komponentami nameščenimi na hitro zamenljivem električnem bloku brez uporabe orodja. -Serijsko je vgrajena termična zaščita, ki ob nenormalnih pogojih obratovanja zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred pregrevanjem in 10kV prenapetostna zaščita svetilke. Faktor moči ≥0,95. Temperaturno območje delovanja od -40 do +55°C. -električni zaščitni razred I ali II -Zhaga -z večstopenjsko redukcijo svetlobnega toka brez krmilnega voda, s funkcijo konstantnega svetlobnega toka -montaža na steber ali krak premera 60mm / 48mm -garancija: 5 let -CE, ENEC. ENEC+ | kos | 7 | 0 | 0
14 | Dograditev obstoječega prižigališča oz. el. Omarice z oznako BREZ_05 z naslednjo opremo:
- | 3p varovalčni ločilnik npr. TYTAN II, komplet za varovalčnimi vložki 3x20A
- | Instalacijski kontaktor 25A (2x NO)
- | oznaka novih vgrajenih elementov, ureditev omare, sponke ter ostali drobni in vezni material, komplet
| Skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priklop dovodnega kabla JR v obstoječe prižigališče oz. el. Omarice BREZ_05, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava stikov na kovinske stebre oz. kandelabre s kab. Čevljem in vijakom, komplet | kpl | 6 | 0 | 0
17 | Identifikacija in zakoličenje obstoječe komunalne infrastrukture pod strokovnim nadzorom soglasodajalcev, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih javne razsvetljave, komplet | kpl | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0

## 3.4 EP
Code | Description | Q. unit | Quantity | Unit Cost | Cost | BIM element | Quantity type | Quantity Formula
OBMOČJE ZA PRINTANJE
Investitor | Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Lokacija | Pobrežje Maribor
Projekt | Stanovanjska soseska novo Pobrežje Maribor
Prostorska enota | ELEKTRIČNE POLNILNICE (EP)
POPIS ELEKTRO DEL ZA STANOVANJSKO SOSESKO NOVO POBREŽJE MARIBOR
PZI - REKAPITULACIJA ZA ELEKTRO DELA:
EL | ELEKTRO INŠTALACIJE - ELEKTRIČNE POLNILNICE |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A | GRADBENA DELA za EP
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 100m, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 100m, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemlji III. ktg. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije EP. | m3 | 32 | 0 | 0
4 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije, komplet | m3 | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelske posteljice dim.0.1x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 4 | 0 | 0
6 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za postavitev kabelskega jaška dimenzij 1,2x1,2x1,5m, komplet s podložinim betonom | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za postavitev kabelskega jaška fi.80cm h= 100cm komplet s podložinim betonom | kpl | 4 | 0 | 0
8 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Zasipanje kabelskih jarkov po končanih delih, po celotni trasi EP, komplet | m1 | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA EP |  |  |  | 0
D | ELEKTROMONTAŽNA DELA za EP | merska enota | količina | cena | vsota
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Popis vključuje: Dobavo, prevoz, montažo, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativne stroške, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vezni in pritrdilni material
1 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 110mm na globini 0.8m, v skupni EKK za ostalimi cevmi, komplet | m1 | 120 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 75mm na globini 0.8m, v skupni EKK za ostalimi cevmi, komplet | m1 | 65 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža betonskega kabelskega jaška BC fi80cm komplet z LTŽ lahkim pokrovom 600/600mm preboji in tesnenjem, komplet | kpl | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m1 | 120 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje vroče cinkanega valjanca FeZn-25x4mm | m1 | 100 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža toplocinkanih križnih FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom, komplet | kpl | 20 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x240mm2 v cev stigmaflex fi. 110mm, od NN plošče TP, pa do prostostoječe priključno omarice R-EP v dolžini 20m, z obojestranskim priklopom, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje kabla FG16R16 5x10 mm² v cev stigmaflex fi. 110mm in fi75mm, od omarice el. polnilnic (R-EP) pa do mikrolokacije pirključnice za polnilnico, komplet | m1 | 750 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje opletenega kabla S/FTP cat.6 v cev stigmaflex fi. 110mm in fi75, od omarice el. polnilnic (R-EP) pa do mikrolokacije pirključnice za polnilnico, komplet | m1 | 750 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje BUS kabla J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, komplet | m1 | 100 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža zunanje prostostoječe razdelilne omarice za električne polnilnice (R-EP) dimenzij 1200x2000x400mm s podstavkom komplet, in s stopnjo zaščite min. IP67, z vgrajeno naslednjo el. opremo komplet: | kpl | 1
- | Prenapetostni odvodnik 3x PROTEC B+C, 20kA/275V | kos | 1
- | 3p glavno stikalo 400A, s prigrajenim podnapetostnim sprožnikom (UVR) | kos | 1
- | termostat | kos | 2
- | el. grelec za vgradno v el. omaro (npr. Stego CS 060 100W) | kos | 2
- | 230V servisna vtičnica (dvojna), za montažo na DIN letev | kos | 1
- | LED svetilka (luč) vgrajena v omarico, s prigrajenim končnim stikalom, komplet | kpl | 1
- | Napajalnik 230VAC/24VDC, kot npr. ABB CP-E 24/2,5 | kpl | 1
- | BUS števnik el. energije, kot npr. ABB AG13 | kpl | 1
- | 24 portni kompaktni switch, za montažno na DIN letev, kot naprimer ROBOfiber HGW-2402A | kpl | 1
- | 1p varovalčni ločilnik, npr. TYTAN II, z varovalčnim vložkom 1x6A | kpl | 4
- | 3p varovalčni ločilnik HVL125, z varovalčnim vložkom 3x125A | kpl | 1
- | 3p varovalčni ločilnik, npr. TYTAN II, z varovalčnim vložkom 3x25A | kpl | 20
- | 4p FID stikalo 63/0,03A, tip A | kpl | 18
- | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material, komplet | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Manipulacije predstavnikov Elektro Maribor, na NN plošči obstoječe TP 10/0,4 kV SPAR ČUFARJEVA (t-520), zajemajo naslednje:
- | Preveritev možnosti, priključitev dodatnih porabnikov (el. polnilnic) | kpl | 1 | 0
- | Dograditev novega varovalčnega vložka oz. uporaba rezervnega, z vstavljanjem 3p varovalčnih vložkov 200A | kpl | 1 | 0
- | Priklop dovodnega kabla (NA2XY-J 4x240mm2) na predmetni odcepni ločilnik, komplet | kpl | 1 | 0
- | Zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, drobni vezni in pritrdilni material, komplet | kpl | 1 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
13 | Dobava in montaža električnih polnilnic, npr. kot: ABB Terra AC 22kW (omejena na 11 kW) Tip: TAC-W22-G5-R-C-0 Opis: Terra AC wallbox type 2, priključni kabel 5m, 3-fazna/32 A, RFID in 4G, s pripadajočim stebričkom za montažo dveh polnilnic, izdelavo betonskega temelja velikosti cca. 550x600mm, ter varnostnim zaščitnim lokom, komplet | kpl | 18 | 0 | 0
14 | Parametriranje polnilnic, nastavitve, integracija v sistem, itd., komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA za EP |  |  |  | 0

## 4.2 VD 0
|  |  |  | Code | Description | Q. unit |  | Unit Cost | Cost
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | Stanovanjski sklad Republike Slovenije
|  |  |  | Lokacija | MARIBOR
|  |  |  | Projekt | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor - Faza 1
Področje
STROJNE INŠTALACIJE IN NAPRAVE
|  |  |  | Datum predaje za evidenco: | 20.05.2026 Revizija: R1 - 19.08.2026
402 |  |  |  | 402 | KOMUNALNI PRIKLJUČKI - VODOVOD FAZA 0 (DISTRIBUCIJSKI DEL - OBMOČJE CESTE)
|  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | 402.01.. | Vodovodni priključek
|  |  |  | 402.01.01. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | 402.01.02. | Vodovodni priključek z vodomerjem |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  |  | 0
402 | 01 |  |  | 402.01.. | Vodovodni priključek
402 | 01 | 01 |  | 402.01.01. | Zemeljska dela
402 | 01 | 01 | 1 | 402.01.01.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta povezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 45 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 2 | 402.01.01.2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 3 | 402.01.01.3 | Zavarovanje gradbišča kot so letve, opozorilne vrvice, znaki. Po končanih delih se signalizacija odstrani.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 4 | 402.01.01.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 5 | 402.01.01.5 | Določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 6 | 402.01.01.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0m. Brežine se izvaja v naklonu 60°, širina dna izkopa je 50cm.
[5 empty] | 80% strojnega izkopa | m3 | 72 | 0 | 0
[5 empty] | 20% ročnega izkopa | m3 | 18 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 7 | 402.01.01.7 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje
[6 empty] | ur | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 8 | 402.01.01.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
[6 empty] | m2 | 23 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 9 | 402.01.01.9 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2 x sejanim peskom
[6 empty] | m3 | 7 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 10 | 402.01.01.10 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20cm istočasno na obeh straneh cevi. bsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izskopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih deb. 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezišča. Obsip in nasip se utrjujeta po stardednem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2 x sejani pesek.
[6 empty] | m3 | 31 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 11 | 402.01.01.11 | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm
[6 empty] | m3 | 78 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 12 | 402.01.01.12 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, z nakladanjem, razkladanjem, razginjanjem
[6 empty] | m3 | 23 | 0 | 0
402 | 01 | 01 | 13 | 402.01.01.13 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice
[6 empty] | m2 | 135 | 0 | 0
[5 empty] | Zemeljska dela |  |  |  | 0
402 | 01 | 02 |  | 402.01.02. | Vodovodni priključek z vodomerjem
402 | 01 | 02 |  | 402.01.02. | Proizvajalec/dobavitelj cevi in obojčnih fazonskih kosov naj bo isti
402 | 01 | 02 | 1 | 402.01.02.1 | Dobava in montaža polietilenskih cevi PE100 RC d63 - 2" PN 16 bar, (RC tip 2 ). Cevi za pitno vodo, po ISO 4427 in SIST EN 12201, vključno z raznosom in polaganjem v jarek, skupaj s spojnimi kosi (obojke, končniki, proste prirobnice) po EN 1555, EN 12201
[5 empty] | PE100 RC tip 2 d63 - 2" PN 16 bar | m | 45 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 2 | 402.01.02.2 | Navrtni zasun za LTŽ cevi , montaža na javni vodovod DN250, izhod 2", ohišje iz nodularne litine GGG50, epoksi prašno zaščiteno po EWS postopku, primeren za vgradnjo pod tlakom, integrirana zapora v ohišju, priključkek 2”, enostavna vgradnja brez dodatnega orodja, pridobljen DVGW in GSK certifikat, streme iz nerjavnega jekla vulkaniziranega v gumo, tesnila iz EPDM gume po DVGW W270. Skupaj z teleskopsko vgradbeno garnituro in cestno kapo, ter montažno betonsko podložko za zasun.
[5 empty] | kot npr. Zagožen 250 2” | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 2 | 402.01.02.2 | Priključno koleno za navrtni zasun, material GGG50 epoxi prašno barvano po EWS postopku z GSK certifikatom, vrtljivo koleno z navojem za cev PE DN63
[5 empty] | kot npr. Zagožen PE DN63 | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 3 | 402.01.02.3 | Dobava, transport, raznos in montaža spojk, v kompletu z tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nejavečega jekla
[5 empty] | univerzalna spojka DN50 d63 | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 5 | 402.01.02.5 | EV zasun z vgradbeno garnituro iz NL, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, ulično kapo in betonskim kolačem
kot npr, Zagožen
[5 empty] | EV kos NL DN50 + garnitura, kapa | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 6 | 402.01.02.6 | Namestitev drogov in signalnih tablic zasunov po pravilniku upravljalca
[5 empty] | H-drog in tablica | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 7 | 402.01.02.7 | Opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD"
[6 empty] | m | 45 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 8 | 402.01.02.8 | Izpiranje, razmaščevanje in dezinfekcija cevovoda s polnitvijo in odzračenjem, izvede upravljalec mreže
[5 empty] | Izpiranje, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 9 | 402.01.02.9 | Izvedba tlačnega preizkusa pos standardu SIST EN 805, vključno s polnitvijo, odzračenjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 11,5 bar, vodenje zapisnika. Izvede upravljavec sistema
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 10 | 402.01.02.10 | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda, izvede pooblaščena organizacija, vodenje zapisnika
[5 empty] | Dezinfekcija, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 10 | 402.01.02.10 | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode, izvede pooblaščena organizacija
[5 empty] | Analiza vzorca | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 12 | 402.01.02.12 | Nadzor s strani javnega podjetja - upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 | 02 | 12 | 402.01.02.12 | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnega priključka in izdelava izvedbene dokumentacije
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 01 |  |  |  | Vodovodni priključek z vodomerjem |  |  |  | 0

## 4.2 VD 1D
|  |  |  | Code | Description | Q. unit |  | Unit Cost | Cost
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | Stanovanjski sklad Republike Slovenije
|  |  |  | Lokacija | MARIBOR
|  |  |  | Projekt | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor - Faza 1
Področje
STROJNE INŠTALACIJE IN NAPRAVE
|  |  |  | Datum predaje za evidenco: | 20.05.2026 Revizija: R1 - 19.08.2026
402 |  |  |  | 402 | KOMUNALNI PRIKLJUČKI - VODOVOD FAZA 1 (DISTRIB. DEL - INTERNO )
|  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | 402.02.. | Vodovod - distribucijski razvod
|  |  |  | 402.02.01. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | 402.02.02. | Vodovodni hidrantni razvod |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  |  | 0
402 | 02 |  |  | 402.02.. | Vodovod - distribucijski razvod
402 | 02 | 01 |  | 402.02.01. | Zemeljska dela
402 | 02 | 01 | 1 | 402.02.01.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta povezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 668 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 2 | 402.02.01.2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 3 | 402.02.01.3 | Zavarovanje gradbišča kot so letve, opozorilne vrvice, znaki. Po končanih delih se signalizacija odstrani.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 4 | 402.02.01.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 5 | 402.02.01.5 | Določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 6 | 402.02.01.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0m. Brežine se izvaja v naklonu 60°, širina dna izkopa je 50cm.
[5 empty] | 80% strojnega izkopa | m3 | 1070 | 0 | 0
[5 empty] | 20% ročnega izkopa | m3 | 215 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 7 | 402.02.01.7 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje
[6 empty] | ur | 9 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 8 | 402.02.01.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
[6 empty] | m2 | 340 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 9 | 402.02.01.9 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2 x sejanim peskom
[6 empty] | m3 | 102 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 10 | 402.02.01.10 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20cm istočasno na obeh straneh cevi. bsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izskopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih deb. 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezišča. Obsip in nasip se utrjujeta po stardednem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2 x sejani pesek.
[6 empty] | m3 | 468 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 11 | 402.02.01.11 | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm
[6 empty] | m3 | 1173 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 12 | 402.02.01.12 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, z nakladanjem, razkladanjem, razginjanjem
[6 empty] | m3 | 335 | 0 | 0
402 | 02 | 01 | 13 | 402.02.01.13 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice
[6 empty] | m2 | 2025 | 0 | 0
[5 empty] | Zemeljska dela |  |  |  | 0
402 | 02 | 02 |  | 402.02.02. | Vodovodni hidrantni razvod
402 | 02 | 02 |  | 402.02.02. | Proizvajalec/dobavitelj cevi in obojčnih fazonskih kosov naj bo isti
402 | 02 | 02 | 1 | 402.02.02.1 | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m, notranje cementne prevleke, zunaj vroče cinkano min 400 g/m2 in končna zunanja zaščita PUR, klasa C64, sidrni spoj
[5 empty] | NL DN100 C64 | m | 168 | 0 | 0
[5 empty] | NL DN125 C64 | m | 85 | 0 | 0
[5 empty] | NL DN150 C50 | m | 430 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 2 | 402.02.02.2 | Odcep T kos iz NL-nodularne litine v skladu s standardom EN 545:2010, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, opremljeni z EPDM tesnili v skladu s standardom EN 681-1
[5 empty] | MMA T kos NL DN150/DN150/DN150 | kpl | 3 | 0 | 0
[5 empty] | MMA T kos NL DN150/DN125/DN150 | kpl | 4 | 0 | 0
[5 empty] | MMA T kos NL DN125/DN100/DN125 | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | MMA T kos NL DN125/DN50/DN125 | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | MMA T kos NL DN100/DN50/DN100 | kpl | 2 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 3 | 402.02.02.3 | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ fazonov iz nodularne litine NL, v skladu s standardom EN 545:2010, opremljeni z EPDM tesnili v skladu s standardom EN 681-1i, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla, ter betonskim opornim blokom
[5 empty] | MMK kos NL DN150 90° | kos | 5 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN150 45° | kos | 13 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN150 30° | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN150 22° | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN150 11° | kos | 8 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN125 45° | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | MMK kos NL DN100 90° | kos | 3 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 4 | 402.02.02.4 | F kos iz NL-nodularne litine v skladu s standardom EN 545:2010, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, opremljeni z EPDM tesnili v skladu s standardom EN 681-1
[5 empty] | F kos NL DN100 | kpl | 2 | 0 | 0
[5 empty] | F kos NL DN125 | kpl | 2 | 0 | 0
[5 empty] | F kos NL DN150 | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 5 | 402.02.02.5 | EU kos iz NL-nodularne litine v skladu s standardom EN 545:2010, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, opremljeni z EPDM tesnili v skladu s standardom EN 681-1
[5 empty] | EU kos NL DN125 | kpl | 2 | 0 | 0
[5 empty] | EU kos NL DN150 | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 6 | 402.02.02.6 | Dobava in montaža fazonskega reducirnega FFR kosa iz nodularne litine NL, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, v skladu s standardom EN 545:2010, kot npr. Zagožen FFR
[5 empty] | FFR kos NL DN150/DN125 | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | FFR kos NL DN150/DN100 | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | FFR kos NL DN125/DN100 | kpl | 2 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 7 | 402.02.02.7 | EV zasun z vgradbeno garnituro iz NL, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, ulično kapo in betonskim kolačem
kot npr, Zagožen
[5 empty] | EV kos NL DN100 + garnitura, kapa | kpl | 6 | 0 | 0
[5 empty] | EV kos NL DN125 + garnitura, kapa | kpl | 4 | 0 | 0
[5 empty] | EV kos NL DN150 + garnitura, kapa | kpl | 4 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 8 | 402.02.02.8 | Dobava, raznos in montaža INOX nadzemnega hidranta, drenažo za odvod vode in tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla, GGG 40 / INOX, prirobnični priključek PN 10 / 16 po EN 1092-2, stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi, DN 100: 2 stabilni spojki TIP B DIN 14318 / 1, stabilna spojka TIP A DIN 14319,
[5 empty] | kot npr. Zagožen DN100x1500 | kpl | 6 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 9 | 402.02.02.9 | Dobava, raznos in montaža NL loka s stopalom, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla, ter betonskim podstavkom za NL lok
[5 empty] | N kos NL DN100 | kpl | 6 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 9 | 402.02.02.9 | Dobava, raznos in montaža NL spojnega kosa s prirobnicama, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla
[5 empty] | FF kos NL DN100x800 | kpl | 6 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 11 | 402.02.02.11 | Dvakratni prerez cevi ob izvedbi navezave na obstoječo mrežo z izpiranjem vode in obveščanje potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljalec omrežja
[5 empty] | DN100 | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | DN150 | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 12 | 402.02.02.12 | Namestitev drogov in signalnih tablic hidrantov po pravilniku upravljalca
[5 empty] | H-drog in tablica | kpl | 6 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 13 | 402.02.02.13 | Namestitev drogov in signalnih tablic zasunov po pravilniku upravljalca
[5 empty] | H-drog in tablica | kpl | 16 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 14 | 402.02.02.14 | Opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD"
[6 empty] | m | 683 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 15 | 402.02.02.15 | Izpiranje, razmaščevanje in dezinfekcija cevovoda s polnitvijo in odzračenjem, izvede upravljalec mreže
[5 empty] | Izpiranje, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 16 | 402.02.02.16 | Izvedba tlačnega preizkusa pos standardu SIST EN 805, vključno s polnitvijo, odzračenjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 11,5 bar, vodenje zapisnika. Izvede upravljavec sistema
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 17 | 402.02.02.17 | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda, izvede pooblaščena organizacija, vodenje zapisnika
[5 empty] | Dezinfekcija, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 17 | 402.02.02.17 | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode, izvede pooblaščena organizacija
[5 empty] | Analiza vzorca | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 19 | 402.02.02.19 | Nadzor s strani javnega podjetja - upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
402 | 02 | 02 | 19 | 402.02.02.19 | Geodetski posnetek hidrantnega voda in vris v kataster komunalnih naprav
[5 empty] | posnetek cevovoda | m | 608 | 0 | 0
[5 empty] | posnetek hidrantov | kos | 6 | 0 | 0
[5 empty] | posnetek zasunov | kos | 14 | 0 | 0
402 | 02 |  |  |  | Vodovodni hidrantni razvod |  |  |  | 0

## 4.3 PV 0
|  |  |  | Code | Description | Q. unit |  | Unit Cost | Cost
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | Stanovanjski sklad Republike Slovenije
|  |  |  | Lokacija | MARIBOR
|  |  |  | Projekt | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor - Faza 1
Področje
STROJNE INŠTALACIJE IN NAPRAVE
|  |  |  | Datum predaje za evidenco: | 20.05.2026 Revizija: R1 - 19.08.2026
403 |  |  |  | 403 | KOMUNALNI PRIKLJUČKI - ZEMELJSKI PLIN FAZA 0 (DISTRIBUCIJSKI DEL - OBMOČJE CESTE)
|  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | 403.01.. | Zemeljski plin - distribucijski razvod
|  |  |  | 403.01.01. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | 403.01.02. | Strojne inštalacije in naprave |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  |  | 0
403 | 01 |  |  | 403.01.. | Zemeljski plin - distribucijski razvod
403 | 01 | 01 |  | 403.01.01. | Zemeljska dela
403 | 01 | 01 | 1 | 403.01.01.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta povezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
[6 empty] | m | 20 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 2 | 403.01.01.2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 3 | 403.01.01.3 | Zavarovanje gradbišča kot so letve, opozorilne vrvice, znaki. Po končanih delih se signalizacija odstrani.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 4 | 403.01.01.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 5 | 403.01.01.5 | Določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 6 | 403.01.01.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0m. Brežine se izvaja v naklonu 60°, širina dna izkopa je 50cm.
[5 empty] | 80% strojnega izkopa | m3 | 26 | 0 | 0
[5 empty] | 20% ročnega izkopa | m3 | 6 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 7 | 403.01.01.7 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje
[6 empty] | ur | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 8 | 403.01.01.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
[6 empty] | m2 | 15 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 9 | 403.01.01.9 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2 x sejanim peskom
[6 empty] | m3 | 5 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 10 | 403.01.01.10 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20cm istočasno na obeh straneh cevi. bsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izskopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih deb. 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezišča. Obsip in nasip se utrjujeta po stardednem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2 x sejani pesek.
[6 empty] | m3 | 14 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 11 | 403.01.01.11 | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm
[6 empty] | m3 | 26 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 12 | 403.01.01.12 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, z nakladanjem, razkladanjem, razginjanjem
[6 empty] | m3 | 8 | 0 | 0
403 | 01 | 01 | 13 | 403.01.01.13 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice
[6 empty] | m2 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
403 | 01 | 02 |  | 403.01.02. | Strojne inštalacije in naprave
Vgradnja proizvodov plinske opreme v skladu s seznamom proizvajalcev distributerja zemeljskaga plina za področje gradnje - Plinarna Maribor
403 | 01 | 02 | 1 | 403.01.02.1 | Izvedba priključka na obstoječi distribucijski vod PE d230 (pn=100mbar) na S območju pozidave, priključek P1, dimenzija priključka PE d110, vključno z izkopom, zapiranjem obstoječega razvoda na najbližjem zapornem organu in prepihovanjem
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 2 | 403.01.02.2 | Polaganje PE 100 fazonskih kosov DN200/DN100, za zemeljski plin serije SDR 17,6 za delovni tlak do 1 bar, vključno z izkopom in izvedbo peščene podlage, s elektro uvarnimi spojkami
[5 empty] | T kos 230/110/230 | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 3 | 403.01.02.3 | Polaganje PE 100 cevi DN100 ᶲ110 (distribucijski vod), za zemeljski plin serije SDR 17,6 za delovni tlak do 1 bar, vključno z izkopom in izvedbo peščene podlage, s fazonskimi kosi in elektro uvarnimi spojkami in zaključnim kosom
[6 empty] | m | 20 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 4 | 403.01.02.4 | Sedlo/ventil, skupaj z gradbeno garnituro in cestno kapo z napisom ''PLIN''
[5 empty] | dimenzije ᶲ230/ᶲ110 | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 5 | 403.01.02.5 | Tlačni preizkus po DVGW predpisih, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 6 | 403.01.02.6 | Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 7 | 403.01.02.7 | Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 8 | 403.01.02.8 | Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 9 | 403.01.02.9 | Opozorilni trak z napisom ''POZOR PLIN''
[6 empty] | m | 20 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 10 | 403.01.02.10 | Nadzor s strani distributerja zemeljskega plina ali njenega pooblaščenega predstavnika
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 11 | 403.01.02.11 | Vris plinovoda v kataster komunalnih naprav, vključno z geodetskim posnetkom in montažnim načrtom
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 12 | 403.01.02.12 | Ponovno uplinjanje plinovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 01 | 02 | 13 | 403.01.02.13 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Strojne inštalacije in naprave skupaj: |  |  |  | 0

## 4.3 PV 1H
|  |  |  | Code | Description | Q. unit |  | Unit Cost | Cost
1 | 2 | 3 | 4 | OBMOČJE ZA PRINTANJE
GRAD./ OBRT./ STROJNE / ELEKTRO / ZU | KATEGORIJA DEL |  |  | Investitor | Stanovanjski sklad Republike Slovenije
|  |  |  | Lokacija | MARIBOR
|  |  |  | Projekt | Stanovanjska soseska Novo Pobrežje Maribor - Faza 1
Področje
STROJNE INŠTALACIJE IN NAPRAVE
|  |  |  | Datum predaje za evidenco: | 20.05.2026 Revizija: R1 - 19.08.2026
403 |  |  |  | 403 | KOMUNALNI PRIKLJUČKI - ZEMELJSKI PLIN FAZA 1 (DISTRIBUCIJSKI DEL - INTERNO)
|  |  |  | poz. | opis dela oz.dobave | enota | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | 403.03.. | Zemeljski plin - distribucijski razvod
|  |  |  | 403.03.01. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | 403.03.02. | Strojne inštalacije in naprave |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  |  |  | 0
403 | 03 |  |  | 403.03.. | Zemeljski plin - distribucijski razvod
403 | 03 | 01 |  | 403.03.01. | Zemeljska dela
403 | 03 | 01 | 1 | 403.03.01.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta povezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
[6 empty] | m | 140 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 2 | 403.03.01.2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 3 | 403.03.01.3 | Zavarovanje gradbišča kot so letve, opozorilne vrvice, znaki. Po končanih delih se signalizacija odstrani.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 4 | 403.03.01.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 5 | 403.03.01.5 | Določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 6 | 403.03.01.6 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0m. Brežine se izvaja v naklonu 60°, širina dna izkopa je 50cm.
[5 empty] | 80% strojnega izkopa | m3 | 182 | 0 | 0
[5 empty] | 20% ročnega izkopa | m3 | 49 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 7 | 403.03.01.7 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje
[6 empty] | ur | 7 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 8 | 403.03.01.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu
[6 empty] | m2 | 114 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 9 | 403.03.01.9 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10cm, 2 x sejanim peskom
[6 empty] | m3 | 35 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 10 | 403.03.01.10 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20cm istočasno na obeh straneh cevi. bsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izskopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih deb. 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz lezišča. Obsip in nasip se utrjujeta po stardednem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2 x sejani pesek.
[6 empty] | m3 | 97 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 11 | 403.03.01.11 | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20cm
[6 empty] | m3 | 186 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 12 | 403.03.01.12 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, z nakladanjem, razkladanjem, razginjanjem
[6 empty] | m3 | 58 | 0 | 0
403 | 03 | 01 | 13 | 403.03.01.13 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice
[6 empty] | m2 | 425 | 0 | 0
[5 empty] | Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
403 | 03 | 02 |  | 403.03.02. | Strojne inštalacije in naprave
Vgradnja proizvodov plinske opreme v skladu s seznamom proizvajalcev distributerja zemeljskaga plina za področje gradnje - Plinarna Maribor
403 | 03 | 02 | 1 | 403.03.02.1 | Izvedba priključka na obstoječi distribucijski vod PE d160 (pn=100mbar) na J območju pozidave, Puhova ulica, priključek P2, dimenzija priključka PE d110, vključno z izkopom, zapiranjem obstoječega razvoda na najbližjem zapornem organu in prepihovanjem
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 2 | 403.03.02.2 | Polaganje PE 100 fazonskih kosov DN200/DN100, za zemeljski plin serije SDR 17,6 za delovni tlak do 1 bar, vključno z izkopom in izvedbo peščene podlage, s elektro uvarnimi spojkami
[5 empty] | T kos 160/110/160 | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 3 | 403.03.02.3 | Polaganje PE 100 cevi DN100 ᶲ110 (distribucijski vod), za zemeljski plin serije SDR 17,6 za delovni tlak do 1 bar, vključno z izkopom in izvedbo peščene podlage, s fazonskimi kosi in elektro uvarnimi spojkami in zaključnim kosom
[6 empty] | m | 140 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 4 | 403.03.02.4 | Sedlo/ventil, skupaj z gradbeno garnituro in cestno kapo z napisom ''PLIN''
[5 empty] | dimenzije ᶲ160/ᶲ110 | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 5 | 403.03.02.5 | Tlačni preizkus po DVGW predpisih, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 6 | 403.03.02.6 | Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 7 | 403.03.02.7 | Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 8 | 403.03.02.8 | Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 9 | 403.03.02.9 | Opozorilni trak z napisom ''POZOR PLIN''
[6 empty] | m | 140 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 10 | 403.03.02.10 | Nadzor s strani distributerja zemeljskega plina ali njenega pooblaščenega predstavnika
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 11 | 403.03.02.11 | Vris plinovoda v kataster komunalnih naprav, vključno z geodetskim posnetkom in montažnim načrtom
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 12 | 403.03.02.12 | Ponovno uplinjanje plinovoda
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
403 | 03 | 02 | 13 | 403.03.02.13 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
[6 empty] | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Strojne inštalacije in naprave skupaj: |  |  |  | 0

## 10.1 KA J
Popis
Vse mere preveriti na terenu! V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta krajinske arhitekture! Vse morebitne spremembe in neskladja med posameznimi načrti je treba pred izvedbo uskladiti s projektantom krajinske arhitekture! Vse delavniške načrte mora potrditi projektant krajinske arhitekture! V primeru neustrezne ali slabe izvedbe se ta odstrani/porouši in izvede ponovno! Vsa igrala in oprema mora imeti certifikat EN 1176 ali EN 16630. Certifikati in tehnični listi igral in opreme so obvezna priloga, ki jo mora ponudnik priložiti ponudbi. Garancijska doba igral in opreme mora biti najmanj 25 let za stebre in nosilne konstrukcije (barvano pocinkano jeklo, pocinkano jeklo, nerjaveče jeklo), cevi iz nerjavečega jekla, plošče (barvne HPL / protizdrsne HPL / polietilen visoke gostote). Odstranitev obstoječih dreves ni predmet načrta krajinske arhitekture. Strojni izkopi živice in shranjevanje živice niso predmet načrta krajinske arhitekture. Garancijska doba izvedbe zasaditve skupaj z vzdrževanjem mora biti 2 leti. Zakoličba zasaditve se doreče na terenu pred izvedbo, v prisotnosti projektanta krajinske arhitekture! Zasaditveni vzorci se zakoličijo na gradbišču ob prisotnosti odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture. Iz živice je treba predhodno odstraniti plevel! Živica ne sme biti okužena s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami! Ekstenzivne zelene strehe stavb niso predmet načrta krajinske arhitekture, glej načrt arhitekture.
KI 10.1 | NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE, FAZA 1 - JAVNI DEL
| postavka | enota | količina | cena/enoto | znesek
Faza 1, javni del
KI 10.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN DRUGA DELA
KI 10.1.1.1 | Odstranjevanje posledic gradbišča (pospravljanje in čiščenje) po končani gradnji stavb, komunalne infrastrukture in utrjenih površin. | kos | 1 | 0 | 0
KI 10.1.1.2 | Zakoličba opreme, zelenih površin in zasaditve, z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter zakoličba komunalnih vodov z izdelavo zakoličbenega zapisnika. | kos | 1 | 0 | 0
KI 10.1.1.3 | Geomehanski nadzor ob izvedbi zemeljskih del in temeljenja betonskih elementov. | ura | 6 | 0 | 0
0
KI 10.1.2 | ZEMELJSKA IN DRUGA DELA Dobava, nakladanje/polaganje ali posipavanje.
KI 10.1.2.1 | KOŠEN TRAVNIK nad kletjo površina 36 m2
KI 10.1.2.1.1 | Protikoreninska membrana - polietilenska folija | m2 | 36 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,1 m | m3 | 3.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.3 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 36 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,54 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom) | m3 | 19.43 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 65 %) | m3 | 12.6295
KI 10.1.2.1.4.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 3.886 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 2.9145 | 0 | 0
KI 10.1.2.3 | KOŠEN TRAVNIK izven kleti površina 2007,67 m2
KI 10.1.2.3.1 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,3 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom) | m3 | 602.3 | 0 | 0
KI 10.1.1.3.1.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 65 %) | m3 | 391.495
KI 10.1.1.3.1.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 120.46 | 0 | 0
KI 10.1.1.3.1.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 90.345 | 0 | 0
KI 10.1.2.4 | KOŠEN TRAVNIK - INTERVENCA izven kleti površina 233 m2
KI 10.1.2.4.1 | Ločilni sloj: geotekstil 200 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 233 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,35 m | m3 | 81.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.3 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 233 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,2 m + 0,05 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom) | m3 | 58.25 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 65 %) | m3 | 37.8625
KI 10.1.2.4.4.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 11.65 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 8.7375 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.5 | Izravnalni sloj - fini pesek | m3 | 2.64 | 0 | 0
KI 10.1.2.4 | OBMOČJE TRAJNIC izven kleti ZP P 1.1-1.12, 1P P P2-9, ZP P 10.1-10.3, ZP P 11.1-11.10 površina 242,33 m2
KI 10.1.2.4.1 | Rastni substrat, tip 8, višina plasti 0,3 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, drobljencem, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem), površina 167,33 m2 | m3 | 50.2 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 60 %) | m3 | 30.12
KI 10.1.2.4.1.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 10.04 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.3 | drobljenec 8-16 mm za zagotavljanje zračnosti (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 5.02 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.4 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.51 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.5 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.51 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2 | Rastni substrat, tip 9, višina plasti 0,3 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem), površina 73,00 m2 | m3 | 21.9 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 70 %) | m3 | 15.33
KI 10.1.2.4.2.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 3.285 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 2.19 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 1.095 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.3 | Mineralna zastirka iz drobljenca, 8-16 mm, višina plasti 5 cm | m3 | 15.5 | 0 | 0
KI 10.1.2.5 | ŽIVA MEJA nad kletjo KA E V1 (DEL) površina 15,7 m2
KI 10.1.2.5.1 | Protikoreninska membrana - polietilenska folija | m2 | 15.7 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,1 m | m3 | 1.57 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.3 | Ločilni sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 15.7 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4 | Rastni substrat, tip 4, višina plasti 0,45 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem) | m3 | 7.065 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 65 %) | m3 | 4.5922
KI 10.1.2.5.4.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 1.413 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 0.7065 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 0.35325 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.5 | Zastirka iz lesnih sekancev, 8-16 mm, višina plasti 8 cm | m3 | 1.256 | 0 | 0
KI 10.1.2.6 | ŽIVA MEJA izven kleti KA E V1 (DEL), KA E V2, KA E V3, KA E V4 površina 101,46 m2
KI 10.1.2.6.1 | Rastni substrat, tip 4, višina plasti 0,45 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem) | m3 | 47.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 65 %) | m3 | 30.94
KI 10.1.2.6.1.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 9.52 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 4.76 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.38 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.2 | Zastirka iz lesnih sekancev, 8-16 mm, višina plasti 8 cm | m3 | 8.1168 | 0 | 0
KI 10.1.2.7 | DREVESA NA TRAVNIKIH izven kleti površina 330,00 m2
KI 10.1.2.7.1 | Rastni substrat, tip 11, višina plasti 0,8 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem) | m3 | 264 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 60 %) | m3 | 158.4
KI 10.1.2.7.1.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 25 %) | m3 | 66 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 26.4 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 13.2 | 0 | 0
KI 10.1.2.7 | DREVESA NA TRAVNIKIH nad kletjo (vključeno pri travnikih)
KI 10.1.2.8 | DREVESA POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI V STRUKTURNIH CELICAH izven kleti ZP P10.1-ZP P10.3 površina 36,4 m2
KI 10.1.2.8.1 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 36.4 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.2 | Tamponski drobljenec, 0-32 mm, višina plasti 0,1 m | m3 | 3.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3 | Rastni substrat, tip 10, višina plasti 0,8 m (prekladanje deponirane živice z lokacije ter mešanje z zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem) | m3 | 29.12 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 80 %) | m3 | 23.296
KI 10.1.2.8.3.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 4.368 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 1.456 | 0 | 0
KI 10.1.2.9 | DREVESA NA PARKIRIŠČIH izven kleti ZP P1.1, ZP P1.2, ZP P1.3, ZP P1.4,ZP P1.5, ZP P1.6, ZP P1.7, ZP P1.8, ZP P1.9, ZP P1.10 površina 148 m2
KI 10.1.2.9.1 | Rastni substrat, tip 12, višina plasti 1,35 m | m3 | 199.8 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.1 | deponirana živica z lokacije (delež v rastnem substratu: 60 %) | m3 | 119.88
KI 10.1.2.9.1.2 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 25 %) | m3 | 49.95 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 19.98 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 9.99 | 0 | 0
0
KI 10.1.3 | OPREMA
KI 10.1.3.1 | PANELNA OGRAJA Z VRATI KA E V1, KA E V2, KA E V3, KA E V4, vzhodni rob območja obdelave Dobava in montaža panelne ograje 2D, višine 120 cm, iz vroče cinkane jeklene žice, barva s prašnim poliestrskim lakom v barvi RAL 8022. Vertikalne žice so premera 5 mm, horizontalne 2 x 6 mm. Stebrički so višine 180 cm, 6 cm x 6 cm, zunanja višina stebrička: 123 cm, razdalje med stebrički: 2,5 m. Pritrditev panelov s sistemskimi spojkami proizvajalca. Zaključki stebričkov morajo biti izvedeni brez vidnih PVC pokrovčkov. Vsi robovi ograje morajo biti zaobljeni z radijem min. 3 mm. Zgornji rob ograje mora biti brez navzgor štrlečih oziroma zavihanih žic. Enokrilna panelna vrata s ključavnico in desnim odpiranjem morajo biti oblikovno in funkcionalno kompatibilna s sistemom panelne ograje 2D, iz vroče cinkane jeklene konstrukcije, barvana s prašnim poliestrskim lakom v barvi RAL 8022. Okvir iz cevnih profilov najmanj 60 mm x 60 mm, polnilo iz panelnega sistema enakih karakteristik kot ograja. Inox ključavnica za zunanjo uporabo, z inox kljuko, primerno za zunanjo uporabo, oblikovno in funkcionalno kompatibilna s sistemom vrat in ključavnic. Dimenzije vrat: 109 cm x 116 cm x 2,4 cm, dimenzije pripadajočih stebričkov: 60 mm x 60 mm, višina 180 cm. Vsi robovi morajo biti zaobljeni z radijem najmanj 3 mm. Fiksiranje stebričkov v točkovni betonski temelj na način, da se zagotavlja stabilnost in odpornost proti vandalizmu. Ograja v skupni dolžini 25,3 m. Stebrički: 10 kosov. | m | 25.3 | 0 | 0
KI 10.1.3.2 | PROTIKORENINSKA FOLIJA košen travnik, ZP P6, ZP P7.1, ZP P7.2, ZP P7.3, ZP P7.4 Dobava in polaganje protikoreninske folija kot npr. Dupont Plantex Root Protector ali enakovredne kakovosti. Vertikalna vgradnja v tla zaradi zaščite komunalnih vodov pred drevesnimi koreninami. Iz vodoprepustne protikoreninske membrane iz homogenega polipropilena ali enakovrednega materiala. Debelina 0,65 mm, masa najmanj 260 g/m, natezna trdnost najmanj 20 kN/m, odpornost proti statičnemu predrtju najmanj 2.900 N, odpornost proti trganju najmanj 400 N, odpornost proti prerasti korenin dokazano testirana po standardu CEN/TS 14416, dolgoročna odpornost proti staranju in mikrobiološkim vplivom v tleh. Višina elementa najmanj 1 m oziroma po celotni višini sadilne jame. Spoji izvedeni s prekrivanjem 20-30 cm. Material mora omogočati dolgoročno funkcionalnost brez izgube mehanskih lastnosti. | m | 73 | 0 | 0
KI 10.1.3.3 | STRUKTURNE CELICE, PREZRAČEVALNE IN NAMAKALNE CEVI ZP P10.1, ZP P10.2, ZP P10.3 Dobava in polaganje strukturnih celic kot npr. TreeParker Modul 80 ali enakovredne kakovosti. Dimenzije posameznega modula 60 cm × 60 cm, višina: 80 cm. Sestava modula iz osnovne plošče, nosilnih stebrov in zgornje plošče. Izdelava iz recikliranega polimera ali enakovrednega trajnega materiala. Sistem mora omogočati neprekinjen volumen rastnega substrata. Moduli se vertikalno in horizontalno povezujejo. Sistem mora omogočati prezračevanje in namakanje koreninskega prostora. Sistem mora biti kompatibilen z geotekstilom ter omogočati vgradnjo na podložni agregat. Sistem mora zagotavljati predviden volumen rastnega prostora za razvoj koreninskega sistema dreves. Prezračevalna cev, zaprta s perforiranim pokrovčkov/mrežico, je nestisljiva gibljiva perforirana cev premera najmanj 80 mm in zaključena s perforiranim pokrovčkom ali mrežico. Izvedba T-sistema z vertikalnimi dovodom zraka in horizontalnim podzemnim razvodom. Namakalna cev, zaprta s perforiranim pokrovčkov/mrežico, je nestisljiva gibljiva perforirana cev premera najmanj 80 mm in zaključena s perforiranim pokrovčkom ali mrežico. Izvedba T-sistema z vertikalnimi dovodom in horizontalnim podzemnim obročem. Zagotavljanje enakomerne distribucije vode po celotnem koreninskem prostoru. Strukturne celice: 60 kosov Prezračevalne cevi s pokrovčki: 3 kosi Namakalne cevi s pokrovčki: 3 kosi | kos | 60 | 0 | 0
KI 10.1.3.4 | TRAK IZ JUTE drevesa Dobava in ovijanje okoli debel dreves in za fiksiranje dreves ob oporne lesene kole. Deblo se v enem sloju ohlapno ovije z ovojem iz jute, do 30 cm pod krošnjo. 10 m traku na 1 drevo. | m | 540 | 0 | 0
KI 10.1.3.5 | ZALIVALNE VREČE drevesa Dobava in polaganje zalivalnih vreč iz visokokakovostnega in trpežnega materiala, 75 l, kot na primer DEMINAS DS 78097518 ali enake kakovosti. Vreče objamejo drevesno deblo in se spnejo z zadrgo. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.3.6 | OPORNI LESENI KOL drevesa Dobava in postavljanje enostransko ošiljenih in enakomerno rezkanih lesenih opornih kolov (trije koli na eno sadiko) iz iglavcev (borov les), tlačno impregnirani, premera 6 cm, visoki min. 2 m. Segajo naj do 10 cm pod krošnjo drevesa in so v tla fiksirani v globini 50 cm. | kos | 162 | 0 | 0
KI 10.1.3.7 | ZAŠČITA ZA DEBLO DREVESA PRED KOŠNJO košeni travniki, ekstenzivni travniki Pod zalivalne vreče se namestijo zaščitne plastične manšete, kot na primer Moga/LDLPE ali enakovredne kakovosti v sivi barvi na višini 15 cm od tal. Zaščita prepreči poškodbe debel dreves zaradi kosilnic, robov in vrvic. Plastična manšeta naj je perforirana, linijska in zavita. Zavita oblika omogoča, da se sama od sebe širi z rastjo drevesa. Perforiranost omogoča dihanje. V primeru, da je zaščita prekratka, se ena manšeta združi z drugo na način, da objameta celoten obseg debla. | kos | 43 | 0 | 0
KI 10.1.3.8 | TRAVNE REŠETKE košen travnik, ekstenzivni travnik Dobava in polaganje povoznih travnih rešetk na območju interventnih poti, kot npr. Ecoraster E50 ali enakovredne kakovosti, iz recikliranega polietilena (LDPE). Material mora biti UV odporen, odporen proti zmrzovanju ter staranju. Dimenzije: 33 cm x 33 cm x 5 cm, debelina sten najmanj 5 mm. Kemična odpornost na kisline, luge, alkohol, olje in bencin (cestna sol, amonijak, kisel dež, itd.). Tlačna trdnost do 20 t osne obremenitve po DIN 1072, nosilnost na m2 do 350 t. Stabilnost oblike mora biti zagotovljena v temperaturnem razponu od -50 do 90 °C. | m2 | 233 | 0 | 0
0
KI 10.1.4 | ZELENE POVRŠINE IN ZASADITEV
KI 10.1.4.1 | DREVESA
KI 10.1.4.1.1 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA PARKIRIŠČIH Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda sredstvo za krepitev rastlin na osnovi alg, bazaltne moke in mikorizni dodatek. Glej posebne zahteve za sajenje dreves na parkiriščih v TP in na risbah. | kos | 12 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.1.1 | Acer campestre / ACE CAM 3x presajena sadika, soliterno drevo, višina 300-350 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 12 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA TRAVNIKIH IZVEN KLETI Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda sredstvo za krepitev rastlin na osnovi alg, bazaltne moke in mikorizni dodatek. Glej zahteve za sajenje dreves na travnikih izven kleti v TP in na risbah. | kos | 39 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.1 | Alnus cordata / ALN COR 3x presajena sadika, soliterno drevo, obseg debla 16-18 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 9 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.8 | Tilia vulgaris x 'Pallida' / TIL VUL P 3x presajena sadika, soliterno drevo, obseg debla 16-18 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 30 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA TLAKOVANI POVRŠINI V STRUKTURNE CELICE Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda mikorizni dodatek. Glej posebne zahteve za sajenje dreves v strukturne celice. | kos | 3 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.8 | Prunus 'Accolade' / PRB 'ACC' 3x presajena sadika, soliterno drevo, višina debla 250-300 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 3 | 0 | 0
| DREVESA skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.2 | ŽIVE MEJE IN GRMOVNICE
KI 10.1.4.2.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK ŽIVE MEJE IN GRMOVNIC Nabava in dovoz sadik žive meje in grmovnic slovenskega izvora, priprava tal, dvoredno križno sajenje, zalivanje. | kos | 471 | 0 | 0
KI 10.1.4.2.1.1 | Carpinus betulus / CAR BET 2x presajena, sadika v loncu, 80-100 cm, več kot trije odganjki | kos | 471 | 0 | 0
| ŽIVE MEJE IN GRMOVNICE skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.4 | TRAJNICE
KI 10.1.4.4.1 | DOBAVA IN SAJENJE TRAJNIC Nabava in dovoz sadik trajnic slovenskega izvora, sadike v loncu, priprava tal, križno sajenje, zalivanje. | kos | 3323 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.1 | Carex morrowii 'Ice Dance' | kos | 1522 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.2 | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | kos | 378 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.3 | Salvia nemorosa 'Caradonna' | kos | 274 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.4 | Calamintha nepeta 'Montrose White' | kos | 274 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.5 | Echinacea purpurea 'Ruby Star' | kos | 275 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.6 | Bergenia cordifolia 'Baby Doll' | kos | 200 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.7 | Geranium macrorrhizum | kos | 200 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.8 | Liriope muscari | kos | 200 | 0 | 0
| TRAJNICE skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.5 | KOŠENI TRAVNIK
KI 10.1.4.5.1 | DOBAVA IN SEJANJE TRATNE MEŠANICE Nabava in dovoz semenske mešanice, priprava tal, izdelava finega planuma (po potrebi se izvaja rahlanje in zatesnitev z valjarjem ali z vibracijsko brano), gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom, sejanje, raztros kremenove mivke in ponovno uvaljanje. Zalivanje. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
KI 10.1.4.5.2 | SEMENSKA MEŠANICA TRATE travna mešanica redno košeno trato, 30 g/m2 Lolium perenne 55 %, Poa pratensis 15 %, Festuca rubra comutata 15 %, Festuca rubra rubra 15 % | kg | 68.3 | 0 | 0
| KOŠENI TRAVNIK skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.6 | OSKRBA ZELENIH POVRŠIN V ROKU DVEH LET PO IZVEDBI
KI 10.1.4.6.1 | DREVESA
KI 10.1.4.6.1.1 | NAMAKANJE DREVES NA VSEH POVRŠINAH Dinamika polnjenja zalivalne vreče je prilagojena drevesni vrsti, letnemu času, padavinam in temperaturam. V primeru suše se pomladi vreče polnijo do 1x tedensko, poleti ob temperaturah nad 30 stopinj C najmanj dvakrat tedensko, jeseni po potrebi (ne več kot 1x na 10 dni). Pred zmrzaljo se vreče odstranijo in ponovno namestijo ob kol v prihodnji sezoni. Po vsakem polnjenju se preveri iztekanje vode, saj se s tem zagotavlja navlaženost tal ob sadiki. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.1.2 | OBREZOVANJE IN DRUGA OSKRBA DREVES 1x letni pregled vitalnosti in zdravstvega stanja dreves in po oceni izvedena minimalna rez suhih, poškodovanih in strukturno neustreznih vej v obdobju vraščanja. Višina debla in končna oblika krošnje se oblikujeta postopoma z vzgojno rezjo v naslednjih letih. Pregled opore in priveza, odstranjevanje zarasti ob deblu in pletje na območju drevesnega kolobarja. v obdobju vraščanja se dreves ne gnoji z mineralnimi gnojili, saj zadostujejo založna gnojila v substratu ob sajenju. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.2 | ŽIVE MEJE
KI 10.1.4.6.2.1 | NAMAKANJE ŽIVIH MEJ Namakanje v odbobju vraščanja ob odsotnosti padavin po naslednjem režimu: v obdobju suše pomladi 1x tedensko, poleti 2-3x tedensko in jeseni ne več kot 1x na 10 dni. Namakanje ročno s cevmi in cisterno. Količina vode na tekoči m žive meje 10 l/tm. | m1 | 158 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.2.2 | OBREZOVANJE IN DRUGA OSKRBA ŽIVIH MEJ Po sajenju ali 1x v prvem letu posajenju krajšanje glavnega poganjka za zgostitev rasti ter korekcijska rez suhih in poškodovanih poganjkov. Odstanjevanje plevelne zarasti v pasu 40 cm od sajene linije ter ostankov po rezi. Po potrebi dopolnjevanje zastirke na območju korenin. Pregled, kontrola in dosaditev propadlih rastlin. | m1 | 158 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.3 | TRAJNICE
KI 10.1.4.6.3.1 | NAMAKANJE GRED S TRAJNICAMI Po sajenju namakanje grede s količino 10 l/m2 z vodo s cisterne. V začetnem obdobju vzdrževanja namakanje po naslednjem režimu: v obdobju suše pomladi do 1x tedensko, poleti 2x tedensko in jeseni po potrebi do 1x tedensko. | m2 | 242.33 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.3.2 | OSKRBA GRED S TRAJNICAMI Redni pregled nasadov (najmanj 2x v sezoni), pletje najmanj 5x v sezoni, v drugem letu najmanj 4x , da se zmanjša konkurenca plevelov in zagotovi dobra sklenjenost površine. Spomladansko čiščenje grede in odstranjevanje ostankov po rezi z odvozom. Po potrebi dopolnjevanje zastirke in čiščenje ter odstranjevanje komunalnih smeti. | m2 | 242.33 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.4 | KOŠENI TRAVNIK
KI 10.1.4.6.4.1 | NAMAKANJE KOŠENIH TRAVNIKOV Najmanj 10 l/m2 za posamezno namakanje, vključno z dovozom vode, manipulacijo in enakomernim razprševanjem s cevjo. V dveh letih okvirno 20 namakanj, odvisno od padavinske razporeditve. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.4.2 | OSKRBA KOŠENIH TRAVNIKOV Košnja v prvi sezoni do 10x krat. Dosajevanje po potrebi glede na oceno vitalnosti površin. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
| OSKRBA ZELENIH POVRŠIN V ROKU DVEH LET PO IZVEDBI skupaj |  |  |  | 0
| ZELENE POVRŠINE IN ZASADITEV skupaj |  |  |  | 0
| Faza 1 - javni del |  |  |  | 0

## 10.1 KA J (2)
Popis
Vse mere preveriti na terenu! V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta krajinske arhitekture! Vse morebitne spremembe in neskladja med posameznimi načrti je treba pred izvedbo uskladiti s projektantom krajinske arhitekture! Vse delavniške načrte mora potrditi projektant krajinske arhitekture! V primeru neustrezne ali slabe izvedbe se ta odstrani/porouši in izvede ponovno! Vsa igrala in oprema mora imeti certifikat EN 1176 ali EN 16630. Certifikati in tehnični listi igral in opreme so obvezna priloga, ki jo mora ponudnik priložiti ponudbi. Garancijska doba igral in opreme mora biti najmanj 25 let za stebre in nosilne konstrukcije (barvano pocinkano jeklo, pocinkano jeklo, nerjaveče jeklo), cevi iz nerjavečega jekla, plošče (barvne HPL / protizdrsne HPL / polietilen visoke gostote). Odstranitev obstoječih dreves ni predmet načrta krajinske arhitekture. Strojni izkopi živice in shranjevanje živice niso predmet načrta krajinske arhitekture. Garancijska doba izvedbe zasaditve skupaj z vzdrževanjem mora biti 2 leti. Zakoličba zasaditve se doreče na terenu pred izvedbo, v prisotnosti projektanta krajinske arhitekture! Zasaditveni vzorci se zakoličijo na gradbišču ob prisotnosti odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture. Iz živice je treba predhodno odstraniti plevel! Živica ne sme biti okužena s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami! Ekstenzivne zelene strehe stavb niso predmet načrta krajinske arhitekture, glej načrt arhitekture.
KI 10.1 | NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE, FAZA 1 - JAVNI DEL
| postavka | enota | količina | cena/enoto | znesek
Faza 1, javni del
KI 10.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN DRUGA DELA
KI 10.1.1.1 | Odstranjevanje posledic gradbišča (pospravljanje in čiščenje) po končani gradnji stavb, komunalne infrastrukture in utrjenih površin. | kos | 1 | 0 | 0
KI 10.1.1.2 | Zakoličba opreme, zelenih površin in zasaditve, z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter zakoličba komunalnih vodov z izdelavo zakoličbenega zapisnika. | kos | 1 | 0 | 0
KI 10.1.1.3 | Geomehanski nadzor ob izvedbi zemeljskih del in temeljenja betonskih elementov. | ura | 6 | 0 | 0
0
KI 10.1.2 | ZEMELJSKA IN DRUGA DELA Dobava, nakladanje/polaganje ali posipavanje.
KI 10.1.2.1 | KOŠEN TRAVNIK nad kletjo površina 36 m2
KI 10.1.2.1.1 | Protikoreninska membrana - polietilenska folija | m2 | 36 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,1 m | m3 | 3.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.3 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 36 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,54 m (prekladanje 12,63 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom v deležu 65 %) | m3 | 19.43 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 3.886 | 0 | 0
KI 10.1.2.1.4.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 2.9145 | 0 | 0
KI 10.1.2.3 | KOŠEN TRAVNIK izven kleti površina 2007,67 m2
KI 10.1.2.3.1 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,3 m (prekladanje 391,50 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom v deležu 65 %) | m3 | 602.3 | 0 | 0
KI 10.1.1.3.1.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 120.46 | 0 | 0
KI 10.1.1.3.1.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 90.345 | 0 | 0
KI 10.1.2.4 | KOŠEN TRAVNIK - INTERVENCA izven kleti površina 233 m2
KI 10.1.2.4.1 | Ločilni sloj: geotekstil 200 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 233 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,35 m | m3 | 81.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.3 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 233 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4 | Rastni substrat, tip 1, višina plasti 0,2 m + 0,05 m (prekladanje 37,86 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom in zrelim kompostom v deležu 65 %) | m3 | 58.25 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 11.65 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.4.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 8.7375 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.5 | Izravnalni sloj - fini pesek | m3 | 2.64 | 0 | 0
KI 10.1.2.4 | OBMOČJE TRAJNIC izven kleti ZP P 1.1-1.12, 1P P P2-9, ZP P 10.1-10.3, ZP P 11.1-11.10 površina 242,33 m2
KI 10.1.2.4.1 | Rastni substrat, tip 8, višina plasti 0,3 m (prekladanje 30,12 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, drobljencem, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 60 %), površina 167,33 m2 | m3 | 50.2 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 10.04 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.2 | drobljenec 8-16 mm za zagotavljanje zračnosti (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 5.02 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.3 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.51 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.1.4 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.51 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2 | Rastni substrat, tip 9, višina plasti 0,3 m (prekladanje 15,33 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 70 %), površina 73,00 m2 | m3 | 21.9 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 3.285 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 2.19 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.2.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 1.095 | 0 | 0
KI 10.1.2.4.3 | Mineralna zastirka iz drobljenca, 8-16 mm, višina plasti 5 cm | m3 | 15.5 | 0 | 0
KI 10.1.2.5 | ŽIVA MEJA nad kletjo KA E V1 (DEL) površina 15,7 m2
KI 10.1.2.5.1 | Protikoreninska membrana - polietilenska folija | m2 | 15.7 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.2 | Drenažno peščeni sloj, višina plasti 0,1 m | m3 | 1.57 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.3 | Ločilni sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 15.7 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4 | Rastni substrat, tip 4, višina plasti 0,45 m (prekladanje 4,59 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 65 %) | m3 | 7.065 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 1.413 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 0.7065 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.4.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 0.35325 | 0 | 0
KI 10.1.2.5.5 | Zastirka iz lesnih sekancev, 8-16 mm, višina plasti 8 cm | m3 | 1.256 | 0 | 0
KI 10.1.2.6 | ŽIVA MEJA izven kleti KA E V1 (DEL), KA E V2, KA E V3, KA E V4 površina 101,46 m2
KI 10.1.2.6.1 | Rastni substrat, tip 4, višina plasti 0,45 m (prekladanje 30,94 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 65 %) | m3 | 47.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 20 %) | m3 | 9.52 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 4.76 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.1.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 2.38 | 0 | 0
KI 10.1.2.6.2 | Zastirka iz lesnih sekancev, 8-16 mm, višina plasti 8 cm | m3 | 8.1168 | 0 | 0
KI 10.1.2.7 | DREVESA NA TRAVNIKIH izven kleti površina 330,00 m2
KI 10.1.2.7.1 | Rastni substrat, tip 11, višina plasti 0,8 m (prekladanje 158,40 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 60 %) | m3 | 264 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 25 %) | m3 | 25 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 26.4 | 0 | 0
KI 10.1.2.7.1.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 13.2 | 0 | 0
KI 10.1.2.7 | DREVESA NA TRAVNIKIH nad kletjo (vključeno pri travnikih)
KI 10.1.2.8 | DREVESA POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI V STRUKTURNIH CELICAH izven kleti ZP P10.1-ZP P10.3 površina 36,4 m2
KI 10.1.2.8.1 | Filtrski sloj: geotekstil 300 g/m2, kot npr. Polyfelt ali enakovredno | m2 | 36.4 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.2 | Tamponski drobljenec, 0-32 mm, višina plasti 0,1 m | m3 | 3.6 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3 | Rastni substrat, tip 10, višina plasti 0,8 m (prekladanje 23,30 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje z zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 80 %) | m3 | 29.12 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3.1 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 15 %) | m3 | 4.368 | 0 | 0
KI 10.1.2.8.3.2 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 1.456 | 0 | 0
KI 10.1.2.9 | DREVESA NA PARKIRIŠČIH izven kleti ZP P1.1, ZP P1.2, ZP P1.3, ZP P1.4,ZP P1.5, ZP P1.6, ZP P1.7, ZP P1.8, ZP P1.9, ZP P1.10 površina 148 m2
KI 10.1.2.9.1 | Rastni substrat, tip 12, višina plasti 1,35 m (prekladanje 119,88 m3 deponirane živice z lokacije ter mešanje s pranim grobim peskom, zrelim kompostom in aktiviranim bioogljem v deležu 60 %) | m3 | 199.8 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.1 | prani grobi pesek 0-4 mm (delež v rastnem substratu: 25 %) | m3 | 25 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.2 | zrel kompost (delež v rastnem substratu: 10 %) | m3 | 19.98 | 0 | 0
KI 10.1.2.9.1.3 | aktivirano biooglje (delež v rastnem substratu: 5 %) | m3 | 9.99 | 0 | 0
0
KI 10.1.3 | OPREMA
KI 10.1.3.1 | PANELNA OGRAJA Z VRATI KA E V1, KA E V2, KA E V3, KA E V4, vzhodni rob območja obdelave Dobava in montaža panelne ograje 2D, višine 120 cm, iz vroče cinkane jeklene žice, barva s prašnim poliestrskim lakom v barvi RAL 8022. Vertikalne žice so premera 5 mm, horizontalne 2 x 6 mm. Stebrički so višine 180 cm, 6 cm x 6 cm, zunanja višina stebrička: 123 cm, razdalje med stebrički: 2,5 m. Pritrditev panelov s sistemskimi spojkami proizvajalca. Zaključki stebričkov morajo biti izvedeni brez vidnih PVC pokrovčkov. Vsi robovi ograje morajo biti zaobljeni z radijem min. 3 mm. Zgornji rob ograje mora biti brez navzgor štrlečih oziroma zavihanih žic. Enokrilna panelna vrata s ključavnico in desnim odpiranjem morajo biti oblikovno in funkcionalno kompatibilna s sistemom panelne ograje 2D, iz vroče cinkane jeklene konstrukcije, barvana s prašnim poliestrskim lakom v barvi RAL 8022. Okvir iz cevnih profilov najmanj 60 mm x 60 mm, polnilo iz panelnega sistema enakih karakteristik kot ograja. Inox ključavnica za zunanjo uporabo, z inox kljuko, primerno za zunanjo uporabo, oblikovno in funkcionalno kompatibilna s sistemom vrat in ključavnic. Dimenzije vrat: 109 cm x 116 cm x 2,4 cm, dimenzije pripadajočih stebričkov: 60 mm x 60 mm, višina 180 cm. Vsi robovi morajo biti zaobljeni z radijem najmanj 3 mm. Fiksiranje stebričkov v točkovni betonski temelj na način, da se zagotavlja stabilnost in odpornost proti vandalizmu. Ograja v skupni dolžini 25,3 m. Stebrički: 10 kosov. | m | 25.3 | 0 | 0
KI 10.1.3.2 | PROTIKORENINSKA FOLIJA košen travnik, ZP P6, ZP P7.1, ZP P7.2, ZP P7.3, ZP P7.4 Dobava in polaganje protikoreninske folija kot npr. Dupont Plantex Root Protector ali enakovredne kakovosti. Vertikalna vgradnja v tla zaradi zaščite komunalnih vodov pred drevesnimi koreninami. Iz vodoprepustne protikoreninske membrane iz homogenega polipropilena ali enakovrednega materiala. Debelina 0,65 mm, masa najmanj 260 g/m, natezna trdnost najmanj 20 kN/m, odpornost proti statičnemu predrtju najmanj 2.900 N, odpornost proti trganju najmanj 400 N, odpornost proti prerasti korenin dokazano testirana po standardu CEN/TS 14416, dolgoročna odpornost proti staranju in mikrobiološkim vplivom v tleh. Višina elementa najmanj 1 m oziroma po celotni višini sadilne jame. Spoji izvedeni s prekrivanjem 20-30 cm. Material mora omogočati dolgoročno funkcionalnost brez izgube mehanskih lastnosti. | m | 73 | 0 | 0
KI 10.1.3.3 | STRUKTURNE CELICE, PREZRAČEVALNE IN NAMAKALNE CEVI ZP P10.1, ZP P10.2, ZP P10.3 Dobava in polaganje strukturnih celic kot npr. TreeParker Modul 80 ali enakovredne kakovosti. Dimenzije posameznega modula 60 cm × 60 cm, višina: 80 cm. Sestava modula iz osnovne plošče, nosilnih stebrov in zgornje plošče. Izdelava iz recikliranega polimera ali enakovrednega trajnega materiala. Sistem mora omogočati neprekinjen volumen rastnega substrata. Moduli se vertikalno in horizontalno povezujejo. Sistem mora omogočati prezračevanje in namakanje koreninskega prostora. Sistem mora biti kompatibilen z geotekstilom ter omogočati vgradnjo na podložni agregat. Sistem mora zagotavljati predviden volumen rastnega prostora za razvoj koreninskega sistema dreves. Prezračevalna cev, zaprta s perforiranim pokrovčkov/mrežico, je nestisljiva gibljiva perforirana cev premera najmanj 80 mm in zaključena s perforiranim pokrovčkom ali mrežico. Izvedba T-sistema z vertikalnimi dovodom zraka in horizontalnim podzemnim razvodom. Namakalna cev, zaprta s perforiranim pokrovčkov/mrežico, je nestisljiva gibljiva perforirana cev premera najmanj 80 mm in zaključena s perforiranim pokrovčkom ali mrežico. Izvedba T-sistema z vertikalnimi dovodom in horizontalnim podzemnim obročem. Zagotavljanje enakomerne distribucije vode po celotnem koreninskem prostoru. Strukturne celice: 60 kosov Prezračevalne cevi s pokrovčki: 3 kosi Namakalne cevi s pokrovčki: 3 kosi | kos | 60 | 0 | 0
KI 10.1.3.4 | TRAK IZ JUTE drevesa Dobava in ovijanje okoli debel dreves in za fiksiranje dreves ob oporne lesene kole. Deblo se v enem sloju ohlapno ovije z ovojem iz jute, do 30 cm pod krošnjo. 10 m traku na 1 drevo. | m | 540 | 0 | 0
KI 10.1.3.5 | ZALIVALNE VREČE drevesa Dobava in polaganje zalivalnih vreč iz visokokakovostnega in trpežnega materiala, 75 l, kot na primer DEMINAS DS 78097518 ali enake kakovosti. Vreče objamejo drevesno deblo in se spnejo z zadrgo. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.3.6 | OPORNI LESENI KOL drevesa Dobava in postavljanje enostransko ošiljenih in enakomerno rezkanih lesenih opornih kolov (trije koli na eno sadiko) iz iglavcev (borov les), tlačno impregnirani, premera 6 cm, visoki min. 2 m. Segajo naj do 10 cm pod krošnjo drevesa in so v tla fiksirani v globini 50 cm. | kos | 162 | 0 | 0
KI 10.1.3.7 | ZAŠČITA ZA DEBLO DREVESA PRED KOŠNJO košeni travniki, ekstenzivni travniki košen travnik, ekstenzivni travnik Pod zalivalne vreče se namestijo zaščitne plastične manšete, kot na primer Moga/LDLPE ali enakovredne kakovosti v sivi barvi na višini 15 cm od tal. Zaščita prepreči poškodbe debel dreves zaradi kosilnic, robov in vrvic. Plastična manšeta naj je perforirana, linijska in zavita. Zavita oblika omogoča, da se sama od sebe širi z rastjo drevesa. Perforiranost omogoča dihanje. V primeru, da je zaščita prekratka, se ena manšeta združi z drugo na način, da objameta celoten obseg debla. | kos | 43 | 0 | 0
KI 10.1.3.8 | TRAVNE REŠETKE košen travnik, ekstenzivni travnik Dobava in polaganje povoznih travnih rešetk na območju interventnih poti, kot npr. Ecoraster E50 ali enakovredne kakovosti, iz recikliranega polietilena (LDPE). Material mora biti UV odporen, odporen proti zmrzovanju ter staranju. Dimenzije: 33 cm x 33 cm x 5 cm, debelina sten najmanj 5 mm. Kemična odpornost na kisline, luge, alkohol, olje in bencin (cestna sol, amonijak, kisel dež, itd.). Tlačna trdnost do 20 t osne obremenitve po DIN 1072, nosilnost na m2 do 350 t. Stabilnost oblike mora biti zagotovljena v temperaturnem razponu od -50 do 90 °C. | m2 | 233 | 0 | 0
0
KI 10.1.4 | ZELENE POVRŠINE IN ZASADITEV
KI 10.1.4.1 | DREVESA
KI 10.1.4.1.1 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA PARKIRIŠČIH Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda sredstvo za krepitev rastlin na osnovi alg, bazaltne moke in mikorizni dodatek. Glej posebne zahteve za sajenje dreves na parkiriščih v TP in na risbah. | kos | 12 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.1.1 | Acer campestre / ACE CAM 3x presajena sadika, soliterno drevo, višina 300-350 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 12 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA TRAVNIKIH IZVEN KLETI Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda sredstvo za krepitev rastlin na osnovi alg, bazaltne moke in mikorizni dodatek. Glej zahteve za sajenje dreves na travnikih izven kleti v TP in na risbah. | kos | 39 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.1 | Alnus cordata / ALN COR 3x presajena sadika, soliterno drevo, obseg debla 16-18 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 9 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.8 | Tilia vulgaris x 'Pallida' / TIL VUL P 3x presajena sadika, soliterno drevo, obseg debla 16-18 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 30 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3 | DOBAVA IN SAJENJE DREVES NA TLAKOVANI POVRŠINI V STRUKTURNE CELICE Nabava, dostava in sajenje sadik slovenskega ali nemškega izvora. Izkop jame velikosti 1 m x 1 m x 1 m oz. v 1,5 kratni velikosti koreninske grude, nanos substrata, sajenje, zalivanje. Neposredno na koreninsko grudo se doda mikorizni dodatek. Glej posebne zahteve za sajenje dreves v strukturne celice. | kos | 3 | 0 | 0
KI 10.1.4.1.3.8 | Prunus 'Accolade' / PRB 'ACC' 3x presajena sadika, soliterno drevo, višina debla 250-300 cm, ožičena koreninska gruda. | kos | 3 | 0 | 0
| DREVESA skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.2 | ŽIVE MEJE IN GRMOVNICE
KI 10.1.4.2.1 | DOBAVA IN SAJENJE SADIK ŽIVE MEJE IN GRMOVNIC Nabava in dovoz sadik žive meje in grmovnic slovenskega izvora, priprava tal, dvoredno križno sajenje, zalivanje. | kos | 471 | 0 | 0
KI 10.1.4.2.1.1 | Carpinus betulus / CAR BET 2x presajena, sadika v loncu, 80-100 cm, več kot trije odganjki | kos | 471 | 0 | 0
| ŽIVE MEJE IN GRMOVNICE skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.4 | TRAJNICE
KI 10.1.4.4.1 | DOBAVA IN SAJENJE TRAJNIC Nabava in dovoz sadik trajnic slovenskega izvora, sadike v loncu, priprava tal, križno sajenje, zalivanje. | kos | 3323 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.1 | Carex morrowii 'Ice Dance' | kos | 1522 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.2 | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | kos | 378 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.3 | Salvia nemorosa 'Caradonna' | kos | 274 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.4 | Calamintha nepeta 'Montrose White' | kos | 274 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.5 | Echinacea purpurea 'Ruby Star' | kos | 275 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.6 | Bergenia cordifolia 'Baby Doll' | kos | 200 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.7 | Geranium macrorrhizum | kos | 200 | 0 | 0
KI 10.1.4.4.1.8 | Liriope muscari | kos | 200 | 0 | 0
| TRAJNICE skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.5 | KOŠENI TRAVNIK
KI 10.1.4.5.1 | DOBAVA IN SEJANJE TRATNE MEŠANICE Nabava in dovoz semenske mešanice, priprava tal, izdelava finega planuma (po potrebi se izvaja rahlanje in zatesnitev z valjarjem ali z vibracijsko brano), gnojenje z organskim ali mineralnim gnojilom, sejanje, raztros kremenove mivke in ponovno uvaljanje. Zalivanje. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
KI 10.1.4.5.2 | SEMENSKA MEŠANICA TRATE travna mešanica redno košeno trato, 30 g/m2 Lolium perenne 55 %, Poa pratensis 15 %, Festuca rubra comutata 15 %, Festuca rubra rubra 15 % | kg | 68.3 | 0 | 0
| KOŠENI TRAVNIK skupaj |  |  |  | 0
KI 10.1.4.6 | OSKRBA ZELENIH POVRŠIN V ROKU DVEH LET PO IZVEDBI
KI 10.1.4.6.1 | DREVESA
KI 10.1.4.6.1.1 | NAMAKANJE DREVES NA VSEH POVRŠINAH Dinamika polnjenja zalivalne vreče je prilagojena drevesni vrsti, letnemu času, padavinam in temperaturam. V primeru suše se pomladi vreče polnijo do 1x tedensko, poleti ob temperaturah nad 30 stopinj C najmanj dvakrat tedensko, jeseni po potrebi (ne več kot 1x na 10 dni). Pred zmrzaljo se vreče odstranijo in ponovno namestijo ob kol v prihodnji sezoni. Po vsakem polnjenju se preveri iztekanje vode, saj se s tem zagotavlja navlaženost tal ob sadiki. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.1.2 | OBREZOVANJE IN DRUGA OSKRBA DREVES 1x letni pregled vitalnosti in zdravstvega stanja dreves in po oceni izvedena minimalna rez suhih, poškodovanih in strukturno neustreznih vej v obdobju vraščanja. Višina debla in končna oblika krošnje se oblikujeta postopoma z vzgojno rezjo v naslednjih letih. Pregled opore in priveza, odstranjevanje zarasti ob deblu in pletje na območju drevesnega kolobarja. v obdobju vraščanja se dreves ne gnoji z mineralnimi gnojili, saj zadostujejo založna gnojila v substratu ob sajenju. | kos | 54 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.2 | ŽIVE MEJE
KI 10.1.4.6.2.1 | NAMAKANJE ŽIVIH MEJ Namakanje v odbobju vraščanja ob odsotnosti padavin po naslednjem režimu: v obdobju suše pomladi 1x tedensko, poleti 2-3x tedensko in jeseni ne več kot 1x na 10 dni. Namakanje ročno s cevmi in cisterno. Količina vode na tekoči m žive meje 10 l/tm. | m1 | 158 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.2.2 | OBREZOVANJE IN DRUGA OSKRBA ŽIVIH MEJ Po sajenju ali 1x v prvem letu posajenju krajšanje glavnega poganjka za zgostitev rasti ter korekcijska rez suhih in poškodovanih poganjkov. Odstanjevanje plevelne zarasti v pasu 40 cm od sajene linije ter ostankov po rezi. Po potrebi dopolnjevanje zastirke na območju korenin. Pregled, kontrola in dosaditev propadlih rastlin. | m1 | 158 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.3 | TRAJNICE
KI 10.1.4.6.3.1 | NAMAKANJE GRED S TRAJNICAMI Po sajenju namakanje grede s količino 10 l/m2 z vodo s cisterne. V začetnem obdobju vzdrževanja namakanje po naslednjem režimu: v obdobju suše pomladi do 1x tedensko, poleti 2x tedensko in jeseni po potrebi do 1x tedensko. | m2 | 242.33 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.3.2 | OSKRBA GRED S TRAJNICAMI Redni pregled nasadov (najmanj 2x v sezoni), pletje najmanj 5x v sezoni, v drugem letu najmanj 4x , da se zmanjša konkurenca plevelov in zagotovi dobra sklenjenost površine. Spomladansko čiščenje grede in odstranjevanje ostankov po rezi z odvozom. Po potrebi dopolnjevanje zastirke in čiščenje ter odstranjevanje komunalnih smeti. | m2 | 242.33 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.4 | KOŠENI TRAVNIK
KI 10.1.4.6.4.1 | NAMAKANJE KOŠENIH TRAVNIKOV Najmanj 10 l/m2 za posamezno namakanje, vključno z dovozom vode, manipulacijo in enakomernim razprševanjem s cevjo. V dveh letih okvirno 20 namakanj, odvisno od padavinske razporeditve. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
KI 10.1.4.6.4.2 | OSKRBA KOŠENIH TRAVNIKOV Košnja v prvi sezoni do 10x krat. Dosajevanje po potrebi glede na oceno vitalnosti površin. | m2 | 2276.67 | 0 | 0
| OSKRBA ZELENIH POVRŠIN V ROKU DVEH LET PO IZVEDBI skupaj |  |  |  | 0
| ZELENE POVRŠINE IN ZASADITEV skupaj |  |  |  | 0
| Faza 1 - javni del |  |  |  | 0