# TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO BLAGA V POSTOPKU 401-26/2026

1. Namen in način uporabe dokumenta

Ponudnik mora za vsak ponujeni sklop predložiti popolno tehnično rešitev, dobavo, transport, razklad, montažo, zagon in dokumentacijo za prevzem.

| Sklop | Predmet | Osnovna sestava | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Modularna pisarniško-raziskovalna enota | 3 povezani moduli; osnovni modul 2.435 × 6.055 mm; transportna višina 2.945 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %) | Rožna dolina, cesta VIII/34, Ljubljana |
| Sklop 2 | Modularna laboratorijsko-raziskovalna enota | 3 povezani moduli; osnovni modul 2.435 × 6.055 mm; transportna višina 3.420 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %) | Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana |

2. Skupne minimalne zahteve

| Področje | Minimalna zahteva |
| --- | --- |
| Obseg dobave | Izdelava, notranja in zunanja finalizacija, tovarniška kontrola, zaščita za transport, prevoz, razklad ob mestu postavitve, montaža, povezava modulov, tesnjenje, osnovni zagon, čiščenje in predaja dokumentacije. |
| Konstrukcija | Samonosna jeklena modularna konstrukcija, primerna za večmodulno sestavo. Dokazilo s statičnim izračunom za ponujeno konfiguracijo in lokacijo. |
| Projektne obtežbe | Najmanj: sneg 1,0 kN/m², koristna obtežba poda 3,0 kN/m² in veter na stene 0,5 kN/m². Ponudnik mora preveriti ustreznost glede na dejansko lokacijo in veljavne predpise. |
| Koristna notranja višina | Najmanj 2,50 m po dokončanju vseh oblog in inštalacij. |
| Korozijska zaščita | Protikorozijska zaščita jeklenega okvirja za okolje najmanj C3-M oziroma primerljiva trajnost 7-15 let po SIST EN ISO 12944; temno siva barva, primerljiva RAL 7016. |
| Toplotna zaščita | Sestave poda, strehe in zunanjih sten morajo dosegati najmanj navedene U-vrednosti v skladu z veljavnimi smernicami. Ponudnik predloži izračune in tehnične liste. Izolacija stropa 2435x6055 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %, skladno z merami modularne enote), DF 40, debeline 200 mm, U=0,19 W/m2K |
| Elektroinštalacije | Izvedba skladno s SIST HD 60364 oziroma enakovrednim standardom, z meritvami, zapisnikom in označeno razdelilno omaro. |
| Dostopnost in vzdrževanje | Vsi servisni elementi, priključki, filtri, razdelilne omare in klimatske naprave morajo biti dostopni za varen pregled in vzdrževanje. |
| Enakovrednost | Vse navedbe materialov, sistemov, barvnih kart, tipov ali komercialnih rešitev pomenijo zahtevano raven kakovosti. Dovoljene so dokazljivo enakovredne rešitve. |
| Požarna varnost | Modularni objekt mora biti projektiran in izveden v skladu z zahtevami požarne varnosti. Konstrukcijski elementi objekta morajo zagotavljati požarno odpornost najmanj razreda REI 30 ali višjega, skladno s projektno dokumentacijo in veljavnimi predpisi. Doseganje požarne odpornosti mora biti ustreznimi preizkusi v skladu s standardom EN 13501-2. Požarna odpornost mora biti preverjena in izkazana za vse ključne sklope, vključno s stenami, stropi ter spoji med posameznimi elementi in moduli, pri čemer morajo tudi stiki ohranjati zahtevano stopnjo požarne odpornosti. |
| Zvočna zaščita | Za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za delo v modularni enoti je potrebno zagotoviti ustrezno učinkovito zaščito pred zunanjim in notranjim hrupom. Zvočno udobje mora omogočati nemoteno delo zaposlenih ter zagotavljati ustrezne delovne pogoje. Konstrukcijski elementi modularnega objekta morajo dosegati najmanj naslednje vrednosti zvočne izolativnosti v skladu s standardom EN ISO 717-1 Strop: Rw večje ali enako 47 dB Zunanja stena: Rw večje ali enako 46 dB Zahtevane vrednosti zvočne izolativnost morajo biti izkazane z ustreznimi preskusnimi poročili, certifikati ali drugimi dokazili akreditiranih preskusnih organov. |
| Certifikati | Dobavitelj modularnega objekta mora imeti vzpostavljen in certificiran sistem vodenja in sicer ISO 9001 (Vodenje kakovosti, ISO 14001 (Sistem ravnanja z okoljem) in EN 1090 (Skladnost mora biti izkazana z veljavnim certifikatom, ki omogoča CE označevanje nosilnih jeklenih konstrukcij. Vsi nosilni jekleni elementi morajo biti izdelani v skladu u zahtevami navedenega standarda. |

3. Sklop 1 - modularna pisarniško-raziskovalna enota

3.1 Osnovna konfiguracija

| Element | Zahteva |
| --- | --- |
| Količina | 1 sestavljena enota iz 3 modulov. |
| Osnovna dimenzija posameznega modula | 2.435 × 6.055 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Transportni gabariti | Okvirno 1 modul 2.435 × 6.132 × 2.945 mm in 2 modula 2.435 × 6.496 × 2.945 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Višina okvirja poda/stropa | Podni okvir 170 mm; stropni okvir 300 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Lokacija | Rožna dolina, cesta VIII/34, 1000 Ljubljana; ponudnik mora preveriti dostop, mesto razklada in natančno mesto postavitve. |

3.2 Konstrukcijski sklopi in ovojnica

| Sklop | Minimalna tehnična specifikacija |
| --- | --- |
| Pod | Nosilnost najmanj 3,0 kN/m²; nosilna lesocementna plošča debeline najmanj 20 mm; antistatična PVC talna obloga najmanj 1,5 mm; toplotna izolacija najmanj 150 mm, λ 0,040 W/mK (dovoljena odstopanja +/- 3 %), U največ 0,25 W/m²K; 1 servisni preboj s pokrovom 300 × 300 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Strop/streha | Torzijsko ojačan stropni okvir; notranja obloga iz dveh požarno odpornih mavčnokartonskih plošč po 12,5 mm, sistem najmanj REI 60, obdelava najmanj Q2 in dvakratno belo pleskanje; izolacija najmanj 200 mm, λ 0,040 W/mK (dovoljena odstopanja +/- 3 %), U največ 0,19 W/m²K. |
| Zunanje stene | Toplotnoizolacijski fasadni paneli debeline 150 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), U največ 0,25 W/m²K; zunanja pločevina najmanj 0,5 mm v temno sivi barvi; notranja obloga 2 × 12,5 mm požarno odporne mavčnokartonske plošče, najmanj REI 45, Q2 in dvakratno belo pleskanje. |
| Sekundarna fasada | Lesena prezračevana oziroma dekorativna sekundarna fasada iz vodoravno nameščenih rombastih letev, vključno s podkonstrukcijo, pritrdili in zaščito robov; ponudnik predloži vrsto lesa, razred trajnosti in sistem površinske zaščite. |
| Okna | 5 lesenih dvokrilnih oken dimenzije 1.706 × 1.372 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), z motoriziranimi zunanjimi žaluzijami ali enakovrednim senčenjem. Profil lesa vsaj 93 mm Steklo Ug = 0,5 w/m2K Roto okovje Alu žaluzije |
| Vhodna vrata | 1 enokrilna aluminijasta oziroma izolirana vrata zunanje dimenzije 1.005 × 2.060 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), U največ 1,8 W/m²K, notranje odpiranje, temno siva barva; vključeni okovje, ključavnica in vratni odbojnik. |

3.3 Elektroinštalacije, ogrevanje in hlajenje

| Element | Minimalna zahteva |
| --- | --- |
| Razdelilna omara | Nadometna, najmanj 3-redna/36-modulna, za suhe prostore, najmanj IP30, vključno z zaščitnimi elementi in oznakami. |
| Razsvetljava | 6 notranjih LED svetilk, svetlobna zmogljivost najmanj primerljiva z raster svetilko 58 W; IP20 ali več. |
| Stikala in vtičnice | Najmanj 1 stikalo 10 A/230 V IP20; 4 enojne vtičnice 16 A/230 V IP20; 14 enojnih vtičnic 16 A/230 V IP20 v kabelskih kanalih; 5 krmilnih priključkov za zunanje senčenje. |
| Komunikacije | Najmanj 7 komunikacijskih priključkov kategorije Cat 6 S/FTP ali boljše, v kabelskem kanalu. |
| Kabelski kanali | PVC kabelski kanal 130 × 70 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), najmanj 19,3 m oziroma toliko, kolikor je potrebno za prikazano razporeditev. |
| Ogrevanje | 3 električni konvektorski radiatorji, vsak nazivne moči najmanj 2 kW, z digitalnim termostatom. |
| Hlajenje | 2 ločeni inverterski split klimatski napravi, vsaka hladilne moči najmanj 5,0 kW, z montažo in cevno povezavo do najmanj 5 m; energijski razred in hladivo morata biti navedena. |

4. Sklop 2 - modularna laboratorijsko-raziskovalna enota

4.1 Osnovna konfiguracija

| Element | Zahteva |
| --- | --- |
| Količina | 1 sestavljena enota iz 3 modulov. Objekt ima glavni laboratorijski prostor okvirno 27 m², ločen prostor okvirno 13 m², notranja vrata ter razporeditev osnovne laboratorijske opreme. |
| Osnovna dimenzija posameznega modula | 2.435 × 6.055 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Transportni gabariti | Okvirno 1 modul 2.435 × 6.132 × 3.420 mm in 2 modula 2.435 × 6.496 × 3.420 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Posebna raba | Laboratorijska oziroma raziskovalna uporaba z lokalnimi ojačitvami pod digestoriji, tehnološkimi preboji, trifaznimi vtičnicami in priključkom vode/odtoka. |
| Lokacija | Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana; ponudnik mora preveriti dostop, mesto razklada in natančno mesto postavitve. |

4.2 Konstrukcijski sklopi in ovojnica

| Sklop | Minimalna tehnična specifikacija |
| --- | --- |
| Pod | Nosilnost najmanj 3,0 kN/m²; dodatne lokalne ojačitve pod predvidenimi digestoriji; lesocementna plošča najmanj 20 mm; antistatična PVC obloga najmanj 1,5 mm; izolacija najmanj 150 mm, U največ 0,25 W/m²K. |
| Talni preboji | Komplet zaprtih PVC prebojev premerov 32, 50, 75 in 110 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %) ter 2 servisna preboja s pokrovom 300 × 300 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %). Končne lege se uskladijo pred proizvodnjo. |
| Strop/streha | Torzijsko ojačan stropni okvir; 2 × 12,5 mm požarno odporna mavčnokartonska obloga, najmanj REI 60, Q2 in dvakratno belo pleskanje; izolacija najmanj 200 mm, U največ 0,19 W/m²K. |
| Zunanje stene | Kombinacija panelov 60 mm - dovoljena odstopanja +/- 3 % (U največ 0,57 W/m²K) in 150 mm (U največ 0,25 W/m²K) skladno z načrtom; zunanja pločevina najmanj 0,5 mm v temno sivi barvi; notranja obloga 2 × 12,5 mm, najmanj REI 45, Q2 in dvakratno belo pleskanje. |
| Stenski preboji | Najmanj 2 okrogla preboja s PVC okvirjem do premera 160 mm; končne dimenzije in lege uskladi naročnik pred proizvodnjo. |
| Sekundarna fasada | Lesena sekundarna fasada iz vodoravnih rombastih letev, vključno s podkonstrukcijo, pritrdili in zaščito robov. |
| Okna | 2 leseni dvokrilni okni 1.706 × 1.372 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %); 1 leseno fiksno okno 885 × 1.226 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %); 1 leseno odpiralno/nagibno okno 885 × 1.226 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %); vsa z motoriziranimi zunanjimi žaluzijami. Profil lesa vsaj 93 mm Steklo Ug = 0,5 w/m2K Roto okovje Alu žaluzije |
| Vrata | 1 enokrilna izolirana/aluminijasta vrata 905 × 2.060 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), U največ 1,8 W/m²K; 1 asimetrična lesena dvokrilna vrata 1.200 × 2.100 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %); vključeni okovje, ključavnice, tesnila in spojni material za vgradnjo v dvojno steno. |
| Klančina | Dostopna klančina širine 2.435 mm in dolžine 2.000 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), z nedrsečo površino in nosilnostjo, usklajeno z namenom uporabe. |

4.3 Elektroinštalacije, ogrevanje in hlajenje

| Element | Minimalna zahteva |
| --- | --- |
| Razdelilna omara | Centralna razdelilna omara z vsemi potrebnimi zaščitami, tokokrogi, označbami in rezervnimi mesti; priključna moč se določi po potrditvi laboratorijske opreme. |
| Razsvetljava | 6 notranjih LED svetilk, zmogljivosti najmanj primerljive z raster svetilko 58 W, IP20 ali več. |
| Stikala | Najmanj 1 stikalo 10 A/230 V IP20 in 1 stikalo 16 A/230 V IP44. |
| Enofazne vtičnice | Najmanj 7 enojnih vtičnic 16 A/230 V IP20 in 1 enojna vtičnica 16 A/230 V IP44. |
| Trifazne vtičnice | Po načrtu najmanj 4 vtičnice IP44, 5-polne, 400 V/16 A ter 2 vtičnici IP44, 5-polni, 400 V/32 A. Naročnik pred objavo potrdi število, moč in lege. |
| Senčenje | 4 elektro priključki in krmiljenje za zunanje žaluzije oziroma enakovredno senčenje. |
| Kabelski kanali | PVC kabelski kanal 130 × 70 mm (dovoljena odstopanja +/- 3 %), najmanj 26,3 m oziroma skladno s potrjenim izvedbenim načrtom. |
| Ogrevanje | 2 električna konvektorska radiatorja, vsak najmanj 2 kW, z digitalnim termostatom. |
| Hlajenje | 2 inverterski split klimatski napravi, vsaka hladilne moči najmanj 3,5 kW, z montažo in povezavo do najmanj 5 m. |

4.4 Vodovod in odtok

| Element | Minimalna zahteva |
| --- | --- |
| Vstop vode | Krogelni ventil 1" z lovilcem nečistoč in regulatorjem tlaka; zahtevani delovni tlak se uskladi z lokacijo. |
| Priprava priključka | Notranji razvod hladne vode do dveh kotnih ventilov 1/2"-3/8" (dovoljena odstopanja +/- 3 %). |
| Odtok | Priprava odtoka DN 50 (dovoljena odstopanja +/- 3 %) ter notranje PVC cevne povezave; padci, odzračevanje in priklop na lokacijsko kanalizacijo se določijo v izvedbeni dokumentaciji. |
| Preizkus | Tlačni preizkus vodovoda, preizkus tesnosti odtoka in zapisnik ob prevzemu. |

5. Transport, priprava lokacij in montaža

| Element | Minimalna zahteva |
| --- | --- |
| Razklad | Razklad z vozilom z dvigalom ali drugo ustrezno mehanizacijo neposredno ob pripravljeno mesto postavitve. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta, dovoljenj in varovanja območja. |
| Temeljenje | Ponudnik mora podati natančne zahteve za temeljenje. Ponudnik je seznanjen, da bo naročnik naknadno izvedel javno naročilo za gradbena dela, pri čemer se ponudnik zavezuje sodelovati z izvajalcem gradbenih del za potrebe pravilne izvedbe temeljev. |
| Montaža | Mehanska povezava modulov, tesnjenje stikov, zaključne obloge, povezava notranjih inštalacij, namestitev fasade in klimatskih naprav ter odprava transportnih poškodb. |

6. Dokumentacija in dokazovanje skladnosti

| Faza | Zahtevana dokazila |
| --- | --- |
| Ob ponudbi | Izpolnjena matrika skladnosti po vseh postavkah; tehnični listi ključnih elementov (stene, stropi, stiki); opis konstrukcije in sestav; deklarirane U-vrednosti; požarna dokazila; seznam odstopanj; predhodni tloris in prerezi; podatki o masi in transportnih gabaritih. |
| Pred proizvodnjo | Usklajeni izvedbeni načrti, načrt priključkov in prebojev, statični izračun, načrt temeljenja/podpor, barvna in materialna karta ter potrjena razporeditev opreme. |
| Ob prevzemu | Izjava o lastnostih oziroma skladnosti, navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijski listi, sheme elektro in vodovodnih instalacij, meritve elektroinštalacij, zapisniki tlačnih in funkcionalnih preizkusov, seznam vgrajene opreme in dokumentacija izvedenega stanja. |
| Enakovredne rešitve | Ponudnik lahko ponudi enakovredno rešitev, vendar mora jasno navesti odstopanje in z ustreznimi tehničnimi dokazili izkazati najmanj enako funkcionalnost, varnost, trajnost in zmogljivost. |